## ملخص العطاء العام
ملخص العطاء العام : -
م No. | الموقع |  | بيان إجماليات قيمة الأعمال | المبلغ (رقما) دولار Total No. USD | المبلغ ( كتابتا ) $ Total Writing USD
أولا | مدرسة حمزة الأساسية في الخوخة |  | تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية | 0
ثانيًا | موقع جامع مخيم المجمع والركابية |  | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه | 0
ثالثاً | موقع مخيم الزريبة والفخري |  | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية في مواقع النازحين | 0
رابعاً | مواقع النازحين |  | بناء عدد 17 حمام في مواقع النازحين | 0
خامسا | مواقع النازحين |  | توريد وتركيب عدد 71 لمبات وأعمدة انارة في مواقع النازحين | 0
سادسا | موقع النازحين (مخيم الزريبة والفخري) |  | تركيب نقاط مياه في مواقع النازحين | 0
سابعا ً | المأوى في مواقع النازحين |  | صيانة المأوى في مواقع النازحين | 0
ثامنا | لمواقع النازحين |  | شراء وتوريد عدد 9 حقيبة تنظيف وصيانة لمواقع النازحين | 0
الإجمالي Total |  |  |  | 0
نسبة التخفيض إن وجدت ( % ) Reduction Percentage if any
مبلغ التخفيض بعد ضربة بالاجمالي العام |  |  |  | 0
الاجمالي الكلي بعد التخفيض Total Total after Reduction |  |  |  | 0
الإجمالي الكلي كتابتا مبلغ وقدره: يكتب في المربع الاسفل The grand total, written in amount and capacity .......................................................................................................................................................................................................
أقر أنا الموقع أدناه مقدم العطاء بأني قمت قبل وضع الأسعار بالآتي: - 1) زيارة موقع المشروع ودراسة كل الظروف المحيطة والمؤثرة على التنفيذ وكذا أعمال التسوية , وتم وضع السعر الإجمالي يشمل تنفيذ الأعمال بجداول الكميات . 2) دراسة جميع مستندات العقد ( شروط تقديم العطاء - صيغة العطاء – الشروط العامة للتعاقد – المواصفات والكميات للمشروع ) 3) دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة وطريقة الحصول عليها والأسعار السائدة والمختلفة خلال فترة التنفيذ . 4) يتم تسعير جدول الكميات على أساس أن العقد مقطوعية ( وهذا يعني أنة سيتم محاسبة المقاول بأجمالي قيمة عرضة المقدم بأعلاه وأن الكميات الواردة بهذا الجدول هي كميات أسترشادية الغرض منها معرفة نسبة الانجاز ورفع المستخلصات للمقاول فقط ) .
the undersigned bidder, acknowledge that I have done the following before setting the prices: - 1) Visit the project site and study all the surrounding conditions affecting the implementation as well as the settlement works, and the total price was set including the implementation of the works according to the quantity schedules. 2) Study all the contract documents (bid submission conditions - bid formula - general contracting conditions - project executive drawings - specifications and quantities for the project) 3) Study the project's needs for various materials and the method of obtaining them and the prevailing and different prices during the implementation period. 4) The quantity schedule is priced on the basis that the contract is a lump sum (this means that the contractor will be charged for the total value of the offer submitted above and that the quantities included in this table are indicative quantities intended to know the percentage of completion and submit extracts to the contractor only
مقدم العرض \ Supplier :
الاسم / Name : |  |  |  |  | التوقيع / Signature :
الختم / Stamp : |  |  |  |  | رقم التلفون / Phone Num:
التاريخ / Date :
مكتب الصادق للعمارة والهندسة
المشاريع المجتمعية, مشاريع الحماية من الفيضانات ومشاريع الصيانة في مواقع النازحين - مديرية قعطبة - محافظة الضالع

## Lots-Summary2 (hidden)
المشاريع المجتمعية ومشاريع الصيانة في مواقع النازحين - مديرية الخوخة - محافظة الحديدة
| Item | المبلغ Cost | البند
1 | Installing Solar-System & Digging Well for Hamzah School | 0 | تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية
2 | Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pump in Addition to Installing Water Points | 0 | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه
| Total Cost for CLP | 0 | إجمالي التكلفة للمشاريع المجتمعية
3 | Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pump | 0 | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية في مواقع النازحين
4 | Constructing Number of 17 Latrines in The IDP Sites | 0 | بناء عدد 17 حمام في مواقع النازحين
5 | Supply and Installation 71 Solar-Lamps in The IDP sites | 0 | توريد وتركيب عدد 71 لمبات وأعمدة انارة في مواقع النازحين
6 | Installing Water Points in The IDPs Sites | 0 | تركيب نقاط مياه في مواقع النازحين
7 | Maintenance the IDPs shelters | 0 | صيانة المأوى في مواقع النازحين
8 | Supply Number of 9 Maintenance and Cleaning Kits For The IDPs sites | 0 | شراء وتوريد عدد 9 حقيبة تنظيف وصيانة لمواقع النازحين
| Total Cost | 0 | إجمالي التكلفة

## جدول توزيع الاعمال والمواقع
جدول توزيع اعمال أنشطة المشاريع في محافظة الحديدة مديرية الخوخة
IDPs Site الموقع | Needs نشاط الاحتياج | number العدد
مدرسة حمزة الاساسية | تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية | 1
Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه | 1
IDPs Site الموقع | Needs نشاط الاحتياج | number العدد
Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 5
| Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 2
Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
| Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
| Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
مخيم العميسي Al-Ameisi camp | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
| Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
| Water points نقاط المياه | 2
| Protecting and deepening the camp's well, installing a submersible pump, and installing a solar energy system for it. حماية وتعميق بئر المخيم، وتركيب مضخة غاطسة، وتركيب نظام طاقة شمسية له. | 1
Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Shelter maintenance (tents, transitional) حقيبة صيانة المأوى | 35
مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Maintaining shelter (tents, transitional) (quilts) حقيبة صيانة المأوى | 18
Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Shelter maintenance (tents, transitional) حقيبة صيانة المأوى | 10
Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 15
Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 4
مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 8
Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 5
Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 12
مخيم العميسي Al-Ameisi camp | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 10
Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 10
مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 7
المشاريع المجتمعية, مشاريع الحماية من الفيضانات ومشاريع الصيانة في مواقع النازحين - مديرية قعطبة - محافظة الضالع

## Lots-Summary (3) (hidden)
المشاريع المجتمعية ومشاريع الصيانة في مواقع النازحين - مديرية الخوخة - محافظة الحديدة
| Item | المبلغ Cost |  |  | البند
1 | Installing Solar-System & Digging Well for Hamzah School | 0 |  |  | تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية
2 | Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pump in Addition to Installing Water Points | 0 |  |  | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه
| Total Cost for CLP | 0 |  |  | إجمالي التكلفة للمشاريع المجتمعية
3 | Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pump | 0 |  |  | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية في مواقع النازحين
4 | Constructing Number of 17 Latrines in The IDP Sites | 0 |  |  | بناء عدد 17 حمام في مواقع النازحين
5 | Supply and Installation 71 Solar-Lamps in The IDP sites | 0 |  |  | توريد وتركيب عدد 71 لمبات وأعمدة انارة في مواقع النازحين
6 | Installing Water Points in The IDPs Sites | 0 |  |  | تركيب نقاط مياه في مواقع النازحين
7 | Maintenance the IDPs shelters | 0 |  |  | صيانة المأوى في مواقع النازحين
8 | Supply Number of 9 Maintenance and Cleaning Kits For The IDPs sites | 0 |  |  | شراء وتوريد عدد 9 حقيبة تنظيف وصيانة لمواقع النازحين
| Total Cost | 0 |  |  | إجمالي التكلفة
أنشطة المشاريع المجتمعية
| Governorate المحافظة | District المديرية | IDPs Site الموقع | Needs نشاط الاحتياج | number العدد
| Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | مدرسة حمزة الاساسية | تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية | 1
|  |  | Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه | 1
أنشطة الصيانة أولا أنشطة المياه والإصحاح البيئي
| Governorate المحافظة | District المديرية | IDPs Site الموقع | Needs نشاط الاحتياج | number العدد
| Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 5
|  |  |  | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 2
|  |  | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
|  |  |  | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
|  |  |  | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | مخيم العميسي Al-Ameisi camp | Installing a new bathroom تركيب حمام جديد | 4
|  |  |  | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | Cleaning and maintenance kit حقيبة أدوات التنظيف والصيانة | 1
|  |  |  | Water points نقاط المياه | 2
|  |  |  | Protecting and deepening the camp's well, installing a submersible pump, and installing a solar energy system for it. حماية وتعميق بئر المخيم، وتركيب مضخة غاطسة، وتركيب نظام طاقة شمسية له. | 1
أنشطة المأوى
| Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Shelter maintenance (tents, transitional) حقيبة صيانة المأوى | 35
|  |  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Maintaining shelter (tents, transitional) (quilts) حقيبة صيانة المأوى | 18
|  |  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Shelter maintenance (tents, transitional) حقيبة صيانة المأوى | 10
أنشطة الحماية
| Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 15
|  |  | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 4
|  |  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 8
|  |  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 5
|  |  | Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 12
|  |  | مخيم العميسي Al-Ameisi camp | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 10
|  |  | Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 10
|  |  | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | Providing outdoor lighting bulbs توفير مصابيح الإضاءة الخارجية | 7

## Lot1-منظومة طاقة- مشروع مجتمعي1
تركيب منظومة طاقة شمسية وحفر بئر سطحي لمدرسة حمزة الاساسية في مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Installing Solar-System & Digging Well for Hamzah School in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES Important Notes 1- The bill of quantities and technical specifications for each item must be carefully read. Any details not mentioned or included in the bill of quantities, but which are explained in the drawings or requested from the supervising engineer, are considered to be included in the items and prices and must be implemented by the contractor. 2- Prior approval must be obtained from the supervising engineer regarding the quality of materials and their compliance with the conditions before supply. 3- All essential requirements for the project must be supplied by renowned international manufacturers of first-class quality, approved standards, and certified testing. This includes, but is not limited to: solar panels, inverters, batteries, cables, circuit breakers, and electrical panels. 4- Both terms of the items are binding on the contractor, and the price of each item includes everything necessary to complete the purpose of the item and all its requirements. | ملاحظات هامة 1- يجب قراءة جدول الكميات والمواصفات الفنية لكل بند و اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- يجب أن يتم توريد جميع المتطلبات الأساسية للمشروع من قبل مصنعين عالميين مشهورين وذات جودة عالية درجة أولى ومعايير معتمدة وشهادة اختبار معتمدة ويشمل ذلك وليس حصرا: الالواح الشمسية والانفرتر والبطاريات والكابلات والقواطع واللوحات الكهربائية . 4-كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
| Solar-System Works | أعمال منظومة الطاقة الشمسية
1 | Solar Photovoltaic Module Supply, installation, testing, and commissioning of solar panels with a capacity of at least 600 watts and 144 N-type cells, which must be monocrystalline or polycrystalline. - The module type must comply with CE standards and IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, or equivalent; - The module's conversion efficiency must be equal to or greater than 19% according to STC; - The module must be equipped with an IP67-rated junction box; - The photovoltaic module must operate satisfactorily in temperatures ranging from -40°C to +85°C; - The rated output power of any supplied module must be rated at 0-5 watts; - The module must be equipped with an IP67-rated junction box; - The DC voltage of the supplied module must not be less than 700 VDC; - The product warranty period must not be less than 15 years. accordance with technical work procedures and the instructions of the supervising engineer. | وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية توريد وتركيب واختبار وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية التي لا تقل قدرتها عن 600 وات و 144 خلية من النوع N ، ويجب أن تكون من نوع أحادي البلورية أو متعدد البلورية. - يجب أن يتوافق نوع الوحدة مع معايير CE و IEC 61215 أو IEC 61730 أو IEC 61701 أو ما يعادلها; - يجب أن تكون كفاءة تحويل الوحدة مساوية أو أكبر من 19 % بموجب STC ؛ - يجب أن تكون الوحدة مزودة بصندوق توصيل مع IP67 ; - يجب أن تعمل الوحدة الكهروضوئية بشكل مرضٍ في درجات حرارة تتراوح بين - 40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية; - يجب أن تكون طاقة الخرج المقدرة لأي وحدة مزودة ذات قدرة تحمل 0 - 5 وات; - يجب أن تكون الوحدة مزودة بصندوق تقاطع مع IP67 ; - يجب ألا يقل جهد التيار المستمر للوحدة الموردة عن 700 فولت تيار مستمر;- يجب ألا تقل مدة ضمان المنتج عن 15 عامًا. مع عمل كل ما يلزم لتبيثت وتركيب الالواح الشمسية بحسب أصول العمل الفنية و تعليمات المهندس المشرف . | عدد / No | 16 |  | 0
2 | Panels Bases Supply, Transportation, Installation, PV Panels Mounting structure Fixed Mounting structure Angle galvanized steel, steel plated paint resistant rust or aluminum. Minimum thickens Mounting structure 4mm*1.5 inch • Angle of tilt : fixed tilt angle 15 degrees . • Minimum clearance of the structure from the roof level should be 30cm • Mounting arrangement for elevated structures: The elevated structure has to be securely anchored to the supporting surface. Concrete foundations of appropriate weight and depth for elevated structures mounted directly on the ground; Bolted with anchor bolts of appropriate strength for elevated structures mounted. | قواعد الألواح توريد وتركيب قاعدة لحمل الألواح ثابتة من الحديد المجلفن الحديد مقطع C للقوائم والخاوي مع الفلنجات للربط وتثبيت الألواح على الهيكل باستخدام الحديد المبطط بشكل حرف يو مع مسمار شد و المطلي بثلاث طبقات طلاء ضد الصداء على أن يحقق زاوية ميل 15 درجة وموجه بإتجاه الشمال . ويرتفع من على السطح من الجهة الجنوبية بـ 30 سم ويضاف هذا الإرتفاع إلى الإرتفاع في الجهة الشمالية بما يؤكد عدم أختلال زاوية الميل . ويكون مثبتا على سطح المبنى بكتل خرسانية ذات أبعاد 50 *50 * 50 محتوية على الأنكر بولت وتثبت قواعد الهيكل على فلنشات ونت وويسر مناسب . وتكون سماكة حديد الهيكل لا تقل عن 4.5 ملم وتثبت عليه الألواح من الأسفل بواسطة مسامير مع نت فلينج . مع ترك مسافة بين الألواح لتخلل الرياح وتحمل ضغوط الرياح بسرعة 150 كم / ساعة يسلم رسم توضيحي للهيكل الحديدي للمهندس المشرف قبل التنفيذ للموافقة والمصادقة . | عدد / No | 16 |  | 0
3 | Solar Batteries (Lithium Iron Phosphate (LIFE) PO4 Batteries) Supply, installation, testing, and commissioning of a Lithium Iron Phosphate (LIFE) PO4 battery. The battery bank voltage must be 100 Ah, 48 Volts. - The batteries must be 48 Volts, with a rated voltage of 51.1 Volts. - The battery life must be at least 6,000 cycles at 80% depth of discharge (DOD) and 8,000 cycles at 50% depth of discharge (DOD). - Reliable performance at high operating temperatures up to 50°C. - The wires connected to the batteries must use appropriately sized and rated lugs or terminals and appropriate devices. The battery must be installed in a safe, well-ventilated location, or in an external box with the necessary protection. - Optional LCD or contacts. - The product warranty must be 5 years. Warranty certificates from the manufacturer must be provided. | بطاريات الطاقة الشمسية (بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد LIFE PO4) توريد وتركيب واختبار وتشغيل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LIFE PO4 يجب أن يكون جهد بنك الليثيوم فوسفات الحديد سعة البطارية 100 أمبير, 48 فولت. - يجب أن تكون البطاريات ذات خلية 48 فولت، الجهد المقنن 51.1 فولت. - يجب ألا يقل العمر الدوري للبطارية عن 6000 دورة على الأقل عند عمق تفريغ 80 % من التفريغ ) DOD ( و 8000 دورة عند عمق تفريغ 50 ( % DOD ;) - أداء موثوق به في درجات حرارة تشغيل عالية تصل إلى 50 درجة مئوية; - يجب أن تستخدم الأسلاك الموصولة بالبطاريات عروات أو أطراف توصيل ذات حجم مناسب ومقيّم وأجهزة مناسبة؛ يجب تركيب البطارية في مكان آمن وجيد للتهوية، أو في صندوق خارجي بالحماية اللازمة; - اختياري لشاشة LCD أو الاتصال; - يجب أن يكون ضمان المنتج 5 سنوات؛ يجب تقديم شهادات الضمان من الشركة المصنعة. | عدد / No | 2 |  | 0
4 | Inverter 10 kW Supply, installation, testing, and commissioning of a 240V, 50Hz pure sine wave single-phase inverter, including all accessories required for installation and commissioning, according to the following technical specifications: - The product warranty period must be at least 5 years. - The inverter must produce a pure sine wave with a battery charger. - The output frequency must be 50Hz; - Power factor: 1; - Maximum operating temperature: 0-55°C; - PV input voltage: 100-500V; - MPT voltage: 125-425V; - DC input: 48V DC and 190A; - Total harmonic distortion must be less than 3%; - Designed for an IP 20 indoor enclosure; - Maximum efficiency must be at least 90% at full load; - Must be certified to meet at least the CE and UL marking and comply with IEC 62109 specifications. - The device must be equipped with LED indicators and an LCD screen. - It must allow for adjustment of the battery voltage and charging current. - The device must be connected to the grid and/or generator. - The device must be integrated with photovoltaic input lighting and protection against overcurrent, overvoltage, surge, and short-circuit current. - The charging function of the inverter/charger must include a battery charging function. The inverter must be connected in ways that utilize the inverter's battery charging function if the installation includes either mains or generator power. - Required protections include AC overload, load short circuit, overvoltage, overheating, and battery reverse polarity. - It must be equipped with an MPPT (Maximum Power Point Tracking (MPPT) type) with an efficiency of at least 92%. | عاكس البطارية,10 كيلووات توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول أحادي الطور بموجة جيبية نقية 240 فولت، 50 هرتز، بما في ذلك جميع الملحقات المطلوبة للتركيب والتشغيل وفقًا للمواصفات الفنية التالية: - يجب أن لا تقل فترة ضمان المنتج عن 5 سنوات. - يجب أن ينتج العاكس شكل موجة جيبية نقية مع توفير شاحن بطارية - يجب أن يكون تردد الإخراج 50 هرتز؛ - معامل القدرة 1 ؛ - درجة حرارة التشغيل القصوى 0 - 55 درجة مئوية؛ - جهد الدخل الكهروضوئي 100 - 500 فولت؛ - جهد رانج إم بي تي 125 - 425 فولت؛ - مدخلات التيار المستمر: 48 فولت تيار مستمر و 190 أمبير; - يجب أن يكون التشوه التوافقي الكلي أقل من 3 ;% - مصممة للحاوية الداخلية IP 20 ; - يجب ألا تقل الكفاءة القصوى عن 90 % عند التحميل الكامل; - يجب أن يكون معتمد لتلبية علامة CE و UL على الأقل ومطابق لمواصفات IEC 62109 ; - يجب أن يكون الجهاز مزود بمؤشرات LED وشاشة LCD ; - يجب أن يسمح بضبط جهد البطارية وتيار الشحن; - يجب أن يسمح الجهاز بالاتصال بالشبكة و/أو المولد - يجب أن يكون الجهاز مدمجًا مع إضاءة المدخلات الكهروضوئية والحماية من التيار الزائد والجهد الزائد والطفرة والقصور في التيار; - يجب أن تتضمن وظيفة الشحن للعاكس/الشاحن وظيفة شحن البطارية؛ ويجب أن يكون العاكس موصولا بطرق تستفيد من وظيفة شحن بطارية العاكس إذا كان التركيب يتضمن إما طاقة التيار الكهربائي أو المولد; - وسائل الحماية المطلوبة: الحمل الزائد للتيار المتردد وقصر دائرة الحمل، والجهد الزائد، والسخونة الزائدة، والقطبية العكسية للبطارية; - يجب أن يكون مزود بــ MPPT (نوع تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) ) بكفاءة لا تقل عن 92 ;% | عدد / No | 1 |  | 0
5 | Batteries Box Supply, Transportation, Installation Inverter & Battery box: • The box Should be placing batteries and solar inverter • minimum demotion 165 cm high and 60 cm width and depth depend as battery size • the box shall be have Security looked • Minimum thickens for angle steel size 5mm*1.5 inch • Minimum thickens for holes plate steel size 5mm | صندوق البطاريات توريد ونقل وتركيب صندوق حديد للبطاريات والانفرتر مكون شبك ديمن بسمك 5مم و شلمانات لاتقل عن 1.5 هنش * 5مم على ان تكون بطول 165 سم وعرض 120 سم وعمق الصندوق يعتمد على حجم الطاريات محققاً الحماية للنظام من العبث ويمكن أعمال الصيانة بسهولة ويسر . على ان يتم طلاء الصندق باللون الابيض ورسم شعار المنظمة علية ويشمل كل ما يلزم لانهاء العمل بالشكل المطلوب و حسب توجيهات المهندس . | عدد / No | 1 |  | 0
6 | DC Box Supply, installation, testing, and commissioning of a DCCB box: 63-amp circuit breakers with protective fuses, along with supply and installation of a panel and its accessories. | صندوق قواطع التيار المستمر( DC) توريد صندوق قواطع التيار المستمر وتركيبه واختباره وتشغيله : قواطع 63 أمبير مع فيوزات الحماية، مع توريد وتركيب طبلون مع ملحقاته. | عدد / No | 2 |  | 0
7 | DC Cables Supply, installation, testing, and commissioning of 1 kV DC cables, flexible stranded copper, according to EN 60228, TUV certified. Available in the following sizes: - (1C*10 mm²), 30 meters long, red. - (1C*10 mm²), 30 meters long, black. For connection from panels to inverter/charge controllers. - (1*35 mm²), 5 meters long, red, 1000V flexible. For connection between the DC circuit breaker and batteries. The terminals are connected via suitable lugs/terminals. - (1*35 mm²), 5 meters long, black, 1000V flexible. For connection between the DC circuit breaker and batteries. The terminals are connected via suitable lugs/terminals. Insulation: Halogen-free thermoplastic polyolefin. Jacket: Low-smoke, non-halogenated, flame-retardant, oil-, abrasion-, chemical-, and sunlight-resistant. UL compliant. 44, UL 854. - All exposed wires must be protected using appropriately sized tubing or conduit and installed. Cable end connections must be made through appropriate lugs or terminals and properly crimped. | كابلات التيار المستمر توريد كابلات التيار المستمر وتركيبها واختبارها وتشغيلها 1 كيلوفولت، نحاس مرن مجدول حسب EN 60228 ، معتمد من TUV . وبحسب المقاسات التالية: - (1C*10 مم مربع ) بطول 30متر لون أحمر , - (1C*10 مم مربع ) بطول 30متر لون أسود, للتوصيل من الالواح الى العاكس/ منظم الشحن - (1 * 35 مم² ) بطول 5 متر, لون أحمر 1000 فولت مرن للتوصيل بين قاطع التيار المستمر والبطاريات ويتم توصيل الطرف عبر عروات/أطراف مناسبة. - (1 * 35 مم² ) بطول 5 متر, لون أسود 1000 فولت مرن للتوصيل بين قاطع التيار المستمر والبطاريات ويتم توصيل الطرف عبر عروات/أطراف مناسبة. العزل: البولي أوليفين الحراري الخالي من الهالوجين. السترة: منخفضة الدخان وغير مهلجنة، ومثبطة للهب ومقاومة للزيوت والتآكل والمواد الكيميائية ومقاومة لأشعة الشمس تتوافق مع UL 44، UL 854 . - يجب حماية جميع الأسلاك المكشوفة ، باستخدام ترنكي او انابيب مقاس مناسب مع التثبيت يجب إجراء توصيلات أطراف الكابلات من خلال عروات أو أطراف مناسبة، مع تجعيدها بشكل صحيح. | مقطوعية /LS | 1 |  | 0
8 | AC Cables Supply, installation, testing, and commissioning of AC cables of the appropriate sizes for installation and operation. Stranded type, TUV approved, 1kV XPLE/PVC/CU double insulation. - All exposed wires must be protected using a suitable size trunking and installation. - Flexible single or multicore copper cables insulated with XLPE or PVC, conforming to IEC 60227 and IEC 60502. - Cable end connections must be made through appropriate lugs or terminals, properly crimped, and using cable glands. | كابلات التيار المتردد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابلات التيار المتردد بالمقاسات المناسبة لتركيبها وتشغيلها بطول 7 متر نوع مجدول، معتمد من TUV ، مادة عازلة مزدوجة من مادة 1kV XPLE/PVC/CU - يجب حماية جميع الأسلاك المكشوفة ، باستخدام ترنكي حجم مناسب مع التثبيت - كبلات نحاسية مرنة أحادية أو متعددة النواة معزولة ب XLPE أو بولي كلوريد الفينيل PVC ، مطابقة للمواصفة IEC 60227 و IEC 60502 ; - يجب إجراء توصيلات أطراف الكابلات من خلال عروات أو أطراف مناسبة، مع تجعيدها بشكل صحيح وباستخدام غدد الكابلات. | مقطوعية /LS | 1 |  | 0
9 | Battery DC Circuit Breaker Box Supply, installation, testing, and commissioning of a battery DC circuit breaker box containing: - 1 x 250 x 250 A²P DC circuit breakers (internal and external) - 1000V DC, 10 kA - Box including all required accessories. | صندوق قواطع تيار مستمر البطارية توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق قواطع التيار المستمر للبطارية يحتوي على : - 1 * 250 * 250 أمبير ²P قواطع تيار مستمر (للداخل والخارج) - تيار مستمر 1000 فولت، 10 كيلو أمبير؛ - الصندوق بما في ذلك جميع الملحقات المطلوبة. | عدد / No | 1 |  | 0
10 | Grounding System Supply, install, test, and commission the grounding system according to technical specifications, including cables, cable lugs, grounding rods, and all required accessories. - Each PV array structure must be properly grounded. - All metal enclosures/shields of the system and its components must be fully grounded. - Grounding pit. - Grounding installation according to IEE Wiring Regulations, BS 7671. - All conductive materials must be copper. - Conductor size must be in accordance with the IEE Specification Table - BS 7671 - IEC 60365-5-54. | نظام التأريض توريد نظام التأريض وتركيبه واختباره وتشغيله وفقًا للمواصفات الفنية بما في ذلك الكابلات وعروات الكابلات وقضبان التأريض وجميع الملحقات المطلوبة - يجب تأريض كل هيكل مصفوفة من الوحدات الكهروضوئية بشكل صحيح; - يجب تأريض جميع الأغلفة/الحماية المعدنية للنظام ومكوناته تأريضًا كاملا; -حفرة التأريض. - تركيب التأريض وفقًا للوائح الأسلاك IEE، BS 7671 - يجب أن تكون جميع المواد الموصلة من النحاس. - يجب أن يكون حجم الموصل وفقًا لجدول مواصفات IEE - BS 7671 - IEC 60365-5-54 | مقطوعية /LS | 1 |  | 0
11 | Supply, installation and testing of a powder fire extinguisher (carbon dioxide), weighing 10 kg, with the addition of a self-exploding fire extinguishing ball. | توريد وتركيب واختبار طفاية حريق بودرة (ثاني أكسيد الكربون) وزن 10 كجم مع إضافة كرة إطفاء حريق ذاتية الانفجار. | عدد / No | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Protection and pipelines works for the well | اعمال الحماية والتمديدات للبئر
1 | Excavation works inside the well. Excavation works dim (15m*1m*1m) Excavation of soil for depthing the well take out the excavated material as shown in drawing complete and the instructions as per the attached drawings. | اعمال الحفر اليدوي لتعميق البئر مع التلبيس: اعمال الحفر ، العمق * العرض * الطول 15 م *1 م * 1 م. وتلبيس الجدران بالخرسانة لمنعها من التهدف والعمل يشمل احضار شفاط لإخراج المياه قبل واثناء الحفر مع التخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا من مجاري السيول وعمل كل ما يلزم لتنفيذ البند وبحسب الرسومات المرفقة. ملاحظة: تربة المنطقة ساحلية,سهلة الحفر | LM / م.ط | 15 |  | 0
2 | Buildings of stone Works to protect the well Buildings of stone (4 *1.50 *0.4) Building well outer walls of stone from the same source (local stones) to protect the well in a circular shape of 40cm width to match the new constructed well wall, as per the drawing attached. The work includes applying grout between stones joints with smooth cement finishes and painting from the two sides. The wall protection of the well should be 1m above the land and according to the attached drawings. | اعمال مباني الحجر المربوع لحماية فوهة البئر: مباني بالاحجارالمربوعة لجدران طواية البئر من الأحجار الممتازة (محلية) بابعاد (طول: 4 م , ارتفاع :1.50 م , عرض : 0.4 م ) بناء بشكل دائري على طول محيط البئر ، على ان تكون احجار البناء من الاحجالر البازلتية الغير مشرخة او من احجار المنطقة والعمل يشمل تكحيل المباني الضاهرة لجدار حماية البئر بالمونة الأسمنتية من الجهتين مع الميسم ( للتكحيل) بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش , وبحسب الرسومات المرفقة. | م3 / M3 | 2.4 |  | 0
3 | Paving stone Works around the well: Paving stone around the well with 1m distance, with good local stones thickness is not less than 10cm construction mortar cement mixing ratio should be also 1: 3 (cement: sand) with spray twice daily for three days. The price includes all the necessary needs to be finished according to the attached drawings. | اعمال الرصيف حول البئر: رصف المنطقة المحيطة حول فوهة البئر (بعرض: 1م ) من جدار البئر الخارجي باحجار محلية ممتازه سماكة الحجر لا تقل عن 20سم ويجب ان تكون المونه الاسمنتيه للمباني بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش مرتين يوميا ولمدة ثلاثة ايام على ان تنفذ اطراف الرصف على هيئة بردورات بارتفاع 35 سم وميول مناسب لتصريف المياه والسعر يشمل كل ما يلزم تنفيذه وبحسب المواصفات المطلوبة والرسومات المرفقة. | م2 / Sq.M | 8 |  | 0
4 | Well cover works: oval-shaped well (1*1 m) Supply and installation of a well-hole cover made of granulated iron (rough texture of black steel plate )3 mm thickness with tow steel angles and frames of approved quality and thickness. and installed on steel angle 25*25*3 mm each 50 cm and connect between them from the other side from the same section in a regular manner. and fixed from the ends inside the stone building so that two holes are made in the middle of the iron cover with dimensions (width = 80 cm, length = 80 cm with covers of the same type of granular iron It is opened and closed by sturdy hinges) .and the work includes all installation work from welding, clamps, locks and rust-resistant paint and doing all that is necessary to finish the work to the fullest and according to the technical and workmanship principles according to the drawings, specifications, conditions and instructions as directed by the supervising engineer. | اعمال غطاء فوهة البئر: توريد وتركيب غطاء لفتحة البئر مصنوع من الحديد المحبب (صفيحة حديدية ذات سطح خشن )بأبعاد 1.00*1.00متر سماكة 3 مم مع إطار من الزوايا الحديدية المطابقة من حيث المتانة والجودة للمواصفات ومثبت على زوايا حديدية مقاس 25*25*3مم توضع كل 50 سم مع تدعيمها بوصلات عرضية من نفس نوع المقطع ومثبت من الأطراف داخل المبنى الحجري بحيث يتم عمل فتحتين في منتصف الغطاء الحديدي ذو ​​أبعاد (عرض = 80 سم ، طول = 80 سم من نفس النوع من الحديد الحبيبي يتم فتحه وإغلاقه بمفصلات متينة)فيما بقية المساحة تكون مغلقة بشكل ثابت . ويشمل العمل جميع أعمال التركيب من اللحام والمشابك والأقفال والطلاء المقاوم للصدأ واللون المطلوب و القيام بكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه ووفق الأسس الفنية والصنعة وفق المخططات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف. | مقطوعية / L.S | 1 |  | 0
5 | The pumping line from the pump to the tank : Dia. 1.5 in In linear meter: Supply and installation of HDPE, PE100, SDR11 polyethylene pipes, diameter 1.5 in pressure 10 bar according to German specifications (DIN 8074) (ISO 4427), the work includes excavation with a distance of not less than 80 cm (in the case of gravel soil, the pipes are covered with a layer of fine sand thick Not less than 20 cm), connecting and connecting and all the special connections required such as triangles, elbows, ties, retractors, tightening connections and others, whether when connecting from the well or at the tank. The price includes making everything necessary to connect the water point (using plastic pipes at the water point with a control valve) at the tank) and the work is done according to the drawings, specifications and directions of the supervising engineer, and the contractor must submit samples for approval by the supervising engineer before supplying. With the connecting materials of the main pumping pipe of the pump from triangle, valves, bushings and diversions with glue, extension and experiment | خط الضخ من المضخة الى الخزانات: قطر 1.5 هنش بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين HDPE, PE100, SDR11, قطر 1.5 هنش ضغط 10 بار طبقاً للمواصفات الالمانية (DIN 8074) (ISO 4427) ، يشمل العمل الحفر بمسافة لاتقل عن 80 سم (في حال تربة حصوية يتم تغطية الانابيب بطبقة من الرمل الناعم سماكة لاتقل عن 20 سم)وعمل التوصيل والربط وكل الوصلات الخاصه المطلوبه من مثاليث, اكواع, رباطات, نقاصات, شد وصل وغيرها سواء عند الربط من البئر او عند الخزان والثمن يشمل عمل كل مايلزم لربط نقطه المياه (يستحدم انابيب بلاستيكية عند نقطة المياه مع محبس تحكم عند الخزان )والعمل يتم بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف, وعلى المقاول تقديم العينات لاعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل التوريد. مع مواد الربط من بيب الضخ الرئيسي للمضخة من مثلث ومحابس وجلب وتحويلات مع الغراء والتمديد والتجربة | LM / م.ط | 50 |  | 0
6 | Implementation of inspection rooms with an internal size of (0.8*0.8) meters * a height of 1 meter. The work includes digging and removing damaged inspection rooms and their waste, if any, and laying the floor and implementing 10 cm thick regular concrete for the floor of the room with a distance of no less than 20 cm below the valve. The room is built from 20*20*40 cm blocks and supplying and installing the cover from 3 mm thick granulated iron, and making cement cladding from the inside and outside, filling around the room and doing everything necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | تنفيذ غرف تفتيش مقاس داخلي (0.8*0.8) متر * ارتفاع 1 متر ،يشمل العمل الحفر و ازالة غرف التفتيش التالفه ومخلفاتها ان وجدت والدك للارضيه و تنفيذ خرسانةعادية سماكة 10سم لارضية الغرفه بمسافة لاتقل عن 20سم اسفل المحبس، و تبنى الغرفه من البلك 20*20*40سم وتوريد و تركيب الغطاء من الحديد المحبب سمك 3 مم ،وعمل التلبيس الاسمنتي من الداخل والخارج ، والردم حول الغرفة و عمل جميع مايلزم طبقا ًللرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | No. | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Solar Pump Works | اعمال مضخة الطاقة الشمسية
1 | Supply, install and commissioning submersible pump with motor and all the accessories of the system such as a float, a control panel and a protection for the motor as the following specifications: •It should be excelent quality. •Total height: 30-40 meters. •Capacity: 90-120 l/ min • Control panel with protection IP 65 • Ambient water temp:40 C°. • Plug-in float switch • Power : not less than 1.5 kw. | توريد وتركيب وتشغيل المضخة الغاطسة مع المحرك مع جميع توابع النظام من عوامة ووحة تحكم وتشغيل وحماية للمحرك بالمواصفات الاتية: •ان تكون صناعة صينية ممتازة او مايماثلها (مكان الشفط وسط الغطاس) . • قدرة الرفع الكلي :30-40 متر • الانتاجية : 90-120 لتر في الدقيقة • الفولتية: 220 فولت • وحدة التحكم بدرجة حماية IP65 • درجة حرارة المياه المحيطة: 40 درجة مئوية. • يحتوي على عوامة مدمجة لقياس مستوى الماء في البير. • الطاقة المحرك: لا تقل عن 1.5 كيلو وات. | PCS عدد | 1 |  | 0
2 | Supply, install and commissioning submersible Cables with the following specifications: • Cable shall include joints and all accessories as required the system to work perfectly. • Type of Conductor: copper, flexible, finely multi stranded, Insulation: black poly chloroprene, HO7RN -F or equivalent material • The size of cables : Not less than 3* 6mm2 . | توريد وتركيب وتشغيل الكابلات الغاطسة بالمواصفات التالية: • يجب أن يشتمل الكابلات على الوصلات وجميع الملحقات حسب ما يتطلبه النظام للعمل على أكمل وجه. • نوع الموصل: نحاسي ، مرن ، متعدد الجديلة بدقة ، عازل: أسود بولي كلوروبرين ، HO7RN -F أو مادة مكافئة • حجم الكابلات: لا يقل عن 3 * 6 مم 2. | M.L متر طولي | 45 |  | 0
3 | Supply, install non-return valve and water meter with 1.5 inch is installed in the pumping line. | توريد وتركيب صمام عدم رجوع الماء وعداد قياس انتاج المياه قطر 1.5 هنش ويركب في خط الضخ جوار البئر . | PCS عدد | 1 |  | 0
4 | Supply, installation and commissioning of water level sensor cable in the tank with sensor Size: 2 x 1.5 mm² moisture-proof cable, multiple of insulation | توريد وتركيب وتشغيل الكابل الحساس لمستوى الماء في الخزان مع مجسات الحجم: 2X 1.5 مم² مقاوم للرطوبة مضاعف العازلية. | M.L متر طولي | 65 |  | 0
5 | Supply and install UPVC pipes pressure of 26 kg / m2 with a diameter 1.5 inch to Installed the pump in well with all accessories, transfers and protections necessary to finish the work according to instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط 26 كجم / م 2 بقطر 1.5 هنش لتركيب المضخة في البئر مع كافة الملحقات والتحويلات ووسائل الحماية اللازمة للتثبيت لإنهاء العمل وفق مواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالإضافة الى ملازم تثبيت على غطاء البئر. | PCS عدد | 9 |  | 0
9 | Supply, install and commissioning DC combiner Box isnstalled with the mounting structure according to the specifications and instructions of the supervising engineer,it contains the following specifications: • The degree of insulation and protection is not less than IP67, • Provided that the number of entries is 4 • From tin insulated with an epoxy layer The permissible system voltage in the range of (1000) volts • Equipped with cutters, diodes, and protection from high amperage and rudder currents. • Equipped with a SPD lightning protection system with main circuit breakers for the poles, made of a material resistant to environmental conditions and solar radiation and provided with a tight seal, connections of pure copper. | توريد وتركيب وتشغيل صندوق التجميع للتيار المستمر يثبت مع قاعدة الالواح طبقا للمواصفات وتعليمات المنهندس المشرف ويحتوي على المواصفات الاتية :- • درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP67. • ان يكون عدد المداخل يساوي 4 . • من الصاج المعزول بطبقة ايبوكسي • جهد النظام المسموح في حدود (1000) فولت • مجهزة بالقواطع والدايودات وا لحماية من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية. • مزودة بنظام حماية من الصواعق SPD مع قواطع رئيسية للقطبين, مصنعة من مادة مقاومة للظروف البيئية والاشعاعات الشمسية ومزودة بمغلقة محكمة, التوصيلات من النحاس النقي . | PCS عدد | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Water Points Works | أعمال نقاط المياه
1 | Supply and install water points in IDPs sites, where each point consists of the following: 1 plastic water tank, three layers, capacity of 2000 liters 0,5 plastic pipe, 0.75 inch, 1/2 pressure, length 3 meters, quality (hot and cold) 1 iron main water valve 0.75 inch 2 plastic triangles 0.75 2 plastic knees 90 degrees 1 small can plastic pipe glue 3 Pettrit connections to connection the water taps 2 Tab (Shlichan) for pipes and taps Chain length 5 meters medium size to fix the tank The price to include all the necessary works to finish the item according the technical specifications and drawings | توريد وتركيب نقاط مياه في مواقع النازحين حيث تتكون كل نقطة من التالي: عدد 1 خزان مياه بلاستيك ثلاث طبقات سعة 2000 لتر عدد 0.5 ماسورة بلاستيك 0.75 هنش, 1/2 ضغط , طول 3 متر نوعية (حار وبارد) عدد 1 محبس رئيسي حديد 0.75 هنش عدد 2 مثلوث بلاستيك 0.75 عدد 2 ركب بلاستيك 90 درجة عدد 1 علبه صغيرغراء مواسير بلاستيك عدد 3 وصله بتريت لتركيب حنفيات المياه عدد 2 تيب (شليشان) للمواسير والحنفيات سلسلة طول 5 متر حجم وسط لتثبيت الخزان يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة لإنهاء البند طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة | عدد / No | 2 |  | 0
2 | Supply water taps 0.75 inch, with lock hole | توريد حنفيات مياه 0.75 هنش, ابو قفل | عدد / No | 6 |  | 0
3 | Supplying small size brass locks for taps | توريد اقفال نحاس حجم صغير للحنفيات | عدد / No | 6 |  | 0
4 | Supply and install iron bases with dimensions of 1.3 * 1.3 meters and 1.0 meter-height, the iron section used as follow: - Frame is L-section (Dim. 2 inch, 5 mm-thick), - Main support L-section (Dim. 1.5 inch, 5 mm-thick), - Lateral support rectangular-section ( Width 1.5 inch, 4 mm-thick), - Base legs un-solid pipes (1.5 inch diameter, 5 mm-thick), all the base sections will be coated by one layer of a primer paint and one layer of a blue paint resistant to climatic conditions, the legs of the bases will fixed by plain concrete (grade 15, mixing ratio 1:4:8, strength 15 MPa) with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m) the price to include the excavation at any kind of soil in the place of the bases legs with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m), more details in the technical specification and drawing | اعمال قواعد الخزانات توريد وتثبيت قواعد حديد بأبعاد 1.3*1.3 متر وارتفاع 1 متر للخزانات, الحديد المستخدم كما يلي: - الاطار شلمنات 2 انش سماكة 5 ملم - القواطع شلمنات 1.5 انش سماكة 5 ملم - التدعيمات العرضية مبسط (مقطع مستطيل) 1.5 انش سماكة 4 ملم - ارجل القواعد مواسير خاوي قطر 1.5 انش سماكة 5 ملم , جميع مقاطع القاعدة سيتم طلائها بطبقة اساس بريمر وطبقة طلاء زرقاء مقاومة للظروف المناخية, يتم تثبت ارجل القواعد بخرسانة عادية (رتبة 15, نسبة خلط 1:4:8 , مقاومة 15 ميجابسكال ) بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), يشمل السعر الحفر مكان ارجل القواعد في اي نوع من انواع التربة بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), وعمل حوض من البلك بأبعاد 1.5*0.70 م مع طبقة نظافة داخلة سماكة 5 سم وماسورة تصريف. مزيد من التفاصيل في المواصفات الفتية والرسومات المرفقة | عدد / No | 2 |  | 0
5 | Project board Supply and installation of a metal nameplate for the project according to the attached krooki, and it shall be installed in the place specified by the supervising engineer, with the dimensions shown in the attached plan, taking into account that there are two sides (see the attached drawing) the price includes the following: - -Implementation of two concrete bases 50 x 50 x50 cm with water treatment and all that is necessary. - The panel legs are made of galvanized tubes of diameter "2". - Supplying and installing whiteboards with the dimensions and distribution shown in the attached diagram and installing them by welding, and the thickness of the panels is not less than 2.5 mm. - Painting whiteboards according to the colors shown in the attached form at least three sides, and painting with rust-resistant paint before that at least two sides and the line in white according to the thicknesses shown in the attached form All that is necessary to implement the clause. | لوحة المشروع توريد وتركيب لوحة تعريفية معدنية للمشروع طبقاً للكروكي المرفق ويتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف بالأبعاد الموضحة في المخطط المرفق مع مراعاة ان تكون جهتين ( انظر الرسم المرفق) والثمن يشمل التالي:- - تنفيذ قاعدتين خرسانة 50× 50 × 50سم مع المعالجة بالماء وكل ما يلزم. - قوائم اللوحة من أنابيب مجلفنة قطر "2" - توريد وتثبيت ألواح الكتابة بالأبعاد و التوزيع الموضح في المخطط المرفق وتثبيتها باللحام و سمك الألواح لا يقل عن 2.5 مم . - دهان ألواح الكتابة بحسب الالوان الموضحة في النموذج المرفق ثلاثة أوجه على الأقل والدهان بدهان مقاوم للصدأ قبل ذلك وجهين على الأقل والخط باللون الابيض وبحسب السماكات الموضحة في النموذج المرفق | عدد / No | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0

## Lot2-بئر+منظومة-مشروع مجتمعي2
اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بالاضافة لتركيب نقاط مياه في مديرية الخوخة (في موقع جامع مخيم المجمع والركابية) - محافظة الحديدة Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pumb in Addition to Installing Water Points in Al Khukhah District (Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp - Mosque) - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
| Protection and pipelines works for the well | اعمال الحماية والتمديدات للبئر
1 | Excavation works inside the well. Excavation works dim (6m*1m*1m) Excavation of soil for depthing the well take out the excavated material as shown in drawing complete and the instructions as per the attached drawings. | اعمال الحفر اليدوي لتعميق البئر مع التلبيس: اعمال الحفر ، العمق * العرض * الطول 6 م *1 م * 1 م. وتلبيس الجدران بالخرسانة لمنعها من التهدف والعمل يشمل احضار شفاط لإخراج المياه قبل واثناء الحفر مع التخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا من مجاري السيول وعمل كل ما يلزم لتنفيذ البند وبحسب الرسومات المرفقة. ملاحظة: تربة المنطقة ساحلية,سهلة الحفر | LM / م.ط | 6 |  | 0
2 | Buildings of stone Works to protect the well Buildings of stone (4 *1.50 *0.4) Building well outer walls of stone from the same source (local stones) to protect the well in a circular shape of 40cm width to match the new constructed well wall, as per the drawing attached. The work includes applying grout between stones joints with smooth cement finishes and painting from the two sides. The wall protection of the well should be 1m above the land and according to the attached drawings. | اعمال مباني الحجر المربوع لحماية فوهة البئر: مباني بالاحجارالمربوعة لجدران طواية البئر من الأحجار الممتازة (محلية) بابعاد (طول: 4 م , ارتفاع :1.50 م , عرض : 0.4 م ) بناء بشكل دائري على طول محيط البئر ، على ان تكون احجار البناء من الاحجالر البازلتية الغير مشرخة او من احجار المنطقة والعمل يشمل تكحيل المباني الضاهرة لجدار حماية البئر بالمونة الأسمنتية من الجهتين مع الميسم ( للتكحيل) بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش , وبحسب الرسومات المرفقة. | م3 / M3 | 2.4 |  | 0
3 | Paving stone Works around the well: Paving stone around the well with 1m distance, with good local stones thickness is not less than 10cm construction mortar cement mixing ratio should be also 1: 3 (cement: sand) with spray twice daily for three days. The price includes all the necessary needs to be finished according to the attached drawings. | اعمال الرصيف حول البئر: رصف المنطقة المحيطة حول فوهة البئر (بعرض: 1م ) من جدار البئر الخارجي باحجار محلية ممتازه سماكة الحجر لا تقل عن 20سم ويجب ان تكون المونه الاسمنتيه للمباني بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش مرتين يوميا ولمدة ثلاثة ايام على ان تنفذ اطراف الرصف على هيئة بردورات بارتفاع 35 سم وميول مناسب لتصريف المياه والسعر يشمل كل ما يلزم تنفيذه وبحسب المواصفات المطلوبة والرسومات المرفقة. | م2 / Sq.M | 8 |  | 0
4 | Well cover works: oval-shaped well (1*1 m) Supply and installation of a well-hole cover made of granulated iron (rough texture of black steel plate )3 mm thickness with tow steel angles and frames of approved quality and thickness. and installed on steel angle 25*25*3 mm each 50 cm and connect between them from the other side from the same section in a regular manner. and fixed from the ends inside the stone building so that two holes are made in the middle of the iron cover with dimensions (width = 80 cm, length = 80 cm with covers of the same type of granular iron It is opened and closed by sturdy hinges) .and the work includes all installation work from welding, clamps, locks and rust-resistant paint and doing all that is necessary to finish the work to the fullest and according to the technical and workmanship principles according to the drawings, specifications, conditions and instructions as directed by the supervising engineer. | اعمال غطاء فوهة البئر: توريد وتركيب غطاء لفتحة البئر مصنوع من الحديد المحبب (صفيحة حديدية ذات سطح خشن )بأبعاد 1.00*1.00متر سماكة 3 مم مع إطار من الزوايا الحديدية المطابقة من حيث المتانة والجودة للمواصفات ومثبت على زوايا حديدية مقاس 25*25*3مم توضع كل 50 سم مع تدعيمها بوصلات عرضية من نفس نوع المقطع ومثبت من الأطراف داخل المبنى الحجري بحيث يتم عمل فتحتين في منتصف الغطاء الحديدي ذو ​​أبعاد (عرض = 80 سم ، طول = 80 سم من نفس النوع من الحديد الحبيبي يتم فتحه وإغلاقه بمفصلات متينة)فيما بقية المساحة تكون مغلقة بشكل ثابت . ويشمل العمل جميع أعمال التركيب من اللحام والمشابك والأقفال والطلاء المقاوم للصدأ واللون المطلوب و القيام بكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه ووفق الأسس الفنية والصنعة وفق المخططات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف. | مقطوعية / L.S | 1 |  | 0
5 | The pumping line from the pump to the tank : Dia. 1.5 in In linear meter: Supply and installation of HDPE, PE100, SDR11 polyethylene pipes, diameter 1.5 in pressure 10 bar according to German specifications (DIN 8074) (ISO 4427), the work includes excavation with a distance of not less than 80 cm (in the case of gravel soil, the pipes are covered with a layer of fine sand thick Not less than 20 cm), connecting and connecting and all the special connections required such as triangles, elbows, ties, retractors, tightening connections and others, whether when connecting from the well or at the tank. The price includes making everything necessary to connect the water point (using plastic pipes at the water point with a control valve) at the tank) and the work is done according to the drawings, specifications and directions of the supervising engineer, and the contractor must submit samples for approval by the supervising engineer before supplying. With the connecting materials of the main pumping pipe of the pump from triangle, valves, bushings and diversions with glue, extension and experiment | خط الضخ من المضخة الى الخزانات: قطر 1.5 هنش بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين HDPE, PE100, SDR11, قطر 1.5 هنش ضغط 10 بار طبقاً للمواصفات الالمانية (DIN 8074) (ISO 4427) ، يشمل العمل الحفر بمسافة لاتقل عن 80 سم (في حال تربة حصوية يتم تغطية الانابيب بطبقة من الرمل الناعم سماكة لاتقل عن 20 سم)وعمل التوصيل والربط وكل الوصلات الخاصه المطلوبه من مثاليث, اكواع, رباطات, نقاصات, شد وصل وغيرها سواء عند الربط من البئر او عند الخزان والثمن يشمل عمل كل مايلزم لربط نقطه المياه (يستحدم انابيب بلاستيكية عند نقطة المياه مع محبس تحكم عند الخزان )والعمل يتم بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف, وعلى المقاول تقديم العينات لاعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل التوريد. مع مواد الربط من بيب الضخ الرئيسي للمضخة من مثلث ومحابس وجلب وتحويلات مع الغراء والتمديد والتجربة | LM / م.ط | 140 |  | 0
6 | Implementation of inspection rooms with an internal size of (0.8*0.8) meters * a height of 1 meter. The work includes digging and removing damaged inspection rooms and their waste, if any, and laying the floor and implementing 10 cm thick regular concrete for the floor of the room with a distance of no less than 20 cm below the valve. The room is built from 20*20*40 cm blocks and supplying and installing the cover from 3 mm thick granulated iron, and making cement cladding from the inside and outside, filling around the room and doing everything necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | تنفيذ غرف تفتيش مقاس داخلي (0.8*0.8) متر * ارتفاع 1 متر ،يشمل العمل الحفر و ازالة غرف التفتيش التالفه ومخلفاتها ان وجدت والدك للارضيه و تنفيذ خرسانةعادية سماكة 10سم لارضية الغرفه بمسافة لاتقل عن 20سم اسفل المحبس، و تبنى الغرفه من البلك 20*20*40سم وتوريد و تركيب الغطاء من الحديد المحبب سمك 3 مم ،وعمل التلبيس الاسمنتي من الداخل والخارج ، والردم حول الغرفة و عمل جميع مايلزم طبقا ًللرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | No. | 2 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Solar System Works | اعمال منظومة الطاقة الشمسية
1 | Supply, install and commissioning submersible pump with motor and all the accessories of the system such as a float, a control panel and a protection for the motor as the following specifications: •It should be excelent quality. •Total height: 30-40 meters. •Capacity: 90-120 l/ min • Control panel with protection IP 65 • Ambient water temp:40 C°. • Plug-in float switch • Power : not less than 1.5 kw. | توريد وتركيب وتشغيل المضخة الغاطسة مع المحرك مع جميع توابع النظام من عوامة ووحة تحكم وتشغيل وحماية للمحرك بالمواصفات الاتية: •ان تكون صناعة صينية ممتازة او مايماثلها (مكان الشفط وسط الغطاس) . • قدرة الرفع الكلي :30-40 متر • الانتاجية : 90-120 لتر في الدقيقة • وحدة التحكم بدرجة حماية IP65 • درجة حرارة المياه المحيطة: 40 درجة مئوية. • يحتوي على عوامة مدمجة لقياس مستوى الماء في البير. • الطاقة المحرك: لا تقل عن 1.5 كيلو واط. | PCS عدد | 1 |  | 0
2 | Supply, install and commissioning submersible Cables with the following specifications: • Cable shall include joints and all accessories as required the system to work perfectly. • Type of Conductor: copper, flexible, finely multi stranded, Insulation: black poly chloroprene, HO7RN -F or equivalent material • The size of cables : Not less than 3* 6mm2 . | توريد وتركيب وتشغيل الكابلات الغاطسة بالمواصفات التالية: • يجب أن يشتمل الكابلات على الوصلات وجميع الملحقات حسب ما يتطلبه النظام للعمل على أكمل وجه. • نوع الموصل: نحاسي ، مرن ، متعدد الجديلة بدقة ، عازل: أسود بولي كلوروبرين ، HO7RN -F أو مادة مكافئة • حجم الكابلات: لا يقل عن 3 * 6 مم 2. | M.L متر طولي | 15 |  | 0
3 | Supply, install non-return valve and water meter with 1.5 inch is installed in the pumping line. | توريد وتركيب صمام عدم رجوع الماء وعداد قياس انتاج المياه قطر 1.5 هنش ويركب في خط الضخ جوار البئر . | PCS عدد | 1 |  | 0
4 | Supply, installation and commissioning of water level sensor cable in the tank with sensor Size: 2 x 1.5 mm² moisture-proof cable, multiple of insulation | توريد وتركيب وتشغيل الكابل الحساس لمستوى الماء في الخزان مع مجسات الحجم: 2X 1.5 مم² مقاوم للرطوبة مضاعف العازلية. | M.L متر طولي | 15 |  | 0
5 | Supply and install UPVC pipes pressure of 26 kg / m2 with a diameter 1.5 inch to Installed the pump in well with all accessories, transfers and protections necessary to finish the work according to instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط 26 كجم / م 2 بقطر 1.5 هنش لتركيب المضخة في البئر مع كافة الملحقات والتحويلات ووسائل الحماية اللازمة للتثبيت لإنهاء العمل وفق مواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالإضافة الى ملازم تثبيت على غطاء البئر. | PCS عدد | 9 |  | 0
6 | Supply, install and commissioning Solar PV Module: • With a tolerance of not less than 3% in the case of standard conditions. •More than 21 % conversion efficiency under STC. • Module Voltage: Not less than 2000 VDC; • Operating temperature: -40°C to 85°C •Must conform to CE, IEC 61215/ 61730/TUV, UL certificates or equivalent standards. •Linear performance: Nominal power output not less than 90% after 10 years, 80% after 25 years and Product warranty for 10 years. | توريد وتركيب وتشغيل وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية: • وبسماحية لا تقل عن 3% في حاله الظروف القياسية . • كفاءة تحويل أكثر من 21٪ تحت ظروف STC. • وحدة الجهد: لا تقل عن 2000 VDC. • درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية • يجب أن تتوافق مع شهادات CE أو IEC 61215/61730 / TUV أو UL أو معايير معادلة. • الأداء الخطي: لا يقل خرج الطاقة الاسمي عن 90٪ بعد 10 سنوات و 80٪ بعد 25 سنة وضمان المنتج لمدة 10 سنوات. | Watt وات | 2500 |  | 0
7 | Solar Panels Base Supply and install steel base for number of 4 solar panels dim. ( 1482x992x35 mm ,every panel) , the base shall be embedded in reinforcement concrete footings (60x60x60cm and Ø 12 mm reinforcement bars ) and the steel base sections shall to coat by one layer of read primer paint and one layer of weather shield paint. Main sections for the steel base : - Steel galvanized pipe (3 inch & 4 mm thickness) - Steel L-section (2 inch & 4 mm thickness) The price to include fixing the steel base by 4 bolts and 10 cm plain concrete. For more details, check the shop drawings and the technical specifications. | قاعدة الألواح الشمسية توريد وتركيب قاعدة حديد لالواح الطاقة الشمسية ,يتم تثبيت القاعدة الحديد باستخدام خرسانية مسلحة (60 × 60 × 60 سم وقضبان التسليح 12Ø ) يتم طلاء اجزاء القاعدة الحديد وجه واحد بريمر مقاوم للصدأ ووجه واحد دهان مقاوم للظروف المناخية. المقاطع الرئيسية لقاعدة الالواح الحديد: - مواسير ستيل مجلفن ( قطر 3 انش وسماكة 4 مم) - مقطع ستيل زاوية ( 2 انش وسماكة 4 مم) يشمل السعر تثبيت القاعدة الفولاذية بواسطة 4 براغي (انكر-بولت) (قطر16مم وطول 30سم) مزيد من التفاصيل في جدول المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | L.S مقطوعية | 1 |  | 0
8 | Supply, install and commissioning DC Cables from array to combiner Box • Size: 2x10 mm2. • Made of double insulation material and jacket, TUV certified, 1500VDC, •Sheath colours: black, red. • Type of Conductor: tinned copper, flexible, finely multi stranded | توريد وتركيب وتشغيل كابلات التيار المستمر من المصفوفة الالواح إلى الصندوق التجميع • الحجم: 2x10 مم 2. • مصنوع من مادة عازلة مزدوجة وسترة ، معتمدة من TUV ، 1500VDC ، • ألوان الغلاف: أسود ، أحمر. • نوع الموصل: نحاس معلب ، مرن ، متعدد الخيوط | M.L متر طولي | 6 |  | 0
9 | Supply, install and commissioning DC combiner Box isnstalled with the mounting structure according to the specifications and instructions of the supervising engineer,it contains the following specifications: • The degree of insulation and protection is not less than IP67, • Provided that the number of entries is 4 • From tin insulated with an epoxy layer The permissible system voltage in the range of (1000) volts • Equipped with cutters, diodes, and protection from high amperage and rudder currents. • Equipped with a SPD lightning protection system with main circuit breakers for the poles, made of a material resistant to environmental conditions and solar radiation and provided with a tight seal, connections of pure copper. | توريد وتركيب وتشغيل صندوق التجميع للتيار المستمر يثبت مع قاعدة الالواح طبقا للمواصفات وتعليمات المنهندس المشرف ويحتوي على المواصفات الاتية :- • درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP67. • ان يكون عدد المداخل يساوي 4 . • من الصاج المعزول بطبقة ايبوكسي • جهد النظام المسموح في حدود (1000) فولت • مجهزة بالقواطع والدايودات وا لحماية من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية. • مزودة بنظام حماية من الصواعق SPD مع قواطع رئيسية للقطبين, مصنعة من مادة مقاومة للظروف البيئية والاشعاعات الشمسية ومزودة بمغلقة محكمة, التوصيلات من النحاس النقي . | PCS عدد | 1 |  | 0
10 | Grounding system and Lightning Protection System : Supplying and testing an integrated grounding unit, which includes drilling and filling works, lightning arrester and three grounding pits of 1.5x 1.5m ,1.5 m deep, install of a 120 cm long copper skewer on copper plates 30 * 30 cm thickness of 5 mm and burial around it with charcoal and salt.A pit for the grounding inverter device and combiner box ,pit for the lightning rod with 16mm2 and the last pit for submersible pump, wire fixes to the skewer with special clips and achieves resistance less than 5ohms. Note: the pump is grounded with a grounding cable 10 mm from the pump body to the grounding pit The price includes all that is needed to complete the item, according to the instructions of the supervising engineer. | نظام تاريض متكامل ومنظومة الحماية من الصواعق: توريد وتنفيذ واختبار وحدة تأريض متكاملة تشمل أعمال الحفر والردم لاقط صواعق وثلاث حفر تأريض 1.50 م × 1.50 م وعمق 1.5 م وتركيب سيخ نحاسي بطول 120 سم على ألواح نحاسية بسمك 30 * 30 سم وسماكة 5مم ودفن حوله بالفحم والملح حفرة لتأريض جهاز العاكس ، وصندوق التجميع ، وحفرة لهوائي لاقط الصواعق بسلك 16مم وآخر حفرة لتاريض المضخة ويثبت الكابل بالسيخ بمشابك خاصة ويحقق مقاومة لاتزيد عن 5 اوم. ملاحظة : يتم تاريض المضخة بكابل تاريض 10مم من جسم المضخة الى حفرة التاريض السعر يشمل وكل ما يلزم لاتمام الصنف حسب مواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | L/S | 1 |  | 0
11 | Security Fence Supply and install Chain Link with Barbed Wires ( Metal Fence) the panels width is 2 meter. Fence description : • Provide materials and construction unsolid galvanized /or anticorrosion iron pipes with (2 inch Diameter, 2.5 mm thickness, 3 meter-high and coated by one layer of weather shield paint ), the pipe length will divide into two parts : - The first part will be 2.5 meter, it shall be embedded in concrete footings (40x40 cm width & 60 cm depth ), the concrete class is ( C20 ). - The second part ( top part ) will be flexed, the flexed length will be 50 cm and the angle will be (45°). • Provide and weld iron solid rectangular section to fix the ( Barbed wires ) with dimensions (1.3 cm-width, 5 cm-length and 3 mm thickness), it should to coat by one layer of read primer paint and one layer of weather shield paint. - Number of 3 pieces of the solid rectangular section will be bend and weld in the top, middle and bottom of the flexed part of the pipes sections, ( one piece in every position ) to fix the Barbed Wires. • Provide and weld steel mesh plates on the pipes, by thick ( 1.5 mm) and 2 meter high and 20 meter length . • Provide and install 3 lines of galvanized barbed wires in the flexed part of the pipes sections, by length of 22 meter for every line. The price to include excavation ( 30x30 cm width & 60 cm depth ) and pipes casting by plain concrete. For more details, check the shop drawings and the technical specifications. | أعمال سياج حماية منظومة الطاقة الشمسية توريد وتركيب سياج حماية بأسلاك شائكة (سياج معدني) بعرض 2 متر بين الكابة والتي تليها. وصف السياج: • توريد أنابيب حديد مجلفن / أو المقاوم للتآكل بقطر 2 بوصة ، سمك 2.5 مم ، ارتفاع 3 أمتار ومغطى بطبقة واحدة دهان مقاوم للطقس) ، ينقسم طول الأنبوب إلى جزأين: - الجزء الأول بطول 2.5 متر يتم تثبيته في قواعد خرسانية (40x40 سم عرض و 60 سم عمق) فئة الخرسانة (C20). - الجزء الثاني (الجزء العلوي) يتم ثنيه (طول الثني 50 سم والزاوية (45 درجة)). • توريد ولحام مقطع مستطيل من الحديد (مبسط) بأبعاد (عرض 1.3 سم وطول 5 سم وسمك 3 مم) لتثبيت (الأسلاك الشائكة) ، ويجب أن يتم تغطيتها بطبقة واحدة دهان مقاوم للصدء وطبقة واحدة دهان مقاوم للطقس. - عدد 3 قطع من المقطع المستطيل المصمت سيتم ثنيها ولحامها في أعلى ووسط وأسفل الجزء المثني من الأنابيب ، (قطعة واحدة في كل موضع) لتثبيت الأسلاك الشائكة ، • توريد وتركيب شبك ديمن باستخدام اللحام على المواسير بسماكة (1.5 ملم) و ارتفاع 2 متر وطول 20 متر. • توريد وتركيب 3 خطوط من الأسلاك الشائكة المجلفنة في الجزء المثني من أقسام الأنابيب بطول 22 متر لكل خط,. السعر شامل الحفر (40x40 سم عرض و 60 سم عمق) وصب المواسير بالخرسانة العادية لمزيد من التفاصيل راجع المخططات التنفيذية والمواصفات الفنية. | M.L | 21 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Water Points Works | أعمال نقاط المياه
1 | Supply and install water points in IDPs sites, where each point consists of the following: 1 plastic water tank, three layers, capacity of 2000 liters 0,5 plastic pipe, 0.75 inch, 1/2 pressure, length 3 meters, quality (hot and cold) 1 iron main water valve 0.75 inch 2 plastic triangles 0.75 2 plastic knees 90 degrees 1 small can plastic pipe glue 3 Pettrit connections to connection the water taps 2 Tab (Shlichan) for pipes and taps Chain length 5 meters medium size to fix the tank The price to include all the necessary works to finish the item according the technical specifications and drawings | توريد وتركيب نقاط مياه في مواقع النازحين حيث تتكون كل نقطة من التالي: عدد 1 خزان مياه بلاستيك ثلاث طبقات سعة 2000 لتر عدد 0.5 ماسورة بلاستيك 0.75 هنش, 1/2 ضغط , طول 3 متر نوعية (حار وبارد) عدد 1 محبس رئيسي حديد 0.75 هنش عدد 2 مثلوث بلاستيك 0.75 عدد 2 ركب بلاستيك 90 درجة عدد 1 علبه صغيرغراء مواسير بلاستيك عدد 3 وصله بتريت لتركيب حنفيات المياه عدد 2 تيب (شليشان) للمواسير والحنفيات سلسلة طول 5 متر حجم وسط لتثبيت الخزان يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة لإنهاء البند طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة | عدد / No | 4 |  | 0
2 | Supply water taps 0.75 inch, with lock hole | توريد حنفيات مياه 0.75 هنش, ابو قفل | عدد / No | 12 |  | 0
3 | Supplying small size brass locks for taps | توريد اقفال نحاس حجم صغير للحنفيات | عدد / No | 12 |  | 0
4 | Supply and install iron bases with dimensions of 1.3 * 1.3 meters and 1.0 meter-height, the iron section used as follow: - Frame is L-section (Dim. 2 inch, 5 mm-thick), - Main support L-section (Dim. 1.5 inch, 5 mm-thick), - Lateral support rectangular-section ( Width 1.5 inch, 4 mm-thick), - Base legs un-solid pipes (1.5 inch diameter, 5 mm-thick), all the base sections will be coated by one layer of a primer paint and one layer of a blue paint resistant to climatic conditions, the legs of the bases will fixed by plain concrete (grade 15, mixing ratio 1:4:8, strength 15 MPa) with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m) the price to include the excavation at any kind of soil in the place of the bases legs with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m), more details in the technical specification and drawing | اعمال قواعد الخزانات توريد وتثبيت قواعد حديد بأبعاد 1.3*1.3 متر وارتفاع 1 متر للخزانات, الحديد المستخدم كما يلي: - الاطار شلمنات 2 انش سماكة 5 ملم - القواطع شلمنات 1.5 انش سماكة 5 ملم - التدعيمات العرضية مبسط (مقطع مستطيل) 1.5 انش سماكة 4 ملم - ارجل القواعد مواسير خاوي قطر 1.5 انش سماكة 5 ملم , جميع مقاطع القاعدة سيتم طلائها بطبقة اساس بريمر وطبقة طلاء زرقاء مقاومة للظروف المناخية, يتم تثبت ارجل القواعد بخرسانة عادية (رتبة 15, نسبة خلط 1:4:8 , مقاومة 15 ميجابسكال ) بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), يشمل السعر الحفر مكان ارجل القواعد في اي نوع من انواع التربة بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), وعمل حوض من البلك بأبعاد 1.5*0.70 م مع طبقة نظافة داخلة سماكة 5 سم وماسورة تصريف. مزيد من التفاصيل في المواصفات الفتية والرسومات المرفقة | عدد / No | 4 |  | 0
5 | Supply and installation of a metal nameplate for the project according to the attached krooki, and it shall be installed in the place specified by the supervising engineer, with the dimensions shown in the attached plan, taking into account that there are two sides (see the attached drawing) the price includes the following: - -Implementation of two concrete bases 50 x 50 x50 cm with water treatment and all that is necessary. - The panel legs are made of galvanized tubes of diameter "2". - Supplying and installing whiteboards with the dimensions and distribution shown in the attached diagram and installing them by welding, and the thickness of the panels is not less than 2.5 mm. - Painting whiteboards according to the colors shown in the attached form at least three sides, and painting with rust-resistant paint before that at least two sides and the line in white according to the thicknesses shown in the attached form All that is necessary to implement the clause. | توريد وتركيب لوحة تعريفية معدنية للمشروع طبقاً للكروكي المرفق ويتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف بالأبعاد الموضحة في المخطط المرفق مع مراعاة ان تكون جهتين ( انظر الرسم المرفق) والثمن يشمل التالي:- - تنفيذ قاعدتين خرسانة 50× 50 × 50سم مع المعالجة بالماء وكل ما يلزم. - قوائم اللوحة من أنابيب مجلفنة قطر "2" - توريد وتثبيت ألواح الكتابة بالأبعاد و التوزيع الموضح في المخطط المرفق وتثبيتها باللحام و سمك الألواح لا يقل عن 2.5 مم . - دهان ألواح الكتابة بحسب الالوان الموضحة في النموذج المرفق ثلاثة أوجه على الأقل والدهان بدهان مقاوم للصدأ قبل ذلك وجهين على الأقل والخط باللون الابيض وبحسب السماكات الموضحة في النموذج المرفق | عدد / No | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0

## Lot3-تأهيل بئر+منظومة طاقة
اعادة تأهيل بئر وتركيب منظومة ضخ بالطاقة الشمسية في مواقع النازحين في مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Well Rehabilitation & Installing Solar-System Pumb in the IDPs Site in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
| Protection and pipelines works for the well | اعمال الحماية والتمديدات للبئر
1 | Excavation works inside the well. Excavation works dim (3m*1m*1m) Excavation of soil for depthing the well take out the excavated material as shown in drawing complete and the instructions as per the attached drawings. | اعمال الحفر اليدوي لتعميق البئر مع التلبيس: اعمال الحفر ، العمق * العرض * الطول 3 م *1 م * 1 م, وتلبيس الجدران بالخرسانة لمنعها من التهدف والعمل يشمل احضار شفاط لإخراج المياه قبل واثناء الحفر مع التخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا من مجاري السيول وعمل كل ما يلزم لتنفيذ البند وبحسب الرسومات المرفقة. ملاحظة: تربة المنطقة ساحلية,سهلة الحفر | LM / م.ط | 3 |  | 0
2 | Buildings of stone Works to protect the well Buildings of stone (4 *1.50 *0.4) Building well outer walls of stone from the same source (local stones) to protect the well in a circular shape of 40cm width to match the new constructed well wall, as per the drawing attached. The work includes applying grout between stones joints with smooth cement finishes and painting from the two sides. The wall protection of the well should be 1m above the land and according to the attached drawings. | اعمال مباني الحجر المربوع لحماية فوهة البئر: مباني بالاحجارالمربوعة لجدران طواية البئر من الأحجار الممتازة (محلية) بابعاد (طول: 4 م , ارتفاع :1.50 م , عرض : 0.4 م ) بناء بشكل دائري على طول محيط البئر ، على ان تكون احجار البناء من الاحجالر البازلتية الغير مشرخة او من احجار المنطقة والعمل يشمل تكحيل المباني الضاهرة لجدار حماية البئر بالمونة الأسمنتية من الجهتين مع الميسم ( للتكحيل) بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش , وبحسب الرسومات المرفقة. | م3 / C.M | 2.4 |  | 0
3 | Paving stone Works around the well: Paving stone around the well with 1m distance, with good local stones thickness is not less than 10cm construction mortar cement mixing ratio should be also 1: 3 (cement: sand) with spray twice daily for three days. The price includes all the necessary needs to be finished according to the attached drawings. | اعمال الرصيف حول البئر: رصف المنطقة المحيطة حول فوهة البئر (بعرض: 1م ) من جدار البئر الخارجي باحجار محلية ممتازه سماكة الحجر لا تقل عن 20سم ويجب ان تكون المونه الاسمنتيه للمباني بنسبة خلط (1:3) اسمنت ورمل مع الرش مرتين يوميا ولمدة ثلاثة ايام على ان تنفذ اطراف الرصف على هيئة بردورات بارتفاع 35 سم وميول مناسب لتصريف المياه والسعر يشمل كل ما يلزم تنفيذه وبحسب المواصفات المطلوبة والرسومات المرفقة. | م2 / Sq.M | 4 |  | 0
4 | Well cover works: oval-shaped well (1*1 m) Supply and installation of a well-hole cover made of granulated iron (rough texture of black steel plate )3 mm thickness with tow steel angles and frames of approved quality and thickness. and installed on steel angle 25*25*3 mm each 50 cm and connect between them from the other side from the same section in a regular manner. and fixed from the ends inside the stone building so that two holes are made in the middle of the iron cover with dimensions (width = 80 cm, length = 80 cm with covers of the same type of granular iron It is opened and closed by sturdy hinges) .and the work includes all installation work from welding, clamps, locks and rust-resistant paint and doing all that is necessary to finish the work to the fullest and according to the technical and workmanship principles according to the drawings, specifications, conditions and instructions as directed by the supervising engineer. | اعمال غطاء فوهة البئر: توريد وتركيب غطاء لفتحة البئر مصنوع من الحديد المحبب (صفيحة حديدية ذات سطح خشن )بأبعاد 1.00*1.00متر سماكة 3 مم مع إطار من الزوايا الحديدية المطابقة من حيث المتانة والجودة للمواصفات ومثبت على زوايا حديدية مقاس 25*25*3مم توضع كل 50 سم مع تدعيمها بوصلات عرضية من نفس نوع المقطع ومثبت من الأطراف داخل المبنى الحجري بحيث يتم عمل فتحتين في منتصف الغطاء الحديدي ذو ​​أبعاد (عرض = 80 سم ، طول = 80 سم من نفس النوع من الحديد الحبيبي يتم فتحه وإغلاقه بمفصلات متينة)فيما بقية المساحة تكون مغلقة بشكل ثابت . ويشمل العمل جميع أعمال التركيب من اللحام والمشابك والأقفال والطلاء المقاوم للصدأ واللون المطلوب و القيام بكل ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه ووفق الأسس الفنية والصنعة وفق المخططات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف. | مقطوعية / L.S | 1 |  | 0
5 | The pumping line from the pump to the tank : Dia. 1.5 in In linear meter: Supply and installation of HDPE, PE100, SDR11 polyethylene pipes, diameter 1.5 in pressure 10 bar according to German specifications (DIN 8074) (ISO 4427), the work includes excavation with a distance of not less than 80 cm (in the case of gravel soil, the pipes are covered with a layer of fine sand thick Not less than 20 cm), connecting and connecting and all the special connections required such as triangles, elbows, ties, retractors, tightening connections and others, whether when connecting from the well or at the tank. The price includes making everything necessary to connect the water point (using plastic pipes at the water point with a control valve) at the tank) and the work is done according to the drawings, specifications and directions of the supervising engineer, and the contractor must submit samples for approval by the supervising engineer before supplying. With the connecting materials of the main pumping pipe of the pump from triangle, valves, bushings and diversions with glue, extension and experiment | خط الضخ من المضخة الى الخزانات: قطر 1.5 هنش بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين HDPE, PE100, SDR11, قطر 1.5 هنش ضغط 10 بار طبقاً للمواصفات الالمانية (DIN 8074) (ISO 4427) ، يشمل العمل الحفر بمسافة لاتقل عن 80 سم (في حال تربة حصوية يتم تغطية الانابيب بطبقة من الرمل الناعم سماكة لاتقل عن 20 سم)وعمل التوصيل والربط وكل الوصلات الخاصه المطلوبه من مثاليث, اكواع, رباطات, نقاصات, شد وصل وغيرها سواء عند الربط من البئر او عند الخزان والثمن يشمل عمل كل مايلزم لربط نقطه المياه (يستحدم انابيب بلاستيكية عند نقطة المياه مع محبس تحكم عند الخزان )والعمل يتم بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف, وعلى المقاول تقديم العينات لاعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل التوريد. مع مواد الربط من بيب الضخ الرئيسي للمضخة من مثلث ومحابس وجلب وتحويلات مع الغراء والتمديد والتجربة | LM / م.ط | 30 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Solar System works | اعمال منظومة الطاقة الشمسية
1 | Supply, install and commissioning submersible pump with motor and all the accessories of the system such as a float, a control panel and a protection for the motor as the following specifications: •It should be excelent quality. •Total height: 20 meters. •Capacity: 60-90 l/ min • Control panel with protection IP 65 • Ambient water temp:40 C°. • Plug-in float switch • Power : not less than 1 kw. | توريد وتركيب وتشغيل المضخة الغاطسة مع المحرك مع جميع توابع النظام من عوامة ووحة تحكم وتشغيل وحماية للمحرك بالمواصفات الاتية: •ان تكون صناعة صينية ممتازة او مايماثلها (مكان الشفط وسط الغطاس) . • قدرة الرفع الكلي :20 متر • الانتاجية : 60-90 لتر في الدقيقة • وحدة التحكم بدرجة حماية IP65 • درجة حرارة المياه المحيطة: 40 درجة مئوية. • يحتوي على عوامة مدمجة لقياس مستوى الماء في البير. • الطاقة المحرك: لا تقل عن 1 كيلو واط. | PCS عدد | 1 |  | 0
2 | Supply, install and commissioning submersible Cables with the following specifications: • Cable shall include joints and all accessories as required the system to work perfectly. • Type of Conductor: copper, flexible, finely multi stranded, Insulation: black poly chloroprene, HO7RN -F or equivalent material • The size of cables : Not less than 3* 6mm2 . | توريد وتركيب وتشغيل الكابلات الغاطسة بالمواصفات التالية: • يجب أن يشتمل الكابلات على الوصلات وجميع الملحقات حسب ما يتطلبه النظام للعمل على أكمل وجه. • نوع الموصل: نحاسي ، مرن ، متعدد الجديلة بدقة ، عازل: أسود بولي كلوروبرين ، HO7RN -F أو مادة مكافئة • حجم الكابلات: لا يقل عن 3 * 6 مم 2. | M.L متر طولي | 10 |  | 0
3 | Supply, install non-return valve and water meter with 1.5 inch is installed in the pumping line. | توريد وتركيب صمام عدم رجوع الماء وعداد قياس انتاج المياه قطر 1.5 هنش ويركب في خط الضخ جوار البئر . | PCS عدد | 1 |  | 0
4 | Supply, installation and commissioning of water level sensor cable in the tank with sensor Size: 2 x 1.5 mm² moisture-proof cable, multiple of insulation | توريد وتركيب وتشغيل الكابل الحساس لمستوى الماء في الخزان مع مجسات الحجم: 2X 1.5 مم² مقاوم للرطوبة مضاعف العازلية. | M.L متر طولي | 10 |  | 0
5 | Supply and install UPVC pipes pressure of 26 kg / m2 with a diameter 1.5 inch to Installed the pump in well with all accessories, transfers and protections necessary to finish the work according to instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط 26 كجم / م 2 بقطر 1.5 هنش لتركيب المضخة في البئر مع كافة الملحقات والتحويلات ووسائل الحماية اللازمة للتثبيت لإنهاء العمل وفق مواصفات وتعليمات المهندس المشرف. بالإضافة الى ملازم تثبيت على غطاء البئر. | PCS عدد | 2 |  | 0
6 | Supply, install and commissioning Solar PV Module: • With a tolerance of not less than 3% in the case of standard conditions. •More than 21 % conversion efficiency under STC. • Module Voltage: Not less than 1200 VDC; • Operating temperature: -40°C to 85°C •Must conform to CE, IEC 61215/ 61730/TUV, UL certificates or equivalent standards. •Linear performance: Nominal power output not less than 90% after 10 years, 80% after 25 years and Product warranty for 10 years. | توريد وتركيب وتشغيل وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية: • وبسماحية لا تقل عن 3% في حاله الظروف القياسية . • كفاءة تحويل أكثر من 21٪ تحت ظروف STC. • وحدة الجهد: لا تقل عن 1200 VDC. • درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية • يجب أن تتوافق مع شهادات CE أو IEC 61215/61730 / TUV أو UL أو معايير معادلة. • الأداء الخطي: لا يقل خرج الطاقة الاسمي عن 90٪ بعد 10 سنوات و 80٪ بعد 25 سنة وضمان المنتج لمدة 10 سنوات. | Watt وات | 1500 |  | 0
7 | Solar Panels Base Supply and install steel base for number of 4 solar panels dim. ( 1482x992x35 mm ,every panel) , the base shall be embedded in reinforcement concrete footings (60x60x60cm and Ø 12 mm reinforcement bars ) and the steel base sections shall to coat by one layer of read primer paint and one layer of weather shield paint. Main sections for the steel base : - Steel galvanized pipe (3 inch & 4 mm thickness) - Steel L-section (2 inch & 4 mm thickness) The price to include fixing the steel base by 4 bolts and 10 cm plain concrete. For more details, check the shop drawings and the technical specifications. | قاعدة الألواح الشمسية توريد وتركيب قاعدة حديد لالواح الطاقة الشمسية ,يتم تثبيت القاعدة الحديد باستخدام خرسانية مسلحة (60 × 60 × 60 سم وقضبان التسليح 12Ø ) يتم طلاء اجزاء القاعدة الحديد وجه واحد بريمر مقاوم للصدأ ووجه واحد دهان مقاوم للظروف المناخية. المقاطع الرئيسية لقاعدة الالواح الحديد: - مواسير ستيل مجلفن ( قطر 3 انش وسماكة 4 مم) - مقطع ستيل زاوية ( 2 انش وسماكة 4 مم) يشمل السعر تثبيت القاعدة الفولاذية بواسطة 4 براغي (انكر-بولت) (قطر16مم وطول 30سم) مزيد من التفاصيل في جدول المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | L.S مقطوعية | 1 |  | 0
8 | Supply, install and commissioning DC Cables from array to combiner Box • Size: 2x10 mm2. • Made of double insulation material and jacket, TUV certified, 1500VDC, •Sheath colours: black, red. • Type of Conductor: tinned copper, flexible, finely multi stranded | توريد وتركيب وتشغيل كابلات التيار المستمر من المصفوفة الالواح إلى الصندوق التجميع • الحجم: 2x10 مم 2. • مصنوع من مادة عازلة مزدوجة وسترة ، معتمدة من TUV ، 1500VDC ، • ألوان الغلاف: أسود ، أحمر. • نوع الموصل: نحاس معلب ، مرن ، متعدد الخيوط | M.L متر طولي | 6 |  | 0
9 | Supply, install and commissioning DC combiner Box isnstalled with the mounting structure according to the specifications and instructions of the supervising engineer,it contains the following specifications: • The degree of insulation and protection is not less than IP67, • Provided that the number of entries is 4 • From tin insulated with an epoxy layer The permissible system voltage in the range of (1000) volts • Equipped with cutters, diodes, and protection from high amperage and rudder currents. • Equipped with a SPD lightning protection system with main circuit breakers for the poles, made of a material resistant to environmental conditions and solar radiation and provided with a tight seal, connections of pure copper. | توريد وتركيب وتشغيل صندوق التجميع للتيار المستمر يثبت مع قاعدة الالواح طبقا للمواصفات وتعليمات المنهندس المشرف ويحتوي على المواصفات الاتية :- • درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP67. • ان يكون عدد المداخل يساوي 4 . • من الصاج المعزول بطبقة ايبوكسي • جهد النظام المسموح في حدود (1000) فولت • مجهزة بالقواطع والدايودات وا لحماية من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية. • مزودة بنظام حماية من الصواعق SPD مع قواطع رئيسية للقطبين, مصنعة من مادة مقاومة للظروف البيئية والاشعاعات الشمسية ومزودة بمغلقة محكمة, التوصيلات من النحاس النقي . | PCS عدد | 1 |  | 0
10 | Grounding system and Lightning Protection System : Supplying and testing an integrated grounding unit, which includes drilling and filling works, lightning arrester and three grounding pits of 1.5x 1.5m ,1.5 m deep, install of a 120 cm long copper skewer on copper plates 30 * 30 cm thickness of 5 mm and burial around it with charcoal and salt.A pit for the grounding inverter device and combiner box ,pit for the lightning rod with 16mm2 and the last pit for submersible pump, wire fixes to the skewer with special clips and achieves resistance less than 5ohms. Note: the pump is grounded with a grounding cable 10 mm from the pump body to the grounding pit The price includes all that is needed to complete the item, according to the instructions of the supervising engineer. | نظام تاريض متكامل ومنظومة الحماية من الصواعق: توريد وتنفيذ واختبار وحدة تأريض متكاملة تشمل أعمال الحفر والردم لاقط صواعق وثلاث حفر تأريض 1.50 م × 1.50 م وعمق 1.5 م وتركيب سيخ نحاسي بطول 120 سم على ألواح نحاسية بسمك 30 * 30 سم وسماكة 5مم ودفن حوله بالفحم والملح حفرة لتأريض جهاز العاكس ، وصندوق التجميع ، وحفرة لهوائي لاقط الصواعق بسلك 16مم وآخر حفرة لتاريض المضخة ويثبت الكابل بالسيخ بمشابك خاصة ويحقق مقاومة لاتزيد عن 5 اوم. ملاحظة : يتم تاريض المضخة بكابل تاريض 10مم من جسم المضخة الى حفرة التاريض السعر يشمل وكل ما يلزم لاتمام الصنف حسب مواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | L/S | 1 |  | 0
الإجمالي |  |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0
المحافظة | المديرية | اسم الموقع | العدد
Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | 1

## Lot4-بناء حمامات
بناء عدد 17 حمام في مواقع النازحين في مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Constructing Number of 17 Latrines in The IDP Sites in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
1 | Leveling, excavation and backfilling works Leveling and removing any obstacles present at the implementation site with dimensions (1.2*1.2 meters for the latrines and 1.4*1.4 meters for the sewer pit) with a height of 10 cm, and removing the waste of building materials to the specified location according to the engineer’s directions. The price includes cleaning the project site from all dirt or any unwanted top soil, leveling the site, and excavating in all types of soil for the foundations of the latrine columns, 4 in size (0.3*0.3 meters, length-width and 0.2 meters in depth), and a sewage drainage pit “pit” with dimensions ( 1.2 * 1.2 meters, length-width and depth of not less than 1.5 metres) and the drainage pipe dimensions (1.5 * 0.12 meters, length-width and depth of not less than 0.2 meters and inclination of 1/100). The price includes backfilling and removing waste from the work site to the place it specifies. complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | أعمال التسوية والحفروالردم التسوية وإزالة أي عوائق موجودة في موقع التنفيذ بابعاد (1.2*1.2 متر للحمام و1.4*1.4 متر للبيارة ) بارتفاع 10 سم، وازالة مخلفات مواد البناء إلى الموقع المحدد حسب توجيهات المهندس. يشمل السعر تنظيف موقع المشروع من جميع الأوساخ أو أي تربة علوية غير مطلوبة وتسوية الموقع والحفر في كل انواع التربة لأساسات اعمدة الحمام وعددها 4 بابعاد (0.3*0.3 متر طول-عرض وعمق 0.2 متر) و حفرة تصريف المجاري " بيارة" بابعاد (1.2*1.2 متر طول-عرض وعمق لا يقل عن 1.5 متر) وماسورة التصريف ابعاد (1.5*0.12 متر طول-عرض وعمق لا يقل عن 0.2 متر وميول 1/100) و السعر يشمل الردم و ازالة المخلفات من موقع العمل الى المكان التي يحددة المهندس وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف. | m³ | 45.9 |  | 0
2 | Stone breaking work Supply and implementation of aggregate under the latrine floor pouring 1 x 1 meter with a thickness of 10 cm. The “jam stones” must be clean from dust, clay, or any unwanted impurities, so that the mixing ratio is (1:3) to the gneiss and the ratio is 40% of the stone and 60% of the mixture, and do everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer or his representative. | أعمال كسر الحجر "الجعم" اعمال توريد وتنفيذ جعم اسفل صبة ارضية الحمام 1*1متر بسماكة 10سم ويجب أن تكون "أحجار جعم" نظيفة من الغبار او الطين او اي شوائب غير مرغوب فيها بحيث تكون نسبة الخلط (1: 3) إلى النيس ونسبة 40٪ من الحجر و 60٪ من الخلطة, وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | m³ | 1.7 |  | 0
3 | Plain concrete works Supply, implementation and pouring of plain concrete for the latrine floor and around it with dimensions (1.2 * 1.2 meters and 10 cm thickness) and 4 column foundations with dimensions (0.3 * 0.3 meters length-width and 0.2 meters depth) with a resistance of no less than 150 kg/cm2 and a quantity of cement of 250 kg/m3 and the price. It includes: woodworking, pouring, compacting the concrete, immersing it in water, spraying before and after pouring, softening the pour, and doing everything necessary to finish the work perfectly according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة العادية توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لارضية الحمام وحوله بأبعاد (1.2*1.2 متر و سماكة 10 سم) واساسات الاعمدة وعددها 4 بابعاد (0.3*0.3 متر طول-عرض وعمق 0.2 متر) وبمقاومة لاتقل عن 150 كجم/سم2 وكمية اسمنت 250 كجم/ م3 والثمن يشمل: التخشيب والصب ودمك الخرسانة وغمرها بالماء ،والرش قبل الصب وبعد وتنعيم الصبه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | m² | 27.2 |  | 0
4 | Reinforced concrete works Supply and implementation of reinforced concrete (the roof of the sewer pit) with dimensions (1.4 * 1.4 meters and a thickness of 10 cm), portland cement with a strength of no less than (300 kg/cm2) and a mixing ratio (1:2:4) and the use of two-sheet reinforcement steel (brushes and cover) with a diameter of 12 mm, spaced Do not exceed 20 cm between the reinforced bars Turkish iron is used, and the work is carried out in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة (سقف البياره ) بأبعاد (1.4*1.4متر و سماكة 10 سم), أسمنت بورتلاندي بمقاومة لاتقل عن ( 300 كجم / سم2 ) وبنسبة خلط (1:2:4) واستخدام حديد تسليح رقتين (فرش وغطاء) قطر12مم بمسافه لاتتجاوز 20سم بين الاسياخ ويتم استخدام حديد تركي وينفذ العمل طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | m³ | 3.4 |  | 0
5 | Block building works Build a row of blocks 40*20*10 cm around the concrete cover of the well, with dimensions (1.6*1.6 metres), with concrete mortar to protect the sewer pit from flood waters. The work shall be carried out in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | أعمال المباني البلك عمل صف من البلك 40*20*10 سم حول الغطاء الخرساني للبيارة بابعاد (1.6*1.6متر) مع المونة المونة الخرسانية لحماية البيارة من مياه السيول وينفذ العمل طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | m² | 10.88 |  | 0
6 | Carpentry works Supply and installation of wood for the latrine structure as follows: 1- A wooden frame for the latrine walls, 2 in number. Each side contains 3 horizontal shutters, size (2.5*10 cm, 1 m long connected with 2 poles, size (7.5* 7.5 cm and 3 meters long) and the back side contains 3 horizontal shutters, size (2.5*10 cm, 1 meter length) according to the attached drawings. 2- A wooden frame for the latrine door containing 2 vertical shutters, size (2.5*10 cm, 2 m long), 3 horizontal shutters, size (2.5*10 cm, 1 m long), and 2 diagonal shutters, size (2.5*10 cm, 1.3 m long), with 3 installed hinges (10 cm), two metallic dead lock (Hedrab) (20 cm), one on the inside and the other on the outside, and a medium-sized brass lock. 3- Preparing a ceiling containing 2 shutters, size (2.5*10 cm, 1.4 m long) and 4 shutters, size (2.5*10 cm, 1 m length) according to the attached drawings. All sizes must be exact so that they do not differ from one latrine to another, so that these pieces do not conflict during the assembly and installation of the latrine on site. The price includes 2-inch installation Domed Head Nails, along with filling any gaps between the wooden components, if any, and doing everything necessary to finish the item perfectly in accordance with For drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | اعمال النجارة توريد وتركيب اخشاب لهيكل الحمام كما يلي: 1- اطار خشبي لجدران الحمامات عدد 2 يحتوي كل جانب على عدد 3 شراير افقية مقاس ( 2.5*10سم وطول 1م ) متصلة مع عدد 2 مرابيع مقاس (7.5*7.5سم وطول 3متر ) والجانب الخلفي يحتوي على عدد 3 شراير افقية مقاس ( 2.5*10سم وطول 1م )و بحسب الرسومات المرفقة. 2- اطار خشبي لباب الحمام يحتوي على عدد 2 شراير عمودية مقاس ( 2.5*10سم وطول 2م ) و عدد 3 شراير افقية مقاس ( 2.5*10سم وطول 1م ) وعدد 2 شراير مائل مقاس ( 2.5*10سم وطول 1.3م ) مع تركيب عدد 3 مفصلات (10سم) وعدد 2 مغالق (20سم) واحدة من الداخل والاخرى من الخارج وقفل نحاس متوسط الحجم. 3- تجهيز سقف يحتوي على عدد 2 شراير مقاس ( 2.5*10سم وطول 1.4م) و عدد 4 شراير مقاس (2.5*10سم وطول 1م ) بحسب الرسومات المرفقة يجب ان تكون جميع المقاسات مظبوطه بحيث لا تختلف من حمام الي اخر بحيث لا تتعارض هذه القطع اثناء جمع وتركيب الحمام في الموقع ويشمل السعر مسامير تركيب 2 انش ابو كوفيه مع سد اي فراغات بين المكونات الخشبية ان وجدت وعمل كل مايلزم لإنهاء البند على اكمل وجه طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | L.S | 17 |  | 0
7 | Zinc sheet metal works Supply and installation of metal panels (white corrugated hangers) for the roof, walls and door, of excellent quality and approved by the engineer in advance, and their thick must not be less than 35 guineas. complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | اعمال الواح الزنك المعدنية توريد وتركيب الواح معدنية (زنج هناجر ابيض مموج) للسقف و للجدران وللباب نوعية ممتازه وموافق عليها من المهندس مسبقاً ويجب ألا تقل عن 35 جيز. وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | m² | 204 |  | 0
8 | Sanitation and plumbing works Supply and installation of a sewage network, which includes a porcelain Arab chair (full neck) with a regular elbow and a 4″ PVC sanitation pipe from the Arab chair to the sewer pit with a 4″ pipe for ventilation and installing a perforated elbow on top of the ventilation pipe. A 4″ pipe is also installed at a height of 30. cm on the concrete cover of the pit to be used during suction, and the pipe is covered with a 4” plastic plug. The pipes have a pressure of 10 bar. The work includes all necessary connections and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | اعمال الصرف الصحي والسباكة توريد وتركيب شبكة الصرف الصحي وتشمل كرسي عربي خزف (رقبه كامله) مع كوع عادي وماسورة PVC صرف صحي مقاس4" من الكرسي العربي الى البياره مع عمل ماسوره 4" للتهويه وتركيب كوع مخرم اعلى ماسورة التهوية كما ويتم تركيب ماسورة 4" بارتفاع 30 سم على الغطاء الخرساني للبيارة لاستخدامها اثناء الشفط ويتم تغطية الماسورة ب سدة بلاستيك 4" وتكون المواسير ضغط 10بار والعمل يشمل جميع التوصيلات اللازمه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | L.S | 17 |  | 0
9 | Latrine lighting work Supply and installation of solar-powered lighting for the latrine, which includes the following: - Solar panel, capacity 20 watts/hour, quality (SUNTech) or equivalent. - 12 volt 12 amp battery (Lion) or equivalent. - A 5-watt light bulb that operates on a DC system for lighting inside the latrine. The price includes the following: An iron base to protect the solar panel from theft, and good fixed on the latrine roof using screws with a lock installed on the base. A wooden shelf and an iron battery protection box are mounted on the inside of the latrine wall. Switch 2 mm wires to connect from the solar panel to the battery Connecting wires from the battery to the light bulb 1/2" plastic tubing to cover the wires Iron clips to connect wires to the battery Everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | اعمال اضائة الحمام توريد وتركيب اضائة تعمل بالطاقة الشمسية لداخل الحمام وتشمل الاتي: - لوح شمسي قدرة 20 وات/ ساعة ,نوعية (SUNTech) او مايعادلها. - بطارية كفاتها 12 فولت 12 امبير نوعية (Lion) او مايعادلها. - لمبة اضاءه 5 وات تعمل بنظام DC لاضاءة داخل الحمام. والثمن يشمل الاتي: قاعدة من الحديد لحماية اللوح الشمسي من السرقة ،والتثبيت الجيد فوق سطح الحمامات باستخدام البراغي مع تركيب قفل للقاعدة. رف من الخشب وصندوق حماية للبطارية من الحديد يثبت على جدار الحمام من الداخل. مفتاح كهربائي اسلاك 2 مم للتوصيل من اللوح الشمسي الى البطارية اسلاك التوصيل من البطارية الى لمبة الاضاءة انابيب بلاستيك 1/2 هـ لتغطية الاسلاك كليبات (مساكات) حديدية لربط الاسلاك بالبطارية وكل مايلزم لانهاء البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | L.S | 17 |  | 0
10 | Mosquito net works Supply and installation of mosquito netting, of a rust-resistant metal type, of good quality for the sides of the upper part of the latrine. The dimensions of the openings must be appropriate, not exceeding 1.25 mm. Dimensions of the net. Height: (20-40 cm) (with overlapping and fixing under the boards using nails) according to the drawings, specifications and originals. Technical, workmanship, conditions, instructions and directives of the supervising engineer. ​ | اعمال شبك النامس توريد وتركيب شبك للنامس نوع معدني مقاوم للصدأ, نوعية جيدة لجوانب الجزء العلوي من الحمام وﻳﺠﺐ أن يكون ابعاد الفتحات مناسب لا تزيد عن 1.25 مم ابعاد الشبك الارتفاع: (20-40 سم) (مع التداخل والتثبيت تحت الألواح باستخدام المسامير) حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | M.L | 59.5 |  | 0
11 | Latrine cleaning supplies Supplying latrine fixtures and cleaning tools, including a plastic water bucket with a capacity of 30 liters and a plastic cup, in addition to two containers of Dettol sanitizer with a capacity of 5 liters and a latrine spray, all of which are of excellent and approved quality. | اعمال ادوات النظافة للحمام توريد تجهيزات الحمام وادوات نظافة شاملاً سطل ماء بلاستيك سعة 30لتر وكوب بلاستيك بالاضافة لعدد 2 حاويات معقم ديتول سعة 5 لتر وبرش حمام وجميعها من نوعيات ممتازة ومعتمدة | L.S | 17 |  | 0
12 | Information board works Supply and installation of an information board measuring 50*40 cm, made of wood with a thickness of no less than 6 mm, painted white and bearing the name and logo of the organization and the donor. It will fixed on one side of the latrine from the outside using nails. The sample and design must be approved by the supervising engineer. | اعمال اللوحة الاسمية توريد وتركيب لوحة اسمية مقاس 50*40 سم مكونة من الخشب سماكة لاتقل عن 6 مم ويتم طلائها باللون الابيض و تحمل اسم وشعار المنظمة والمانح تثبت على احد جوانب الحمام من الخارج باستخدام المسامير ويجب اعتماد العينة والتصميم من قبل المهندس المشرف | NO | 17 |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0
المحافظة | District Name المديرية | IDPs Site Name اسم الموقع | اسم الاحتياج |  |  | العدد المطلوب
Al Hodeidah | Al Khukhah | Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | بناء حمامات |  |  | 5
|  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | بناء حمامات |  |  | 4
|  | Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | بناء حمامات |  |  | 4
|  | مخيم العميسي Al-Ameisi camp | بناء حمامات |  |  | 4

## Lot5-أعمدة انارة
توريد وتركيب عدد 71 لمبات وأعمدة انارة في مواقع النازحين في مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Supply and Instullation 71 Solar-Lamps in The IDP sites in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
1 | Supply and install ( 100-w solar spotlight ) Technical Details Light Power : 100W Light control : Automatically detect the day & night Working period : adjustable, depending in movement, the limit for detecting the movement is (6-10 m) Sensor : Doppler radar sensor Working Time : 12Hrs, 2Hrs in rainy days IP Rate : IP65 Exposure Area : no less than 120 Square Manufacturing period : The date of manufacturing the lamps shouldn't exceed 5 months Guarantee : from 6 months to 1 year for maintenance or replacing if there is any technical issue. the price to include composition of the solar spotlight at pipe length of 5 m and fixed the connection point by 2 thick-steel joints , as shown in drawing, technical specification and the engineer approval | توريد وتركيب لمبات إضائة 100 وات تعمل بالطاقة الشمسية (بطارية ولوح منفصلين) التفاصيل التقنية قوة الإضائة: 100 وات التحكم بالإضاءة : تلقائي, تقوم اللمبة بالإضاءة خلال الليل وتتوقف اثناء النهار تلقائياً قوة عمل الإضائة ليلاً : متغيرة بحسب وجود اشخاص حيث يتم التعرف على الحركة بين (6-10 متر) حساس إضائة : حساس دوبلر فترة الإضائة : 12 ساعة نوع الIP65 : IP مساحة الإضائة: لا تقل عن 120 متر مربع فترة التصنيع: فترة التصنيع لا تتجاوز ال5 اشهر الضمانة: ضمانة من 6 اشهر الى سنه للصيانة من أي خلل فني السعر شامل جميع اعمال التوريد و تركيب اللمبات على عمود معدني بطول 5 م وتقوية مكان الاتصال بعدد 2 حلقات حديد جافي مجلفن كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وإرشادات المهندس | NO | 71 |  | 0
2 | Supply and placed galvanized iron pipe length of 4.5 m, diameter of 2.5 in, and 2.5 mm thickness to carry the solar spotlight lamps, the price to include one coat of blue paint and welding cross section bars at the bases of the pipes, as shown in drawing, technical specification and the engineer approval | توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن بطول 4.5 م ,قطر 2.5 بوصة وسماكة 2.5 ملم وذلك لحمل لمبات الإضاءة السعر يشمل طبقة طلاء (أزرق) مقاوم للرطوبة وتلحيم صليب شلمنات اسفل الأنابيب بطول 20 سم لكل جزء كما هوموضح بالرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وإرشادات المهندس | NO | 71 |  | 0
3 | Excavation in any kind of soil (soft or rock) to the design level by dimensions (0.3*0.3*0.5 m) , the price to include backfill, compact and disposal the surplus material outsite, in accordance with the technical specification and the engineer approval | الحفر في أي نوع من أنواع التربة (الناعمة أو الصخرية) إلى منسوب التأسيس بأبعاد (0.3 * 0.3 * 0.5 م) السعر يشمل الحفر ، والتخلص من مخلفات الحفر خارج الموقع ،كما هوموضح بالرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وإرشادات المهندس | m³ | 3.195 |  | 0
4 | Supply and pour plain concrete (class 15, mixing retio 1:4:8) around the pipes to fixed them at the ground (0.3*0.3*0.3 m), small & medium rocks should be place around the pipes (0.3*0.3*0.2 m) befor casting the concrete, the price to include adjusting the verticality by spirit level, as shown in drawing, technical specification and the engineer approval | توريد وصب خرسانة عادية (رتبة 15 , نسبة خلط 1:4:8) حول الأنابيب لتثبيتها في الأرض بأبعاد (0.3 * 0.3 * 0.3 م) ، يتم وضع أحجارجعم حجم متوسط وصغير حول الأنابيب بأبعاد (0.3 * 0.3 * 0.2 م) وذلك لضبط وتوزين الأنابيب قبل صب الخرسانة ، السعر شامل ضبط الرأسية باستخدام ميزان مائي ، كما هوموضح بالرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وإرشادات المهندس | m³ | 1.9643 |  | 0
5 | Supply and fixed of an iron board for the logo of the organization and the donor, dim 50*40 cm, for every, then print them on the door. The sample and design must be approved by the supervising engineer. | تركيب وتركيب لوحات حديد على المواسير لطباعة شعارات المنظمة والمانح مقاس 50*40 سم لكل شعار ويشمل السعر طلائها باللون الابيض قبل طباعة الشعارات عليها وتثبيتها باللحام او البراغي ويجب اعتماد الكليشة قبل الطباعة من قبل المهندس المشرف | L.S | 71 |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0
المحافظة | المديرية | اسم الموقع | الاحتياج |  |  | العدد المطلوب
Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | أعمدة انارة |  |  | 15
|  | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | أعمدة انارة |  |  | 4
|  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | أعمدة انارة |  |  | 8
|  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | أعمدة انارة |  |  | 5
|  | Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | أعمدة انارة |  |  | 12
|  | مخيم العميسي Al-Ameisi camp | أعمدة انارة |  |  | 10
|  | Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | أعمدة انارة |  |  | 10
|  | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | أعمدة انارة |  |  | 7

## Lot6-نقاط مياة - BoQ
تركيب نقاط مياه في موقع النازحين (مخيم الزريبة والفخري) مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Installing Water Points in The IDPs Sites in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته 4- طباعة الشعارات على جدران الحمامات من ضمن تكلفة الحمام
1 | Supply and install water points in IDPs sites, where each point consists of the following: 1 plastic water tank, three layers, capacity of 2000 liters 0,5 plastic pipe, 0.75 inch, 1/2 pressure, length 3 meters, quality (hot and cold) 1 iron main water valve 0.75 inch 2 plastic triangles 0.75 2 plastic knees 90 degrees 1 small can plastic pipe glue 3 Pettrit connections to connection the water taps 2 Tab (Shlichan) for pipes and taps Chain length 5 meters medium size to fix the tank The price to include all the necessary works to finish the item according the technical specifications and drawings | اعمال نقاط المياه توريد وتركيب نقاط مياه في مواقع النازحين حيث تتكون كل نقطة من التالي: عدد 1 خزان مياه بلاستيك ثلاث طبقات سعة 2000 لتر عدد 0.5 ماسورة بلاستيك 0.75 هنش, 1/2 ضغط , طول 3 متر نوعية (حار وبارد) عدد 1 محبس رئيسي حديد 0.75 هنش عدد 2 مثلوث بلاستيك 0.75 عدد 2 ركب بلاستيك 90 درجة عدد 1 علبه صغيرغراء مواسير بلاستيك عدد 3 وصله بتريت لتركيب حنفيات المياه عدد 2 تيب (شليشان) للمواسير والحنفيات سلسلة طول 5 متر حجم وسط لتثبيت الخزان يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة لإنهاء البند طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة | عدد / No | 2 |  | 0
2 | Supply water taps 0.75 inch, with lock hole | توريد حنفيات مياه 0.75 هنش, ابو قفل | عدد / No | 6 |  | 0
3 | Supplying small size brass locks for taps | توريد اقفال نحاس حجم صغير للحنفيات | عدد / No | 6 |  | 0
4 | Supply and install iron bases with dimensions of 1.3 * 1.3 meters and 1.0 meter-height, the iron section used as follow: - Frame is L-section (Dim. 2 inch, 5 mm-thick), - Main support L-section (Dim. 1.5 inch, 5 mm-thick), - Lateral support rectangular-section ( Width 1.5 inch, 4 mm-thick), - Base legs un-solid pipes (1.5 inch diameter, 5 mm-thick), all the base sections will be coated by one layer of a primer paint and one layer of a blue paint resistant to climatic conditions, the legs of the bases will fixed by plain concrete (grade 15, mixing ratio 1:4:8, strength 15 MPa) with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m) the price to include the excavation at any kind of soil in the place of the bases legs with dimensions (0.2 * 0.3 * 0.3 m), more details in the technical specification and drawing | اعمال قواعد الخزانات توريد وتثبيت قواعد حديد بأبعاد 1.3*1.3 متر وارتفاع 1 متر للخزانات, الحديد المستخدم كما يلي: - الاطار شلمنات 2 انش سماكة 5 ملم - القواطع شلمنات 1.5 انش سماكة 5 ملم - التدعيمات العرضية مبسط (مقطع مستطيل) 1.5 انش سماكة 4 ملم - ارجل القواعد مواسير خاوي قطر 1.5 انش سماكة 5 ملم , جميع مقاطع القاعدة سيتم طلائها بطبقة اساس بريمر وطبقة طلاء زرقاء مقاومة للظروف المناخية, يتم تثبت ارجل القواعد بخرسانة عادية (رتبة 15, نسبة خلط 1:4:8 , مقاومة 15 ميجابسكال ) بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), يشمل السعر الحفر مكان ارجل القواعد في اي نوع من انواع التربة بأبعاد (0.2 * 0.3 * 0.3 م), وعمل حوض من البلك بأبعاد 1.5*0.70 م مع طبقة نظافة داخلة سماكة 5 سم وماسورة تصريف. مزيد من التفاصيل في المواصفات الفتية والرسومات المرفقة | عدد / No | 2 |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0
المحافظة | المديرية | اسم الموقع | اسم الاحتياج |  | العدد المطلوب
Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | نقاط ماء |  | 2

## Lot7-اعادة تأهيل مأوى (خيم)
صيانة المأوى في مواقع النازحين مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Maintenance the IDPs shelters in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- اي تفاصيل لم تذكر او تتضمن في جداول الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
1 | Plastic Sheet Dimensions: 4x6 yard (3.5x5.35m) Weight: approx. (3.5 - 4.5) kg Manufacturing: made of woven high-density black polyethylene fibers, with reinforced rims by heat sealing on all sides. Quality: good quality | طرابيل بلاستك: الأبعاد: 4×6 ياردة (3.5×5.35 متر), الوزن: تقريبًا (3.5 - 4.5) كجم التصنيع: مصنوع من ألياف البولي إيثيلين السوداء عالية الكثافة المنسوجة، مع حواف معززة بالعزل الحراري على جميع الجوانب., الجودة: نوعية جيده | عدد NO | 202 |  | 0
2 | Wooden Pole 50mm x 50mm x4000mm length, Margin of tolerance: Section size: 50mm x50mm (± 5mm) Length: 4000 mm (± 100 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality, heartwood Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of crack as much as possible. (40% max allowed in the bundle) | المرابيع الخشبية مقاس 5*5 سم طول 4 متر: سماحية الابعاد: حجم المقطع: 5 سم × 5 سم, (± 5 مم) الطول: 4 متر (± 100 مم) اللون: أبيض أو بني., الجودة: نوعية صلبة ممتازه نسبة الرطوبة والشقوق: جاف قدر الإمكان مع مستوى رطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%.خالٍ من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 40% في الحزمة) | عدد NO | 12 |  | 0
3 | Wooden Pole 75mm x 75mm x3000mm length, Margin of tolerance: section size: 75mm x75mm (± 5mm) length: 3000 mm (± 30 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality, heartwood Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%.Shake, Cracks, free of crack as much as possible. (40% max allowed in the bundle) | المرابيع الخشبية مقاس7.5*7.5سم طول 3 متر: سماحية الابعاد: حجم المقطع: 7.5 سم × 7.5 سم, 3 متر الطول: 3 متر (± 30 مم) اللون: أبيض أو بني, الجودة: نوعية صلبة ممتازه نسبة الرطوبة والشقوق: جاف قدر الإمكان مع مستوى رطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%.خالٍ من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 40% في الحزمة) | عدد NO | 275 |  | 0
4 | Wooden Plate 100mm width x 22mm thickness x 3000mm length. Margin tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 3000mm (± 30mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible (4% max allowed in the bundle) | الالواح الخشبية مقاس 10*2.2 سم طول 3 متر: سماحية الابعاد: العرض: 10 سم (±4 مم), السماكة: 2.2 سم (±2 مم), الطول: 3 متر (± 30 مم) اللون: أبيض أو بني., الجودة: نوعية صلبة ممتازه نسبة الرطوبة والشقوق: جاف قدر الإمكان مع مستوى رطوبة (إن وجد) يجب أن يكون بين 9% إلى 15%.خالٍ من الشقوق قدر الإمكان. (يُسمح بحد أقصى 4% في الحزمة) | عدد NO | 291 |  | 0
5 | Plywood panel Wooden plywood panel: Quality, Malaysia Length, (2.44 m (± 4 cm)), Width, (1.22 m (± 2 cm)), Thickness, (9mm (± 1 mm)) | الواح ابلكش خشب ابلكش صناعه ماليزي درجة اولى الطول (2.44م ± 4سم) العرض (1.22م ± 2سم) السماكة (9مم ± 1مم) | عدد NO | 13 |  | 0
6 | Nails - Umbrella Type Steel galvanized round wire common nail (6D). Length:2 Inch (50mm), Diameter: 3 mm, Box weight:1.0kg. Quality: good quality | مسامير مظلة مسامير مظلة مجلفن الطول: 2 بوصة (50 مم)، القطر: 3 مم، وزن الصندوق: 1.0 كجم. الجودة: جودة جيدة | باكت Box | 63 |  | 0
7 | Nylon Rope Length 30m length Margin of tolerance: Length: 30m (± 0.5 m). Thickness: 8 mm (± 0.3 mm) Type: Nylon | حبل النايلون: طول : 30 متر هامش التسامح: الطول: 30 متر (± 0.5 متر). السمك: 8 مم (± 0.3 مم) النوع: نايلون | لفه Roll | 63 |  | 0
8 | Sisal Rope Length 30m length Margin of tolerance: Length: 30m (± 0.5 m). Thickness: 10 mm (± 0.5 mm) Type: Natural Fiber | حبل السيزال: طول 30 متر هامش التسامح: الطول: 30 متر (± 0.5 متر). السمك: 10 مم (± 0.5 مم) النوع: ألياف طبيعية | لفه Roll | 63 |  | 0
9 | Saw Size: 550 mm blade (± 20 mm ) (22’’) blade (hard point teeth in two different side), Materials: steel Stanley type Blade thickness: 0.90 mm (±0.05mm) Handle: plastic | المنشار: الحجم: شفرة بطول 550 مم (± 20 مم) (22 بوصة) (أسنان ذات نقطة صلبة على جانبين مختلفين)، المواد: فولاذ من نوع ستانلي سمك الشفرة: 0.90 مم (± 0.05 مم) المقبض: بلاستيك | عدد NO | 63 |  | 0
10 | Hammer Head size: steel head 5.5 inch (13.5cm) (±7 mm) Head type: metal head with finger groove (claw) to remove the nails. Mirror polished, fine polished. Hammer weight (incl. head and handle): 0.650kg (±0.05kg) Materials: carbon steel Handle: Double colour plastic coating fiber glass handle. Handle length: 33 cm (±3cm) | المطرقة: حجم الرأس: رأس فولاذي 5.5 بوصة (13.5 سم) (± 7 مم) نوع الرأس: رأس معدني به أخدود للإصبع (مخلب) لإزالة المسامير. مصقول كالمرآة، مصقول ناعمًا. وزن المطرقة (بما في ذلك الرأس والمقبض): 0.650 كجم (±0.05 كجم) المواد: فولاذ كربوني المقبض: مقبض من الألياف الزجاجية مطلي بالبلاستيك بلونين. طول المقبض: 33 سم (±3 سم) | عدد NO | 63 |  | 0
| Total /الاجمالي |  | 0
المحافظة | المديرية | اسم الموقع | اسم الاحتياج |  |  | العدد المطلوب
Al Hodeidah الحديدة | Al Khukhah الخوخة | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | صيانة المأوى |  |  | 35
|  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | صيانة المأوى |  |  | 18
|  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | صيانة المأوى |  |  | 10

## Lot8-حقيبة تنظيف+صيانة مواقع
شراء وتوريد عدد 9 حقيبة تنظيف وصيانة لمواقع النازحين في مديرية الخوخة - محافظة الحديدة Supply Number of 9 Maintenance and Cleaning Kits For The IDPs sites in Al Khukhah District - Al Hodeidah Governorate
# | Description of work | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكميه | Rate US$ سعر الوحده | Amount US$ اجمالي السعر
| IMPORTANT NOTES 1- Prior to work, samples must be approved by Deem engineer. | ملاحظات هامة 1- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 2- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
1.1 | Purchase and supply of hand shovels with iron-handle. | شراء و توريد كريكات بمقبض حديد. | NO. | 2 |  | 0
1.2 | Purchase and supply of hand spades with iron handle. | شراء و توريد مجارف يدوية بمقبض حديد. | NO. | 2 |  | 0
1.3 | Purchase and supply of high quality black plastic pails (0.01 m³). | شراء و توريد سطول بلاستيك اسود 0.01 م3 جودة ممتازة. | NO. | 5 |  | 0
1.4 | Purchase and supply of hand scrapers with iron handle. | شراء و توريد مجرفة أشجار (مبخش) يدوي بمقبض حديد. | NO. | 5 |  | 0
1.5 | Purchase and supply of a wheelbarrow for transporting materials. | شراء و توريد عربة يد لنقل المواد, نوعية ممتازة الدرع او مايماثلها | NO. | 1 |  | 0
1.6 | Purchase and supply of a pickaxe with a local baton. | شراء و توريد محفر تراب (فاروع) جنبين مع هراوة محلي. | NO. | 2 |  | 0
1.7 | Purchase and supply Medium sized plumbing pan | شراء و توريد بانة سباكة متوسطة الحجم | NO. | 1 |  | 0
1.8 | Purchase and supply Safety hats | شراء و توريد قبعات سلامه | NO. | 10 |  | 0
1.9 | Purchase and supply Hand brooms | شراء و توريد مكانس يد (تنظيف شوارع) رأس خشن | NO. | 5 |  | 0
1.1 | Purchase and supply Safety jacket | شراء و توريد جاكت سلامه | NO. | 10 |  | 0
1.11 | Purchase and supply Safety boots | شراء و توريد جزمات سلامه | NO. | 10 |  | 0
1.12 | Purchase and supply masks filter | شراء و توريد كمامات فلتر | NO. | 10 |  | 0
1.13 | Purchase and supply Trash bags | شراء و توريد أكياس قمامه لون اسود سعة 100 لتر | شدة | 5 |  | 0
1.14 | Purchase and supply of rubber gloves. | شراء و توريد كفوف من المطاط مقاس كبير - وسط | حبة | 10 |  | 0
| الإجمالي للحقيبة الواحدة |  | No. | 1 |  | 0
| Total /الإجمالي لعدد 9 حقائب |  | No. | 9 | 0 | 0
المحافظة | المديرية | اسم الموقع | العدد المطلوب
Al Hodeidah | Al Khukhah | Al Jeshah Village مخيم قرية الجشة | 2
|  | Al Saaylah and Al Hasaani السائلة والحساني | 1
|  | مخيم الجامع والزرانيق Al Jamie and Al Zaraniq | 1
|  | Al Shortah & Ma'aserah camp مخيم الشرطة والمعاصره | 1
|  | Al-Abid & Al-Basri Camp مخيم العبيد البصري | 1
|  | مخيم العميسي Al-Ameisi camp | 1
|  | Al Mujjamma'e & Al Rikabyah camp مخيم المجمع والركابية | 1
|  | مخيم الزريبة والفخري Al-Zariba and Al-Fakhri camps | 1