## الاعمال كاملة
تأهيل المعهد المهني الصناعي – م/ المنصورة
جداول كميات اعمال تأهيل المعهد المهني الصناعي قسم تكييف وتبريد
م | بيــان الأعمـــال | الوحدة | الكمية | السعر باليورو € | الإجمالي €
1 | أعمال التوريدات: يمنع توريد أي منتج قبل اعتماد عينة من قبل مختص الجهة المستفيدة والاستشاري المشرف.
1.1 | توريد وتركيب بطارية ليثيوم 5 كيلو، 48 فولت: بالعدد: توريد وتركيب بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO₄) نوع Deye pro /Growattاو ما يماثلهم بقدرة 5 كيلو واط ساعة (kWh) وجهد اسمي 51.2 فولت (مناسبة لنظام 48 فولت) عدد مالا يقل عن 6000 الف دورة وقدرة تفريغ لا تقل عن 80 امبير، وتكون مزوّدة بنظام إدارة البطارية الذكي (BMS) مدمج لحماية النظام من الشحن الزائد، التفريغ الزائد، ارتفاع الحرارة، وعدم توازن الخلايا، والعمل يشمل التوصيل الكهربائي إلى: شاحن/عاكس النظام عبر كابلات نحاسية بمسافة تقريبية 5 أمتار، باستخدام كابل مساحة مقطع مناسبة لا تقل عن 25 ملم²، مزوّد بفيوز حماية أو قاطع بتيار لا يقل عن 100 أمبير. الألواح الشمسية عبر الشاحن الشمسي (MPPT) بمسافة تقريبية 15 متر، ويؤخذ بعين الاعتبار مقطع كابل مناسب لقدرة نقل طاقة حتى 4 كيلو واط، مع الحماية المناسبة ضد ارتفاع الجهد أو فقد الفولتية. وجميع الأدوات والمستلزمات الازمة من كابلات، موصلات، حوامل، فيوزات، قواطع، قنوات كابل (ducts or trays)، وأعمال التركيب والاختبار وكوانش لتشغيل البطارية مع توفير ضمان لا يقل عن 5 سنوات وحسب الشروط والمواصفات الفنية و المهنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويلزم تقديم عينه للاعتماد تحت توجيهات المهندس المشرف. | عدد | 3
1.2 | شاحن بقدرة 10 كيلو وات: بالعدد: شاحن بقدرة 10 كيلوOff-Grid / Hybrid Inverter)) يتوافق مع نوع البطارية المذكورة يشحن بجهد 48 فولت عدد مسارات 2 او 3 MPPT مسارات اقصى تيار لكل مسار 18 - 22 امبير بقدرة تحمل تيار من الالواح الشمسية تصل الى 12 - 15 كيلو وات على ان يكون الشاحن بحماية ضد الجهد الزائد، الحماية الحرارية، الحماية من التيار الزائد، حماية العزل، مفاتيح تحويل مدمجة بين مصادر التيار المتردد مع مفتاح تحويل مدمج والعمل يشمل تثبيت الشاحن بالجدار بشكل ممتاز وبالموقع المحدد من قبل المشرف كلا ما يلزم لتشغيل الشاحن من اسلاك بالأقطار المناسبة ومأخذ الحماية (قواطع، وفيوزات) مع عدد 2 كرات إطفاء الحريق مع الحوامل والتثبيت والتركيب وحسب الشروط والمواصفات الفنية و المهنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويلزم تقديم عينه للاعتماد تحت توجيهات المهندس المشرف. | عدد | 1
1.3 | الالواح الشمسية بقدرة 715 واط: بالعدد: ألواح شمسية بقدرة اسمية (715 واط) نوعية ممتازة (مثل ألواح شمسية أحادية الخلية (Monocrystalline) من الجيل الحديث بتقنية Half-Cut Cell N-Type / TOPCon عالية الكفاءة، بقدرة اسمية لا تقل عن 715 واط للوح الواحد، وكفاءة تحويل لا تقل عن 22.5٪. مزودة بزجاج مزدوج مقوّى (Double Glass) مقاوم للعوامل الجوية، بإطار من الألمنيوم المؤكسد عالي الجودة. اللوح يحتوي على 132 خلية نصفية (بزرة) مرتبة لتقليل الفقد الحراري وتحسين الأداء في درجات الحرارة المرتفعة. الجهد عند القدرة القصوى يقارب 40.7 فولت، والتيار عند القدرة القصوى يقارب 17.4 أمبير، وجهد الدائرة المفتوحة حوالي 49 فولت. الأبعاد التقريبية للوح الواحد (2384 × 1303 × 35 مم) والوزن حوالي 38 كجم. مزودة بموصلات MC4 أصلية مع كابلات متوافقة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية. تعمل اللوحات بكفاءة عالية في الظروف المناخية القاسية، بدرجة حماية لا تقل عن IP68 على ان يتم تشغيل الالواح وربطها بشكل نهائي وفني وحسب الشروط والمواصفات الفنية والمهنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويلزم تقديم عينه للاعتماد تحت توجيهات المهندس المشرف. | عدد | 12
1.4 | بالعدد: توريد مكيف 2 طن شمسي (من الشمس مباشرة) عدد 4 الواح قوة لا تقل 580 وات عدد بزرات لا تقل عن 16 بزرة في المربع الواحد مع القواعد الحديدية وبضمان لمدة لا تقل عن عام، يلزم تقديم عينة للاعتماد. | عدد | 2
1.5 | بالعدد: توريد ثلاجة منزلية بخار وثلج نوع انفرتر بابعاد 691*700 سعة لا تقل عن 463 لتر باب مزدوج نوع ستيل لس (Steel less) اقتصادي بسحبية منخفضة لا تزيد عن 210 وات كحد اقصى مع ضمان صيانة وتوفير قطع مستقبلا ( واحدة من كل نوع) | عدد | 2
1.6 | بالعدد: توريد فريز ابعاد لاتقل عن (89*188*68) سم بخار وثلج نوع انفرتر بابعاد 691*700 سعة لا تقل عن 700 لتر باب مزدوج اقتصادي بسحبية منخفضة مع ضمان صيانة وتوفير قطع مستقبلا ( واحدة من كل نوع) | عدد | 2
1.7 | بالعدد: توريد مكائن مكيفات 1 طن نوع BTU/HOR 12000 ROTORY. | عدد | 1
1.8 | بالعدد: توريد مكائن مكيفات 1.5 طن نوع BTU/HOR 12000 ROTORY. | عدد | 1
1.9 | بالعدد: ساعة اكسجين + ستاليون نوعية ممتازة مع كافة ملحقاتها لتشغيل الساعة. | عدد | 4
1.1 | بالعدد: توريد دريل كهربائي 400 وات جهد كهربائي مع بطارية 220 - 240 فولت، تردد 60/50 هرتز قوة المحرك 400 وات سرعة دوران بدون حمل تصل الى 4200 دورة في الدقيقة حجم الظرف 6.5 ملم بمفتاح ببطارية مدمجة نوعية ممتازة | عدد | 1
1.11 | بالعدد: توريد نفاخ هواء بلاور قوة 400 وات نوع توتال/ كراون او مايماثلهم مع كل مايلزم لتشغيل الكومبريسور من ربلة التوصيل وربطها بمسدس الهواء لتشغيل الكمبريسور | عدد | 1
1.12 | بالعدد: جهاز فحص تسريب الفريون نوع حديث يعمل في درجة رطوبة تصل الى 95%، كاشف لدخان والغاز، بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي يعمل بالبطارية بعمر لايقل عن: ٢٠ ساعة مع ملحق (٤ بطاريات AA) والشاحن. | عدد | 3
1.13 | بالعدد: جهاز قياس سرعة الهواء.UT-363 المحمول باليد ومقياس سرعة الرياح ودرجة حرارة الهواء من -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية مع شاشة LCD بإضاءة خلفية وأقصى متوسط ​​للاحتفاظ بالبيانات | عدد | 3
1.14 | بالعدد: توريد دريل كهربائي هيلتي 1000 وات جهد كهربائي مع بطارية 220 - 240 فولت، تردد 60/50 هرتز قوة المحرك 400 وات سرعة دوران بدون حمل تصل الى 4200 دورة في الدقيقة حجم الظرف 6.5 ملم بمفتاح ببطارية مدمجة نوعية ممتازة | عدد | 1
1.15 | بالعدد: توريد قواطع ضغط عالي 3 فيز قوة 40 امبير مزدوج نوعية ممتازة. KP15 | عدد | 4
1.16 | بالعدد: توريد قاطع ضغط الزيت Oil pressure MP55 - MP55A من -1 - 250 بار، تصنيف تلامس 5 - 10 -15 امبير عند 125/250 فولت تيارمتردد وصلة العملية 1/4 - 1/2 - 3/4 - 3/8 بوصة Bsp او NPT ملولبة (م/ف) نوعية ممتازة مع كل مايلزم لتشغيل القاطع بشكل فني ومهني. | عدد | 2
1.17 | بالعدد: جهاز فولتميتر (رقمي مع البطاريات للجهاز وأخرى ملحق كاحتياط للجهاز، نوع ديجتل مع شاشة LCD ومؤشر LED + عادي) بعدد مناصفة بين النوعين. | عدد | 2
1.18 | بالعدد: كليب ميتر UNI-UT 61E رقمي موديل 226 نوعية ممتازةUT204 لقياس تيار متردد/مستمر 600 أمبير، جهد تيار متردد/مستمر 600 فولت، مقاومة 60 ميجا أوم، مع البطارية الخاصة بالجهاز، وبطارية أخرى احتياطي. | عدد | 2
1.19 | بالعدد: توريد كونتكترات تحكم 220V/20A(مفاتيح تلامس) LS نوعية جيدة. | عدد | 3
| اجمالي العام |  |  |  | 0