## elevated tank 40m3
The Polish Humanitarian Action
Lot 1
Financial Offer - Annex 1 Construct an Elevated Water Tank The offer must be all-inclusive, covering transportation, taxes, and all other costs necessary for the complete services and work
Tur Qataba Borehole, Al-Khukhah District , Hoddida Gevernorate
| Reducing Environmental and Occupational Health & Safety Impact 1. Temporary Sanitation Facilities: o Install temporary toilets for workers and ensure their proper use. o Provide access to clean water and connect facilities to a manhole or sewer system. 2. Worker Accommodation: o Provide appropriate and safe housing for all workers. 3. Waste Management: o Regularly remove waste from the site to approved landfills or incinerate as necessary. o Ensure hazardous waste is collected and disposed of by certified specialists following environmental regulations. 4. Safety and Hygiene Equipment: o Provide all workers with personal protective equipment (PPE), including helmets, face shields, gloves, respirators, safety glasses, and safety belts to prevent falls. o Enforce the proper use of PPE at all times. 5. First Aid: o Maintain a fully stocked First Aid Kit onsite, accessible to all workers. 6. Preventing Falling Hazards: o Reinforce hole sides to prevent stones, rocks, or debris from falling on workers. 7. Prohibition of Explosives: o The use of explosives is strictly prohibited under any circumstances. 8. Use of Appropriate Tools: o Ensure all tools and equipment used are appropriate, safe, and maintained regularly. 9. Worker Breaks: o Provide workers with scheduled breaks during working hours to prevent exhaustion. 10. Rotational Shifts: • Implement rotational work shifts for workers, especially during hot and sunny periods, to reduce heat stress and fatigue. | تخفيف الأثر البيئي : تخفيف الأثر البيئي في الموقع ، وفقاً للخطوات التالية : 1- تنفيذ حمام ( مؤقت ) مع تنفيذ حفرة للصرف وتوفير مياه صالحة للاستخدام وإلزام العمال على استخدامه . 2- توفير سكن ملائم . 3- يتم بانتظام إخراج المخلفات والقمامة الغير خطرة من الموقع أولاً بأول وإحراقها أو نقلها إلى أماكن تجميع القمامة خارج المنطقة ، وبالنسبة للقمامة الخطرة فيتم جمعها والتخلص منها بمعرفة المختصين . 4- توفير ملابس ومعدات الصحة والسلامة المهنية لجميع العمال وإلزامهم على ارتدائها وهي كمايلي : ( ملابس حماية الصدر ، الخوذة ، القفازات ، النظارات ، الكمامات ، احزمة السلامة اللازمة في المرتفعات للحماية من السقوط ) . 5- توفير صندوق الاسعافات الأولية في الموقع . 6- سند جوانب الحفر لمنع تساقط الصخور على العمال . 7- يمنع منعاً باتاً استخدام المتفجرات في أي عمل في الموقع . 8- استخدام الأدوات المناسبة للعمل . 7- الابتعاد عن المعدات الثقيلة أثناء العمل وتوفير شخص معين لتنظيم حركة المعدات الثقيلة وتوفير مسارات خاصة لها . 8- توفير أوقات الراحة للعمال خلال فترة العمل . 9- تشغيل العمال ذات الخبرة المناسبة في العمل ويمنع منعاً باتاً عمالة الأطفال . 10- تناوب العمل بين العمال خصوصاً في ارتفاع درجة الحرارة وعند التعرض لأشعة الشمس . | Instruction
Item | Description |  | Unit | Qty | Unit Price Supply (USD) | Total Price (USD)
1 | 1. Planning and Land Leveling of the Location The work includes planning and leveling the project site in accordance with the actual topography. This involves removing superficial debris and irregularities using drilling and cutting techniques for elevated soil and rocky areas. Low-lying areas will be filled with silty or excavated soil, considering proper drainage for rainwater. Additional filling will be provided for depressions created by the removal of rocks, and all flattened areas will be compacted without extra cost. The price includes: Removal of superficial debris, vegetation, and topsoil layers. Leveling, compacting, and spraying to achieve suitable levels as per the site map. Establishing access routes, green zones, and other site elements. Transporting waste to designated landfills in compliance with local authority regulations. A net budget will cover the installation of fixed concrete and iron points (Roberts) for all project sections, ensuring compliance with the standard zero elevation as per the overall design of the area. The contractor must provide engineering drawings tailored to the site’s specific functions and topography before implementation, adhering to the supervising PAH engineer's instructions. | تخطيط وتسوية الموقع: اعمال التسوية لأرضية المشروع كامل وفقا للمناسيب على الطبيعة وذلك بإزالة العوائق السطحية للتربة بالحفر والقطع للمناطق الترابية او الصخرية المرتفعة والردم للمناطق المنخفضة بالتربة الزلطية او الناتجة من الحفر مع مراعاة الميول لتصريف مياه الامطار . وإعادة ردم الانخفاضات الناجمة عن استبعاد كتل الحجارة او العوائق الأخرى بتربة مناسبة ودكها دون تكاليف إضافية ورفع المخلفات الى المقالب المخصصة من السلطة المحلية ويشمل السعر إزالة العوائق السطحية وإزالة النباتات والطبقات السطحية للتربة واعمال الدك والرش على طبقات لتحقيق المناسيب الملائمة للوظائف المحددة بمخطط الموقع العام وعمل الممرات والطرقات والمساحات الخضراء وعمل ميزانية شبكية لتحديد المناسيب للتأكد من ابعاد الموقع الخارجية وتحديدها وتثبيت نقاط(روبيرات )ثابتة من الخرسانة والحديد لجميع محاور المشروع طبقا للصفر المعماري وبما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة والممرات والطرقات المحيطة وطبيعة الموقع وكما يشمل الاتي : الرفع المساحي لموقع المشروع على قرص ممغنط (CD)بعد اسبوع من تاريخ تسليم الموقع . عمل الرسومات التنفيذية قبل التنفيذ للأعمال في الموقع العام فيما يخص الوظائف المحددة بمخطط الموقع العام بما يتلاءم مع الطبيعة الطبوغرافية للموقع وبحسب توجيهات المهندس المشرف . | Note |  |  | -
1.1 | Cleaning and Leveling the Tank Site This item includes the excavation and leveling of the tank site on any type of soil or rock. The scope of work encompasses: Excavation and cutting of elevated areas to the required depth. Cleaning the excavation floor, spraying, and compacting the soil. Conducting laboratory soil tests to ensure compliance with the required minimum bearing capacity. If the soil fails to meet specifications, corrective measures must be taken to achieve the necessary density and quality. Additional tasks include: Backfilling and compacting low-lying areas with suitable non-organic soil in layers not exceeding 25 cm, achieving compaction levels of no less than 95%. Removing rocks, debris, and other obstructions from the foundation area. Grading the site to create proper slopes for rainwater drainage. Transporting waste to locations specified by the local authorities. Preparing the site to accommodate the tank and its accessories, ensuring sufficient working space. All work must conform to specifications and be completed under the supervision and guidance of the supervising PAH engineer | تخطيط وتسوية الموقع: تسوية موقع الخزان في أي نوع من أنواع التربة اوالصخر والثمن يشمل اعمال الحفر والقطع للاماكن المرتفعة الى العمق المناسب مع تنظيف أرضية الحفر والرش والدك وإجراء الاختبارات المعملية على التربة قبل البدء في التنفيذ والتأكد من مطابقة خواصها للمواصفات ( أقل قدرة تحمل مطلوبة 1.50 كجم/ سم2 ) وفي حالة عدم مطابقتها يجب على المقاول معالجتها حتى الحصول على المواصفات و الكثافة المطلوبة, والردم والدك لألماكن المنخفضة بتربة مناسبة وغير عضوية مستوردة بطبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك و الرش (بكفائة لا يقل عن 95%) وإزالة الصخور والعوائق ومخلفات حفر القواعد وعمل ميول مناسب لتصريف مياه االمطار ونقل المخلفات الى المكان المحدد من الجهات الرسمية وتهيئة الموقع وتوفير مساحة كافية لعمل الخزان مع الملحقات ,وجميع ما يلزم لأنجاز البند وبحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | LS | 1 |  | 0
2 | Drilling and Filling 1. Drilling shall be carried out as per the dimensions and levels specified in the drawings or written instructions provided during the work process. Drilling is to be conducted horizontally and include spraying and leveling. - The price includes sidewall support to prevent collapse, water discharge using hoses or pumps, and the replacement of clay soil with suitable material or concrete (average grade 150Kg/m³) as directed by the supervising engineer. 2. The dimensions of drilled holes must conform to the specifications outlined in the concrete and structural plans. 3. The contractor shall not request additional payment for drilling that exceeds the required depth unless explicitly approved in writing by the supervising engineer. 4. The price includes the cost of equipment and the removal of all types of waste generated during drilling. 5. Special care must be taken when drilling near cracked or structurally compromised buildings. - Appropriate supports shall be installed to prevent damage. - Pre-implementation verification is required, including photographs (two copies to be retained by the contractor). - In case of any damage, the contractor will bear full financial responsibility. 6. Streets and public squares shall be aligned with city reference points or provided with a comprehensive leveling plan for effective water drainage. - Proper connection with existing levels must be ensured. - Prior review and approval by the supervising engineer are mandatory before implementation. - Soil sections must be inspected and approved before submission to the supervising authority. 7. Rock Drilling - Rocks shall be drilled using air compression and appropriate tools. Explosives are not permitted unless explicitly authorized by the supervising authority under exceptional circumstances. - Safety measures must be strictly followed, and adjacent rocks or structures must not be compromised. - In case of unauthorized damage, the contractor shall bear all associated financial costs. | اعمال الحفر والردم : 1-يتم الحفر وفقا للأبعاد والمناسيب الموضحة في الرسومات او بحسب المعطاة كتابة اثناء سير العمل ويتم الحفر بحيث يكون قاع الحفر افقيا على الميزان ويرش بالماء ويدك جيدا ،ويشمل السعر السند لجوانب الحفر لغرض حمايتها من الانهيار ونزح المياه ان وجدت وفي حالة وجود المياه يجب على المقاول شفطها باستعمال خطوط صرف او مضخات او اية انشاءات على تربة مغمورة بل يجب على المقاول ان يزيل التربة المغمورة ويستبدلها بتربة ملاءمة يتم دكها للحصول على نفس التوازن في التربة الموجودة او بملأة بخرسانة عادية (150كجم اسمنت/م3) طبقا لتوجيهات الجهة المشرفة . 2-تقاس ابعاد الحفر طبقا للأبعاد الافقية للخرسانات او الاساسات المبينة او المخططات 3-اذا قام المقاول بالحفر الى عمق اكبر من العمق المحدد في الرسومات ودون اذن كتابي من المهندس المشرف فعليه تحمل كل ما يترتب على ذلك من زيادة في الكميات لجميع الاعمال دون الحق في المطالبة باي فوارق مالية بما في ذلك الاساسات للمباني وغيرها نتيجة ذلك. 4-يشمل السعر المقدم من المقاول في جميع طبقات الأرض المختلفة التي تظهر اثناء الحفر مهما كان نوعها مع سائر المصروفات والعدد والآلات اللازمة لإنجاز العمل على أكمل وجه ورفع المخلفات. 5-تتم اعمال الحفر بدقة وحذر شديدين خصوصا اسفل وجوار المباني ذات الجدران المشققة او الآيلة للسقوط فيجب تدعيمها أولا وبحسب توجيهات المهندس المشرف مع ضرورة اثبات حالة المباني بتصويرها قبل مباشرة أي عمل والاحتفاظ بنسختين لدى المقاول والمهندس المشرف وان يتم الحفر جوارها على مسافات قصيرة ثم يتم انجاز العمل المطلوب ثم الحفر عل مسافة أخرى قصيرة وهكذا حتى يتم تنفيذ العمل بدون احداث أي اضرار سيتحمل نتيجتها المقاول مع إعادة تنفيذها على حسابه الخاص. 6-يتم عمل ميزانية شبكية لموقع المشروع لجميع الشوارع والساحات مربوطة بالنقاط المرجعية الموجودة في المدينة او الموقع مع عمل المناسيب التصميمية لتصريف مياه الامطار والتأكد من ارتباطها بالمناسيب السابقة واللاحقة للشوارع المطلوب التصريف منها واليها مع تثبيت هذه النقاط بأماكن ثابتة يتم مراجعتها اول بأول طوال مراحل تنفيذ المشروع مع التأكد من مناسيب مخارج المنازل والشوارع الفرعية ومعالجة أي فوارق في ذلك مما يضمن التصريف المثالي لمياه الامطار وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف وكذلك يتم توثيق أي تغير حاصل في الموقع عن المخططات وإعادة رسمها على المخططات ورفعها للاستشاري للموافقة ولا يتم اعتماد بنود الاعمال الترابية الا بعد هذه الاعمال واعتمادها من قبل استشاري . 7--حفر الصخر يجب ان يتم تفكيك الصخور باستعمال صدامات الهواء المضغوط او الات الحفر المستمر للصخور او غيرها من الات حفر الصخور الثقيلة ولا يمكن التفجير لغرض التفكيك بشرط الحصول على موافقة كتابية من الجهة المشرفة ويستمر التفجير حتى الوصول بالتفكيك الى المنسوب المطلوب تقريبا ويجب الحذر بحيث لا تتفكك الصخور المحيطة وإذا حدث ذلك فيجب إزالة الصخور على نفقة المقاول. يجب الا يستخدم تجارب المتفجرات في موقع العمل دون موافقة كتابية من الجهة المشرفة وتعطي مثل هذه الموافقة في الظروف الاستثنائية فقط مع اتباع إجراءات الأمان الخاصة بهذا . | Note |  |  | -
2.1 | Land Digging This includes excavation to the required level for foundation bases, including water drainage (if applicable), while preserving adjacent installations such as electricity, telephone, and water lines. • Waste generated during excavation shall be transported to designated landfills approved by local authorities. • The contractor will bear the cost of any damage caused to utilities or buildings during excavation.. | حفر تربة: بالمتر المكعب: الحفر في أي نوع من أنواع التربة للأساسات حيثما يلزم حتى المنسوب الصالح للتأسيس بحيث لا يقل عمق الحفر على 2.5 متر ونزع المياه ان وجدت مع الحفاظ على جوانب الحفر والتمديدات (كهرباء –تلفون - ماء) مع نقل جميع المخلفات الى المواقع المعتمدة من السلطة المحلية والحفر يتم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويتحمل المقاول أي اضرار قد تحدث بالخدمات او المنازل بسبب الحفر | m3 | 140 |  | 0
2.2 | Filling by Soil Filling shall be performed using suitable, non-organic soil (imported or sourced onsite), compacted in layers not exceeding 30 cm, with a compaction level of at least 90%. • Spraying and leveling shall ensure proper water drainage as per the specified design. • Excess soil must be removed from the site in accordance with the drawings and instructions provided by the supervising engineer. | الردم بتربة: بالمتر المكعب: الردم بالتربة الصالحة الخالية من المواد العضوية اما من ناتج الحفر او مستوردة من خارج الموقع على طبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدك والرش حتى الحصول على نسبة دك لا تقل عن 90%مع مراعاة الميول المناسب لتصريف المياه بعيدا عن جسم المنشاة طبقا للمناسيب المحددة على الرسومات ونقل التربة الزائدة عن الردم الى خارج الموقع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | m3 | 55 |  | 0
| 3. Concrete Works Joinery • Wooden blocks used in construction must be solid, properly designed, and capable of supporting all weights during casting without deviation, tendency, or collapse. • Contractor approval is required for the strength specifications of the wood before installation and removal. • Supports for ceilings (wooden or iron) must not exceed 60 cm spacing and should be connected securely using wooden bars or iron bridges as directed by the supervising engineer. The contractor is fully responsible for the safety of all support structures. • Wooden bars should be independent and not supported by walls. • The cost of strengthening and implementing wooden blocks is included in the concrete work pricing; no additional charges will be allowed. • Properly installed wooden blocks and steel concrete structures must be used for foundations. • Wooden supports shall be removed only after adequate curing time, as per standards and the supervising engineer's instructions. • Damaged or unclean wood is prohibited, and no gaps in wooden blocks are allowed. • Wooden pathways must be constructed to facilitate the transport of cement during concrete pouring. Steel Concrete • Reinforcement Steel: o Rebar with a yield stress of 4200 Kg/cm² must be used unless otherwise specified. o Steel storage must ensure cleanliness to prevent corrosion. o Overlapping of bars is not allowed. Rebars must allow proper cement filling and include the installation of necessary wires and thick bedding. o Minimum slab thicknesses:  General slabs: 1.5 cm  Bridges: 2.5 cm  Foundations: 5 cm • Reinforced Concrete: o Portland cement and sulfate-resistant cement must be used for concrete structures (foundations, floors, pillars, ceilings, and tilts) in coastal or wet environments. o Cement imports must come from certified factories and require prior approval. o Cement storage guidelines:  Opened bags are prohibited.  Stacking must be done in a minimum of 10 piles on wooden supports, 20 cm above ground for proper air circulation. • Aggregates: o Aggregates must meet approved standards, be free from silt, organic material, and clay. o Imported aggregates should be certified, dust-free, and devoid of dirt. Liquid aggregates are prohibited. o Water used in mixing must be clean, drinkable, and free of organic material and oil. Concrete Resistance • Micro-fracture resistance is the minimum standard for acceptance. • Laboratory tests must be conducted before implementation to determine mix ratios and ensure strength standards are met. Mixture and Concrete Resistance • Concrete mixtures must comply with standards and be approved by the supervising engineer. • Concrete testing is conducted at the contractor’s expense. • Pouring and Curing Guidelines: o All concrete must be poured using automatic machinery; manual pouring is not allowed. o Precast concrete must be pre-approved, and factory visits are required for verification. o Prior to pouring, the engineer must inspect previous works and ensure the safety of the site and materials. o Passageways must be created for dumpers to avoid damaging reinforcement or passing directly over steel. o Concrete must be compacted to achieve a smooth finish using vibrators, without causing damage to the reinforcement. • Timeframes: o Mixing must not exceed 30 minutes to ensure homogeneity. o Flattening of poured concrete should be completed within 25 minutes. o Curing must begin 3-4 hours after pouring. • Post-Curing Measures: o All columns and walls must be covered with burlap or sand pools to retain moisture and ensure proper curing for at least seven days. Foundation and General Concrete Notes • Foundation works include provisions for electricity and sewage systems. • All floor concrete must include tilt joints for separation. • Columns extending over 3 meters must have additional lintel support. • Pinholes resulting from poor pouring or vibrator use must be repaired using epoxy. Major defects require inspection and certification by a specialized company, with a stamped report provided to guarantee facility safety. | الخرسانات: 1اعمال النجارة والتخشيبة -تشمل مختلف القوالب الخشبية على ان تكون متماسكة ومدعمة لتنفيذ الاعمال بدون أي ميول او انحراف او هبوط وتتحمل جميع الاوزان الذاتية وغيرها اثناء اعمال الصب ودون أي زحزحة . -يجب الحصول على موافقة المهندس المشرف لتفاصيل شدة الخشب قبل التركيب كما هي الحال لإزالة الشدة الخشبية. -يجب ان تكون المسافة بين الدعامات الحديدية او الخشبية للأسقف لا تزيد عن 60 سم وتتصل بالأسقف بواسطة مرابيع خشبية او جسور حديدية وحسب تعليمات المهندس المشرف ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال التدعيم . -المرابيع الحاملة يجب عدم استنادها على الجدران وتكون مستقلة ومنفصلة عن الجدران . -تكاليف شدة الاخشاب وتنفيذ القوالب تكون مشمولة بأسعار فئات الخرسانة ولا يجوز المطالبة باي مبلغ خارج عن ذلك . -في الاساسات يجب تنفيذ قوالب خشبية للخرسانة العادية والمسلحة . -لا تفك الشدة الخشبية الا بعد مرور الفترة الزمنية الكافية حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف . -يجب عدم استخدام خشب تالف او غير نظيف ويمنع ترك أي فراغات خشبية . -يجب عمل ممرات من الالواح الخشبية بعرض كاف وثابت لمرور العربيات المحملة بالخلطة اثناء الصب للأسطح مع مراعاة ان تنقل بحسب المسارات في السطح اثناء الصب. | Note
2-التسليح -يستخدم حديد تسليح من النوع المبروم لا يقل اجهاد الخضوع عن (4200كجم/سم2) ما لم تذكر المواصفات خلاف ذلك . -يجب تخزين الحديد لضمان عدم حدوث أي صدا ويتم تنظيف الحديد من الغبار والاتربة والدهون. -يجب عدم تداخل وتشابك اسياخ الحديد بشكل يمنع دخول وتغلغل الخرسانة ويتم وضع الاسياخ حسب الرسومات مع ضرورة التربيط بالأسلاك لاماكن تقاطعات الاسياخ مع عمل الثخانات اللازمة . -يتم المحافظة على انتظام سماكة غطاء التسليح مع استخدام مكعبات (بسكوتات) مسبقة الصنع بنسبة خلط 1:2 (رمل :اسمنت )بحيث تكون سماكة الغطاء الخرساني الدنيا 1.5سم للبلاطات و2.5سم للجسور و5سم للأساسات . 3-الخرسانة : يلزم استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح والكبريتات في جميع اعمال الخرسانة العادية والمسلحة للقواعد والارضيات والرقاب والميد والاعمدة والاسقف في المناطق الساحلية والرطبة ويجب ان يتم التوريد من مصنع معتمد ويتم الموافقة عليه قبل التوريد . -يمنع التخزين للإسمنت باستخدام الاكياس المفتوحة وان يتم التخزين عن طريق الرص لأقل من عشر رصات على ان توضع فوق مرابع خشبية او بلك وبارتفاع 20سم بحيث يسمح بمرور التيار الهوائي حولها . -الرمل :يجب ان يكون الرمل نظيفا وخالي من الطمي والمواد العضوية والطين ويتم الموافقة مسبقا على مصدر الرمل قبل التوريد على ان يكون النوع الجيد المتدرج الحبيبات وان يكون مطابق للمواصفات. -الكري :يورد الكري من محجر معتمد (كري كسارة ) نوعية جيدة ومتينة وخالية من الاتربة والاوساخ ويمنع استخدام كري السوائل . يجب ان يكون الكري متدرجا وبحسب المواصفات –الماء :يستخدم ماء نظيف صالح للشرب خال من المواد العضوية والزيوت وخلافه .
-مقاومة الخرسانة (قوة الكسر الصغرى للخرسانة )الواردة إزاء كل بند هي اقل ما يمكن القبول به ويجب ان يتم اجراء فحوصات مخبرية (مكعبات خرسانية )قبل المباشرة بصب أنواع الخرسانة لتحديد نسب الخلط وزنا على ان تحوز على قوة التحمل الواردة لكل نوع من أنواع الخرسانة ،
4-خلط المواد ومقاومة الخرسانة : -يتم خلط المواد وفقا للنسب المحددة في المواصفات ويتم اعتماد نسب الخلط وطريقة الكيل لهذه المواد من قبل المهندس المشرف . -يجب اجراء اختبارات للخرسانة وموادها للحصول على المقاومة المطلوبة على حساب المقاول . 5-صب الخرسانة ومعالجتها . -يتم صب جميع أنواع الخرسانة بواسطة الخلاطات الميكانيكية ولا يقبل أي نوع من الخرسانات يتم صبها يدويا والخرسانات الجاهزة يجب الموافقة على شركة الخرسانة الجاهزة من قبل المهندس المشرف قبل التعاقد معها وذلك بعد زيارة المعمل والتأكد من وجود مختبر فني داخل المعمل ووجود فنيين مختصين لذلك . -يجب عدم البدا بصب الخرسانة الا بعد استلام المهندس للأعمال السابقة للصب والتأكد من الأماكن التي سيتم صبها وكذا اعمال التسليح ومطابقتها والتخشيبات وسلامتها. -يجب عمل ممرات خاصة (سقائل) لمرور عربيات نقل الخرسانة دون الاضرار بحديد التسليح ولا يجوز مرور عربيات الخرسانة على الحديد مباشرة . -يجب دمك الخرسانة (غزغزة) باستخدام الهزازات الميكانيكية على ان يتم استخدامها بالشكل الصحيح دون التعرض لحديد التسليح حتى تظهر الطبقة الناعمة على السطح ويجب توفير هزاز احتياطي ويكون جاهزا للعمل. -يجب ان لا يزيد زمن خلط الخرسانة وصبها في القالب عن 30 دقيقة على ان يتم تشغيل الخلاطة لفترة كافية حتى تصبح متجانسة. -يجب ان يتم تسوية الخرسانة بعد صبها بزمن مناسب (فرمجه) لا يزيد عن 25 دقيقة. -يتم معالجة (رش) الخرسانة بالماء بعد مرور 3-4 ساعات بعد الصب . -تغطى الاعمدة وكافة الجدران المسلحة بمادة الخيش لضمان حفظ الماء عليها اكبر مدة ممكنة .
-تترك الخرسانة مبتلة بالماء بعد الصب باستخدام الخيش او تشكيل احواض من الرمل لضمان حفظ الماء عليها وبالأبعاد المناسبة بحيث يتم غمر الماء في ال7 الأيام الأولى من تاريخ الصب .
الأسعار تشمل اعمال التأسيس لأعمال الكهرباء والاعمال الصحية .-الأسعار إزاء كل بند تشمل على تنفيذ جميع المخططات التفصيلية من فصمات بروزات او غيره . -فواصل التمديد :يجب استخدام الواح مصنعة خصيصا لفواصل التمدد من اللباد المصنع خاصة لهذا الغرض .-جميع صبات الأرضية يجب فصلها عن الميد الأرضية بفاصل تمدد على سماكة الصبة ولا يسمح بتلامس صبة الأرضية مع الميد الأرضية . -في ظروف خاصة وفي حالة ارتفاع رقاب الاعمدة لأكثر من 3متر يجب ربطها بميدة وسطية إضافية . -في حال حدوث تعشيش في الخرسانة ناتج سوء الصب وعدم استخدام الهزاز بشكل صحيح يجب معالجة التعشيش بمادة ايبوكسي الخاصة لذلك ويمنع تغطيتها او اخفائها بإسمنت عادي واذا كان التعشيش كبير وفي مواقع حساسة انشائيا يتم استدعاء شركة متخصصة لمعالجة الخرسانة على ان تقدم تقرير كاملا عن الوضع الراهن وتكفل بضمان المنشأ بتقديم كتاب رسمي مختوم وموقع من قبل الشركة.
3.1 | Plain Concrete Casting • Supply and cast plain concrete with stone aggregates, 20 cm thick, beneath the foundation using sulfate-resistant cement. • Compressive strength: Minimum 15 N/mm². • All works must comply with the approved drawings, specifications, and the supervising engineer’s instructions. | الخرسانة العادية : توريد وصب الخرسانة العادية مع أكسار الأحجار بسماكة 20 سم تحت قواعد الخزان باسمنت مقاوم للكبريتات وتتحمل قوة كسر لاتقل عن 15نيوتن/ملم2 بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | m3 | 5 |  | 0
3.2 | Reinforced Concrete for Footings • Supply and cast reinforced concrete for the foundation of the tank (Mat Foundation) with the following specifications: o Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². o Cement content: Not less than 400 kg/m³. o Use of sulfate-resistant concrete. • Samples of concrete cubes must be prepared as per specifications for testing. • Apply two layers of hot bitumen. | خرسانة مسلحة للقواعد: - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للأسات الخزان باستخدام الإسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح بمقاومة لا تقل عن 350 كجم/ سم2 ولاتقل كمية الاسمنت عن 400 كجم / م3 واختبارعينات المكعبات الخراسانية، وبحسب المواصفات وبتوجيهات المهندس المشرف. -السعر يشمل طلاء القواعد بالدامر الساخن طبقتين. | m3 | 11.3 |  | 0
3.3 | Reinforced Concrete for Neck • Supply and cast reinforced concrete for the neck of the tank (Mat Foundation) with the following specifications: o Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². o Cement content: Not less than 400 kg/m³. o Use of sulfate-resistant concrete. • Samples of concrete cubes must be prepared as per specifications for testing. • Apply two layers of hot bitumen. | خرسانة مسلحة للرقاب: - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للرقاب باستخدام الإسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح بمقاومة لا تقل عن 350 كجم/ سم2 ولاتقل كمية الاسمنت عن 400 كجم / م3 واختبارعينات المكعبات الخراسانية، وبحسب المواصفات وبتوجيهات المهندس المشرف. - السعر يشمل طلاء الرقاب بالدامر الساخن طبقتين | m3 | 1.3 |  | 0
3.4 | Reinforced Concrete for Tie Beam • Supply and cast reinforced concrete for the beams of the tank with the following specifications: o Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². o Cement content: Not less than 400 kg/m³. o Use of sulfate-resistant concrete. • Samples of concrete cubes must be prepared as per specifications for testing. • Apply two layers of hot bitumen. | خرسانة مسلحة للميدات والجسور : - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للميد والجسور باستخدام الإسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح بمقاومة لا تقل عن 350 كجم/ سم2 ولاتقل كمية الاسمنت عن 400 كجم / م3 واختبارعينات المكعبات الخراسانية، وبحسب المواصفات وبتوجيهات المهندس المشرف - السعر يشمل طلاء الميدات بالدامر الساخن طبقتين | m3 | 17.5 |  | 0
3.5 | Reinforced Concrete for Columns • Supply and cast reinforced concrete for the tank columns using sulfate-resistant cement. • Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². • Cement content: Not less than 400 kg/m³. • Includes all necessary works: o Cutting and laying reinforcement. o Vibrating the concrete during casting. o Spraying and curing. • All works must be supervised and approved by the supervising PAH engineer. | خرسانة مسلحة للأعمدة: - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحةخرسانة مسلحة لاعمدة الخزانات البرجية باستخدام الإسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح بمقاومة لا تقل عن 350 كجم/ سم2 ولاتقل كمية الاسمنت عن 400 كجم / م3 وتشمل (التخشيبة، قص ووضع الحديد، الصب، الرش وكل ما يلزم)، طبقاً للرسومات والمواصفات. | m3 | 8 |  | 0
3.6 | Reinforced Concrete for the Floor • Supply and cast reinforced concrete for the floor using sulfate-resistant cement. • Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². • Add Sika admixture at a ratio of 1 kg per 50 kg of cement. • Use vibrators during casting to ensure compaction. • Additional specifications: o Create slanted edges for the floor inside the tank. o Install waterproofing (water stop) at joints to prevent leakage between the floor and walls. o Ensure integration between the floor and walls as per drawings and the supervising PAH engineer’s instructions. | توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للأرضية باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات بحيث تتحمل قوة كسر لا تقل عن 350 كجم/ سم2 واستخدام مادة السيكا( 50كجم اسمنت 1كجم سيكا ) كما هو موضح في الرسومات واستخدام الهزاز أثناء الصب كما يجب خدمة السطح العلوى للخرسانه للحصول على سطح املس لتامين الميول اللازم باتجاه فتحة الغسيل وكذلك الرش لمدة لا تقل عن 20 يوما كما يشمل البند عمل خرسانة مسلحة مائلة على حواف الأرضية من الداخل ويتم اخراج حديد التسليح لها من الأرضية مع تركيب مانع تسرب المياه (ووتر ستوب) على ارتفاع 60سم من أرضية الخزان وتنفيذه بصورة ممتازة والتأكد من اشراكه في الارضية والجدار لضمان عدم التسرب بين ارضية وجدار الخزان بحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | m3 | 6.5 |  | 0
3.7 | Reinforced Concrete for Walls • Supply and cast reinforced concrete for the tank walls using sulfate-resistant cement. • Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². • Add Sika admixture at a ratio of 1 kg per 50 kg of cement. • Use vibrators during casting to ensure compaction. • Curing: Maintain for a minimum of 20 days. • All works must adhere to the approved drawings, specifications, and supervising engineer’s instructions. | توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للجدران باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات بحيث تتحمل قوة كسر لا تقل عن 350 كجم/ سم2 واستخدام مادة السيكا( 50كجم اسمنت 1كجم سيكا ) كما هو موضح في الرسومات وكذلك الرش لمدة لا تقل عن 20 يوما وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | m3 | 8.2 |  | 0
3.8 | Reinforced Concrete for Ceiling • Supply and cast reinforced concrete for the ceiling using sulfate-resistant cement. • Compressive strength: Not less than 350 kg/cm². • Work to commence three days after wall construction. • Includes all necessary works to ensure proper completion as per drawings, specifications, and the supervising engineer’s instructions. | توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للسقف باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات بحيث تتحمل قوة كسر لا تقل عن 350 كجم/ سم2 واستخام مادة السيكا العازلة للماء ( 1كجم سيكا لكل 50 كجم اسمنت ) وذلك بعد بناء الجدران بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام والبند يشمل عمل كل ما يلزم لتنفيذ البند وبحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف . | m3 | 3.75 |  | 0
4 | Coating Works: 1. Cement Coating (Salt-Resistant): o Apply three layers of cement coating, followed by a 0.5 cm spattering layer on all ceilings and walls. o Use a mix ratio of (1:2:1) with the following materials: - Two Helsin dumpers. - One limestone dumper. o Perform heavy spraying daily for five days. o Internal and external layers to be applied at a thickness of 1.5 cm using a (1:3) cement-to-sand mixture. o Final spattering layer must be sprayed three times a day as per the drawings, standards, and supervision instructions. 2. Whitening Works: o Use cement granulating for all walls, interior ceilings, external umbrellas, parapets, and ladders. o Employ a mortar mix ratio of (1:3) for screeds and patches after granulating. 3. Surface Preparation: o Clean ceilings and walls thoroughly by removing debris and washing with water before coating. o The contractor must ensure that cement spattering layers (450 kg/3m³ of rough sand or Helsin) are removed and cleaned. o Spray walls, ceilings, facades, and parapets three times daily before commencing further works. 4. Iron Lath Installation: o Install iron laths with a minimum width of 20 cm and thickness of 1 mm at block wall joints, stone walls, ceilings, and columns. o Fix laths using bolts and ensure proper placement above electrical pipes before spattering. 5. Screeding: o Use screeds for vertical and horizontal weight processing, ensuring proper alignment and fastening as per technical standards. o Submit completed screeding and patching works to the supervising engineer for approval prior to commencing foundational works. 6. Plastering Finishes: o Perform accurate finishing for all plastering works, including internal and external corners of meeting walls. o Ensure ceilings meet walls with a semi-circular finish (quarter-circle radius of 5 cm). o Rinse column edges to a 1 cm depth for neat finishing. | التلبيس: 1-تلبيس اسمنتي باستخدام الاسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح مكون من ثلاث طبقات، وطبقة طرطشة بسمك 0.5سم على جميع الاسقف والحوائط بمونة مكونة من التالي . (1:2:1) كيس اسمنت :عربيتين هلسن :عربية نيس كما يراعى الرش الغزير بالماء يوميا ولمدة خمس أيام وطبقتي ظهارة وبطانة بسمك 1.5-2سم بنسبة 3:1 (اسمنت :نيس )ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية مع الرش ثلاث مرات في اليوم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . 2-جميع اعمال البياض تخشين اسمنتي لجميع الجدران والحوائط والاسقف الداخلية والمظلات الخارجية والدراوي والسلالم بمونة بنسبة 1:3 مع البؤج والاوتار والطوارف والخدمة بالمحار وبعد التخشين . 3-يجب تنظيف الاسقف والجدران من قطع الاخشاب والشوائب العالقة ورشها بالماء قبل اعمال التلبيس . 4-على المقاول تنفيذ طبقة طرطشة اسمنتية خشنة (450كجم اسمنت /م3 رمل خشن او هلسن )مع الرش لمدة ثلاث أيام لجميع الجدران والاسقف الداخلية والدراوي والواجهات . 5-يجب عمل شبك حديد عرض 20سم وسمك لا يقل عن 1ملم عند التقاء الجدران البلك بالجدران الحجر وبالأسقف والاعمدة وفوق مواسير الكهرباء ويثبت بالمسامير من الجهتين قبل تنفيذ الطرطشة . 6-يجب استخدام الاوتار في عملية الوزن راسيا وافقيا وعمل مساطر ونقاط تثبيت واستخدام القدة والميزان وفقا للأصول الفنية المتبعة . 7- على المقاول تسليم اعمال البؤج والاوتار للمهندس المشرف قبل البدء في اعمال التأسيس . 8-يعمل التشطيب والنهود لجميع اعمال التلبيس بالشكل الصحيح مع ضرورة انهاء الزوايا الداخلية والخارجية الناتجة من تقابل الجدران مع بعضها او مع عناصر أخرى بشكل جيد والاعتناء بها اعتناء خاص ينهي تلك التقابلات مع الاخذ في الاعتبار ان تقابل الاسقف مع الجدران بشكل مستدير (ربع دائرة نصف قطرها 5سم )وعند الحروف للأعمدة والجدران يتم شطفها 1سم ) . | Note
4.1 | Plastering Works: 1. Interior Wall Plastering: o Apply plaster to a minimum thickness of 2 cm using sulphate-resistant cement with a mix ratio of (1:3) (cement-to-sand). o Execute the work in three layers: preface, base, and finishing. o Ensure compliance with all drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | تلبيس للجدران الداخلية والخارجية والأرضية والسقف والأعمدة والجسور بسماكة لاتقل عن 2سم باسمنت مقاوم للكبريتات بنسبة (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | m2 | 290 |  | 0
4.2 | Painting Works: 1. Exterior Wall Paints: o Procure and apply fine plastic paint to exterior walls using air pressure compressors. o Ensure waterproofing and moisture-proofing as part of the painting process. o Complete the works per specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المربع : أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران : توريد وتنفيذ دهان بلاستيكي محبب للجدران الخارجية ،وحيثما يلزم ، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات أو أشراخ واستلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي شامل البند طلاء الاملشن 3 أوجه في الأماكن التي تتطلب ذلك مع طبع شعار المنظمة الدولية للهجرة بمقاس 1.5م ×1.5م ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | m2 | 260 |  | 0
4.3 | Painting Works: 2. Interior Wall Paints: o Apply moisture-proof epoxy paint to interior walls. o Include all necessary preparations and finishing steps as directed by the supervising engineer. | طلاء الجدران الداخلية والأرضيات والسطح بدهان إيبوكسي عازل للرطوبة وعمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف | m2 | 85 |  | 0
5 | 5. Ladder Works 1. Aluminum Ladder • All aluminum parts and hardware must comply with American Standard Specifications ASTM 209B or British Standard Specifications BS 1728, with a minimum aluminum paint thickness of 16 microns. • Surface sections, after oxidation, shall be scratch-resistant, free of holes, and without visible defects. • Components must be securely fastened using nails and support connection points. • Testing Requirements: Aluminum parts will undergo laboratory testing at the contractor’s expense. • Responsibilities: o The contractor is fully responsible for ensuring all dimensions, openings, and joinery adhere to standards. Samples must be submitted for approval before installation. o Implement both simple and compound handrail and baluster curves using pipe bending machines to maintain cylindrical shapes and avoid damage. o For curved wall handrails, implement designs as instructed or as specified in the absence of detailed guidance. o Cover exposed pipe ends with welded steel sheets or precast stuffing. o Fasten pipes and handrails using cantilevers, pins, and clips as needed. In the absence of specific instructions, use the best fastening method available. o Install step ladders using approved pins and screws, ensuring their designed strength exceeds permitted weights after verification and testing. | اعمال السلالم: 1- السلالم الالمنيوم : يجب ان تكون جميع قطاعات الالمنيوم والخردوات الداخلة في اعمال الألومنيوم مطابقة للمواصفات القياسية الامريكية (ASTM 209B) او المواصفات القياسية البريطانية (BS 1728 ) والا يقل طلاء الألومنيوم عن 16ميكرون . يكون السطح الظاهر للقطاعات بعد عملية المعالجة بالأكسدة خاليا من البقع والعيوب الظاهرة وهذه القطاعات لها مقاومة ضد الخدش ويتم تجميع القطاعات المختلفة المكونة لكل نموذج بطريقة مسمار البرشام مع مراعاة تقوية نقطة الاتصال . -تخضع مقاطع الالمونيوم المراد استعمالها للفحوصات المخبرية دون الاعتراض على ذلك وعلى نفقة المقاول. -تخضع مقاطع الالمونيوم المراد استعمالها للفحوصات المخبرية دون الاعتراض على ذلك وعلى نفقة المتعهد. -على المقاول التحقق من جميع المقاسات والفتحات على الطبيعة وتصنع اعمال النجارة بالمواصفات المطلوبة وتحت مسؤوليته التامة وعلى المقاول تقديم عينات للاعتماد قبل التركيب . -تنفيذ المنحنيات الدرابزين ودرا بزينات السلالم البسيطة والمركبة عن طريق ثني المواسير بواسطة اله (معدة) ثني المواسير للحصول على منحنى منتظم وبالشكل المطلوب ويتم الحفاظ على المقطع الاسطواني الدائري للماسورة بكامل استدارتها بدون انبعاج او التواء او كسر او أي تشوه قد يتعرض له سطح الماسورة. -يتم عمل عطفات حائط عند اطراف الدرابزين المركب على الحائط ما لم يوضح غير ذلك . -تغطى النهايات المكشوفة للمواسير عن طريق لحام لوح صلب بها في الموقع او باستخدام مواد حشو مسبقة الصنع . -تستخدم الكوابيل ،وقطع التثبيت والمرابط والخوابير بوصلات المواسير وربط الدرابزين والقوائم في العناصر الحاملة ، يتم تثبيت الدرابزينات مع الاعمال الأخرى والعناصر الحاملة كما هو محدد ومبين ، وفي حال عدم توفر بيانات كافية يتم التثبيت بأفضل الطرق المناسبة لنوع ومكان العمل المنفذ . -يتم تثبيت السلالم البحاري باستخدام أنظمة من الخوابير والمسامير الملولبة المعتمدة على أساس قدرتها التصميمية. جيب التحقق من ان القدرة التصميمية لأنظمة التثبيت والربط اكبر من الاحمال الساكنة والحية والمسموح بها. | Note
5.1 | Aluminum Ladders • Install aluminum ladders with all required hardware according to design drawings, standards, and the supervising engineer’s instructions. | سلم من الألمنيوم : بالمتر الطولي : سلم الومنيوم مع التثبيت وكل ما يلزم من خردوات ، طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | LM | 4 |  | 0
5.2 | Steel Ladders • Supply, assemble, and install hot-dip galvanized iron ladders with protective coatings: o External ladder: Total height of 15 meters, positioned near riser and fall pipes for maintenance access. o Coating: Apply three coats of epoxy primer for durability and protection. o Inner ladder: Provide and install a ladder for the hall with a total length of 4 meters, conforming to the same standards as the external ladder. | سلالم من الحديد: بالمتر الطولي :توريد وتركيب وتثبت سلم من الحديد المجلف الساخن(قطر1.5هنش وعلى مسافات 35سم ) مع الحماية الخارجية على كامل الارتفاع الخارجي للخزان وبطول كلي 15 متر ، ويتم تركيبه بجوار الانابيب الصاعدة والنازلة لتسهيل عملية الصيانة مستقبلا ويشمل كل مستلزمات التثبيت والطلاء بريمر ابوكسي من ثلاث طبقات ، بالإضافة الى توريد وتركيب سلم داخل الحلة بنفس مواصفات التركيب للسلم الخارجي على ان تكون مادة التصنيع للسلم الداخلي من الالومنيوم وبطول كلي للسلم الداخلي 4متر (ويتم التنفيذ والتركيب طبقا للرسومات التفصيلية الخاصة بالسلم )وبحسب المواصفات والرسومات واصول المهنة وتعليمات المهندس . | LM | 15 |  | 0
5.3 | Handrail Installation • Supply and assemble iron handrails as follows: o Pipe dimensions: 1 inch × 1 inch. o Maximum space between balusters: 16 cm. o Frame support: Install using 1.5-inch V-shaped iron for structural strength. o Pipeline installation: Include 90 cm height piping with 1 × 2-inch dimensions. o Welding and finishing: Perform precise welding, smooth surfaces, and remove excess iron. o Coating: Apply three coats of primer paint in the required color, adhering to technical standards and the supervising engineer’s instructions. | توريد وتركيب دربزين: بالمتر الطولي: توريد وتركيب مرابيع من الحديد الخاوي مقاس 1هنش × 1 هنش سماكة 1.25 ملي ويجب ان لا تزيد المسافة بين القوائم عن 16 سم وتوضع على شلمان مقاس 1.5 هنش سماكة 3ملي كأطار من تحت وفوق مع وضع مجرئ مقاس 1×2 هنش يركب من الأعلى بأرتفاع 90 سم شاملاً التثبيت و اللحام الجيد والجلخ والصنفرة وازالة الزوائد من الحديد والتنعيم والمعجنة الخاصة بالاعمال الحديدية والطلاء بالبليمر ثلاثة اوجة ثم الدهان بالون المطلوب حسب الاصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف. | LM | 25.6 |  | 0
5.4 | Tank Base Construction • Construct a reinforced concrete base around the tank with the following specifications: o Base height: 30 cm, adjusted to the tank's dimensions. o Preparatory works: Excavation, filling, leveling, and spraying to prepare the foundation. o Concrete layer: Minimum thickness of 10 cm, including concrete or stone veneers sized 15 × 15 × 30 cm. o Finish: Add base tiles or concrete flooring after securely burying the foundations. o Adhere to all design drawings, standards, and instructions provided by the supervising engineer. | رصيف حول الخزان : بالمتر المربع : رصيف حول الخزان عرض 1م بارتفاع لا يقل عن 30سم بطول وعرض الخزان مع الحفر والردم والدك والرش وطبقة من الخرسانة العادية سمك 10سم مع عمل طبقة من الصولنج تحتها بسمك 15سم شاملاً عمل بردورات خرسانية أو حجرية مقاس 15 × 15 × 30 شاملا بلاط الأرصفة أو الخرسانة الأرضية المكتومة جيداً ، بعد ردم الاساسات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | M2 | 25 |  | 0
| Plumbing Work for the Tank | أعمال السباكة للخزان :
6 | Galvanized Steel Pipes • Scope: Supply, install, and test a complete pipe network, including all necessary hardware and connection components (elbows, nipples, reducers, clips, plugs, flanges, screws, and nuts). • Inclusions: o Import and install flanges, with connections every 60 meters. o Perform associated civil works such as excavation, backfilling, testing, and sanitization. o Submit samples for approval before implementation as per applicable standards and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب مواسير مياه من الصلب المجلفن : توريد وتركيب واختبار شبكة مواسير متكاملة اللزوم شبكة المياه من الحديد الصلب المجلفن مع جميع قطع التوصيل من الحديد المجلفن (ركب – مثاليث – فكآت – نيبلات – سدات –ناقصات – فلنجات مع الربلات والصواميل –والكليبات والملحقات اللازمة ........الخ ) مع التثبيت بحيث يمكن الوصول اليها بسهولة لإجراء اعمال الصيانة .والاستبدال والعمل يشمل التثبيت والدعامات كما يشمل السعر توريد وتركيب فلنجات او شد وصل كل ستين متر وكذلك اعمال الحفر والردم والاختبار والتعقيم والتجهيز للتشغيل وجميع الاعمال المدنية ذات العلاقة مع تقديم العينات للاعتماد قبل التنفيذ حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | Note
6.1 | Supply and Installation of a Full-Flanged Gate Valve (Diameter: 110 mm) • Material: Carbon steel, ductile iron, or stainless steel; column, ratchet housing, and ratchet made of stainless steel and bronze respectively. • Pressure Rating: 16 bar, including two flanges, fastening screws, and buckles. • Scope: o Install HDPE triangular tees with required sizes and flanges made of polyethylene, ensuring welding connections on one side and fastening with screws and nuts on the other (Flange Adaptor HDPE). o Provide necessary accessories such as rubber seals, 8.8-grade bolts, nuts, and galvanized belts. o Deliver all works to meet specifications, plans, and supervising engineer’s instructions. • Price Includes: o All connections and special components shown in the drawings and additional components required to complete the work as per technical specifications. | توريد و تركيب أنابيب حديدية مجلفنة 16 بار (قطر110 ملم) لخط الضخ والاساله : توريد و تركيب أنابيب حديدية مجلفنة سعودي(قطر110 ملم) و طول 6 م ضغط متوسط (16 بار ) مع جميع القطع الضرورية المجلفنة بواسطة التغطيس في الزنك المصهور والملحمة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية عالية التردد ضغط متوسط طبقاً للمواصفات البريطانية BS -1387 / 85 في السماكة والوزن والمستخدمة في تمديدات مياه الشرب ومسننة من الطرفين طبقاً للمواصفات البريطانية BS- 21 و يشكل البنذ كافة التجهيزات و ملحقاتها مثل : - GI Flange Ø 150mm لكل طرف من أطراف الماسورة و ربطة بها بواسطة المسننات و اللحام مع عمل الخيوط و الدهان الخاص فوق المسننات قبل أعمال التركيب .(قطر110 ملم) و يشمل أعمال الربط - توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي 8.8والصواميلو ومحول شفة HDPE والحلقة مجلفن... الخ . - اعمال المساند الخرسانيه تجهيز مساند خرسانية خفيفة التسليح بنسبة 1:2:2 و مواقع التركيبات لتدعيم على طول مسار الانابيب الحديد المجلفن 110 ملم بمسافة لا تقل عن 3 م بين المسند و المسند و أيضا عند تغييرات في الاتجاه يشمل العمل حفر وتشكيل وتجهيز وصب الخرسانة والردم, يجب أن يكون العمل تحت إشراف واعتماد ومواصفات وتوجيهات المهندس | LM | 20 |  | 0
6.2 | Saudi Galvanized Iron Pipes (6 meters, 3-inch Diameter) • Scope: Supply and install galvanized iron pipes with a length of 6 meters and a diameter of 3 inches. • Requirements: o Form pipes to appropriate lengths on-site for washing and overflow systems. o Include all necessary parts, elbows, and fittings to facilitate installation. o Follow all drawings and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب مواسير حديدية مجلفنة سعودي بطول 6م -قطر 3 هـ, مع التوصيل بفلنش كل ماسورتين وتشكيلها بالاطول المناسبة على ارض الواقع (الخزان) لزوم خط الغسيل والفائض والثمن يشمل كل مايلزم من قطع التوصيل وأكواع والتسنين اللازم لتركيب القطع والتثبيت في الصبيات | LM | 30 |  | 0
6.3 | Supply and Installation of a Full-Flanged Gate Valve (Diameter: 150 mm) • Material: Carbon steel, ductile iron, or stainless steel; column, ratchet housing, and ratchet made of stainless steel and bronze respectively. • Pressure Rating: 16 bar, including two flanges, fastening screws, and buckles. • Scope: o Install HDPE triangular tees with required sizes and flanges made of polyethylene, ensuring welding connections on one side and fastening with screws and nuts on the other (Flange Adaptor HDPE). o Provide necessary accessories such as rubber seals, 8.8-grade bolts, nuts, and galvanized belts. o Deliver all works to meet specifications, plans, and supervising engineer’s instructions. • Price Includes: o All connections and special components shown in the drawings and additional components required to complete the work as per technical specifications. | توريد وتركيب صمام (محبس) بوابة فلنش كامل قطر 150 ملم: توريدوتركيب محبس بوابة فلنش كامل قطر 150 ملم من كاربون استيل أو دكتايل أو استنلس استيل ويكون العمود استنلس استيل وبيت السقاطة استنلس استيل اما السقاطة تكون من البرونز ضغط 16 بار مع اثنين فلانج ومسامير الربط والباكنات بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة و السعر يشمل التالي : - المثلوث HDPE بالمقاسات المطلوبة و الفلنش من البولي أثلين لربطه من جهه باللحام و الاخرى بالبراغي و الصواميل مع المحبس Flange Adaptor HDPE . - توفير كل الملحقات اللازمة مثل الباكن المطاطي و البراغي 8.8والصواميلو وسير مجلفن... الخ . - و عمل جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال وتسليمها على أكمل وجه بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف . - ويشمل السعر جميع التوصيلات والقطع الخاصة الموضح في الرسومات و لم تذكر في جداول الكميات وكل مايلزم لإنهاء العمل بالشكل المطلوب ولأنجاز البنذ بحسب المواصفات الفنية الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 2 |  | 0
6.4 | Ventilation Pipes for Tank Roof • Material: Galvanized iron pipes coated with epoxy paint. • Scope: o Install ventilation pipes on the tank roof, including nets to prevent insect entry. o Pipe diameter: 4 inches. o Follow all drawings, specifications, and supervising engineer’s instructions. | توريد وتركيب أنابيب التهوية في سقف الخزان من مواسير حديد مجلفن مع الدهان بمادة الايبوكسي وتركيب شبك لمنع دخول الحشرات قطر 4هنش وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 2 |  | 0
6.5 | Water Valve Chambers (120 × 120 cm) • Scope: Construct water valve chambers with the following specifications: o Dimensions: 120 cm × 120 cm. o Construction: Include excavation, installation of an average concrete base, solid block masonry, plastering, application of pastes, and removal of surface irregularities. o Cover: Granulated iron sheet (3 mm thick) with 1-inch × 1-inch V-shaped iron supports (1 mm thick). o Finishing: Backfill and compact around the chambers as per drawings, technical standards, and supervising engineer’s instructions. | غرف محابس مياه 120*120 سم : بالعدد : تنفيذ غرفة محابس مقاس (120*100*120) سم مع الغطاء شاملاً الحفر والخرسانة العادية والبناء بالبلك الصم وأعمال التلابيس والمعجنة وإزالة الزوائد والدهان المقاوم وكذلك الغطاء من الحديد الصاج المحبب 3 مم شاملاً شلمان 2 إنش سماكة 3 مم وكذلك شلمان 1.5 إنش سماكة 1.5 مم للغطاء مع عمل التقاويم اللازمة لشلمانات قطاع 1×1 إنش سماكة 1 مم ، وبالأعماق المحددة بالمخططات والردم حول الغرف ، طبقا للرسومات والمواصفات والأصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 2 |  | 0
6.6 | Testing Tanks by Filling Water • Scope: Fill the tank with clean water to test and check for leakages. • Conditions: o Testing is conducted in the absence of pumping capabilities. o All procedures to adhere to applicable standards and the instructions of the supervising engineer. | تعبئة الخزان بالماء للاختبار : بالمتر المكعب : تعبئه الخزان بالماء النظيف كاملا للاختبارواثبات عدم التسرب ، وذلك في حالة عدم وجود ضخ للمياه من المصدر ، طبقا لتعليمات المهندس المشرف . | M3 | 270 |  | 0
6.7 | Cover of Water Tanks • Material: Granulated iron sheet with a thickness of 2 mm. • Specifications: o Frames made of V-shaped iron (1.5 × 1.5 inches). o Cover frame to be installed on a reinforced concrete base, raised 10 cm above floor tiles. o Includes proper welding, whetting, and removal of iron extras. o Apply three coats of primer paint in the required color. • Instructions: Installation must conform to technical standards and the instructions of the supervising engineer. | اغطية خزانات المياه : بالعدد : اغطية خزانات المياه من الحديد الصاج المحبب سماكة 2 مم مع شلمان 1.5 × 1.5 إنش للحلوق ، و1.5 × 1.5 إنش للغطاء ،وتركب على حلق من الخرسانة المسلحة بإرتفاع 10 سم من بلاطة السطح ، شاملاً الجلخ والصنفرة وإزالة الزوائد والمعجنة والدهان بالبريمر ثلاثة أوجه ، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | NO | 2 |  | 0
6.8 | Supply and Installation of 6-Inch Counter • Purpose: To measure water productivity. • Specifications: o High durability with an operational pressure of minimum 40 kg/cm². o Includes all fittings and accessories required for proper installation. • Instructions: Follow the instructions of the supervising engineer for installation and operation. | توريد وتركيب عداد قياس إنتاجية المياه6هنش: توريد وتركيب عداد قياس إنتاجية المياه6هنش عالي التحمل نوع التوصيل فلانج وتعمل بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 كجم/ سم2 ويشمل السعر توريد وتركيب جميع التوصيلات والقطع الخاصة مع اثنين فلنشات والباكنات ومسامير الربط قطر6هنش | NO | 1 |  | 0
6.9 | Water Level Measuring Device • Scope: Supply and install water level measuring devices. • Specifications: o Installation as per provided drawings, and the supervising engineer’s instructions. | بالعدد مؤشر لقياس منسوب الماء بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO | 1 |  | 0
7 | Printing Organization and Supporter Logos • Specifications: o Print PAH logos in all directions on the tank. o Minimum size: 2.5 m × 2.5 m. • Instructions: Logos must be clear, durable, and as per the supervising engineer’s standards. | طباعة شعار المنظمة والداعم بجميع الاتجاهات وبمقاس لا يقل عن 2.5×2.5م | LS | 1 |  | 0
8 | Import and Install Marble Plate • Specifications: o Size: 80 cm × 60 cm. o Material: High-quality marble engraved with project details (name, supervision, donor, date of implementation, etc.). o Plate to be sunk into the wall at a height noticeably above the lintel of the ground floor. • Instructions: Installation to follow standards, drawings, and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب لوحة رخامية للمشروع : بالعدد: توريد وتركيب لوحة رخامية للمشروع (60*80)سم ، تثبت بشكل غاطس في جدار المشروع وفي مكان بارز وبمنسوب اعلى من اعتاب الدور الأرضي ويكتب عليها بالنحت اسم المشروع و المكتب المشرف وإسم الجهة الممولة ( المانح ) وعام التنفيذ ، وأي بيانات أخرى، وتركب في مرحلة التشطيبات ، طبقا للرسومات والموصفات، وتوجيهات المهندس المشرف . | NO | 1 |  | 0
9 | Metallic Board for Project Name • Scope: Supply and install a metallic board with the project name as per PAH standards. • Specifications: o Foundation: Excavate 70 cm deep, and pour plain concrete (1:2:4 mix ratio of cement, sand, and gravel) with proper watering. o Stands: G.I. pipes (3 inches) with metallic cross plates (30 cm height × 5 cm width, 2 mm thick) welded to the base before casting. o Plates: Two metallic writing plates of 2.5 mm thickness, dimensions per PAH model. o Painting: Apply rust-resistant paint in three coats followed by three coats of final color. o Logos: Print project logos and information as per the PAH model. • Instructions: Ensure all components are properly installed, fixed, and meet project specifications and supervisory guidance. | توريد وتركيب لوحة معدنية للمشروع. توريد وتركيب لوحة معدنية باسم المشروع بحسب النموذج المعد من قبل المنظمة والثمن يشمل الاتي : - حفر تربة بعمق 70 سم لقاعدتي اللوحة بعد صب الخرسانة العادية والرش اللازم - تنفيذ قاعدتين خرسانية بأبعاد 50*50 سم وعمق 40 سم مكونة من 0.8م3 كري و0.4 م3 مع 250 كجم اسمنت لكل متر مكعب خرسانة مع الرش الجيد - قوائم اللوحة من الانابيب الحديدية المجلفنة قطر3 هنش وفي اسفلها يتم عمل صفيحتين معدنيتين سمك 2مم بطول 30 سم وعرض 5 سم تثبتان جيدا باللحام وعلى شكل صليب +وتثبت اسفل القاعدة قبل الصب - توريد وتثبيت الواح الكتابة (صفائح )من المعدن سمك 2.5مم بالأبعاد والتوزيع الموضح بالنماذج على ان تكون من الجهتين الامامية والخلفية ومفصولة عن بعض - دهان الواح الكتابة والقوائم بدهان مقاوم للصداء 3 اوجه ثم دهان الواح الكتابة باللون المحدد 3أوجة . - طباعة الشعار وبيانات المشروع بحسب النموذج المعد من قبل المنظمة. - تركب اللوحة في المكان المناسب الذي يحدده المهندس المشرف شامل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل . | No | 2 |  | 0
10 | microbiological analysis showed significant contamination with total coliforms (>100), signaling the potential for microbial pollution and rendering the water unsafe for drinking. While E. coli was not detected. First, disinfect the water source using chlorination to achieve a residual free chlorine level of 1 mg/L, effectively killing harmful microbes. Second, upgrades such as sealing the wellhead and installing protective barriers to prevent surface contamination. Third, a regular water quality test should be conducted for 10 days after providing the water to beneficiaries. | أظهر التحليل الميكروبيولوجي تلوثًا كبيرًا بالبكتيريا القولونية الكلية (>100)، مما يشير إلى احتمالية التلوث الميكروبي وجعل المياه غير صالحة للشرب. في حين لم يتم الكشف عن البكتيريا القولونية. أولاً، تطهير مصدر المياه باستخدام الكلورة لتحقيق مستوى الكلور الحر المتبقي بمقدار 1 ملغ/لتر، مما يقتل الميكروبات الضارة بشكل فعال. ثانيًا، ترقيات مثل سد فوهة البئر وتركيب حواجز واقية لمنع تلوث السطح. ثالثًا، يجب إجراء اختبار جودة المياه بانتظام لمدة 10 أيام بعد توفير المياه للمستفيدين. | LS | 1 |  | 0
| Total of Construct High Concrete tower Tank | الإجمالي لمشروع تشييد خزان مياه برجي |  |  |  | 0