## المواصفات الفنية للمضخة
| اسم المشروع: FuTuRe 3 مشروع سيل العيش - المرحلة الثالثة سقطرى | Map link | Latitude | Longitude
| الموقع - اليمن -سقطرى -حديبو | https://maps.app.goo.gl/2pMHTTKbvHPQFJ9q6 | 12°38'11.21"N | 54° 3'1.11"E
| جدول توريد وتركيب لوحديتين ضخ تعمل بالطاقة الشمسية | https://maps.app.goo.gl/1KCfG5youycfa1P87 | 12°37'55.05"N | 54° 2'50.37"E
البند | بيان الاعمال والمواصفات الفنية لوحدة الضخ ومنظومة للطاقة الشمسية (TECHNICAL SPECIFICATIONS) | الوحدة Uint | الكمية QTY | سعر الوحدة$ | اجمالي السعر$
1 | وحدة المضخة الغاطسة (Vertical Multistage Submersible Pump Unit) توريد مضخة غاطسة عمودية (Vertical Multistage Submersible Pump) متعددة الطور/المراحل عالية الكفاءة. مصنوعة بالكامل من الفولاذ الاستانلس ستيل عالي المقاوم للصدأ (يشمل ذلك المراوح (Impellers)، الموزعات، والعمود (Shaft)، وغلاف المضخة الخارجي (Pump Casing) مصنوع من الآستانلس ستيل، المصقول والمقاوم للإجهادات الميكانيكية (مقاومة التآكل)، ولضمان مقاومة الملوحة AISI 316L/ASTM A240، بإنتاجية تدفق تصميمية لا تقل عن 40 متر مكعب/ساعة عند رفع كلي (Total Dynamic Head) لا يقل عن 63 مترًا. الكفاءة الهيدروليكية لا تقل عن ≥75% عند نقطة التشغيل المثالية BEP. المعايير يجب ان تكون مطابقة للمواصفة ISO 9906 لاختبارات الأداء و DIN EN 733 للتصميم. يجب أن تكون المضخة مصممة لتحمل الرمال (حتى 50 جم/متر مكعب) ومتوافقة تماماً مع العمل عبر مغيرات السرعة (Inverters). المضخة مصممة للعمل مع أنظمة الطاقة الشمسية، وتتحمل نسبة عالية من الرمال، ومجهزة بحساسات بسبار (Probes) حساسات مستوى المياه والحماية من التشغيل الجاف (Dry Run Protection)، يشمل كابلات مطاطية (Submersible Grade) مقطع 2×2.5 مم² داخل مواسير حماية يتم توصيله كهربائياً مع الإنفرتر لإطفاء المضخة في حال إنخفاض مستوى الماء داخل البئر لحماية البئر من التشغيل الجاف، وحساس حرارة الملفات. مع تركيب ملازم - نظام تركيب وتثبيت الغاطس كامل (حلقات تعليق/خط شفط/وصلات) في البئر. يشمل البند كل مايلزم لانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة: - يجب ان يكون التصميم للمضخة الغاطس من شركة مضخات عالمية ذات علامة تجارية معروفة وفق المعايير الدولية ISO 9906 /DIN EN 733، مع ضمان مصنعي لجودة المنتج من اي خلل كان لا يقل عن 5 سنوات من بعد التوريد والتركيب والتشغيل، مع ضمان خدمة مابعد البيع. - يجب ارفاق في العرض الفني منحنيات الأداء (Q-H, Efficiency, Power)، كتالوجات الشركة المصنّعة، شهادات المطابقة للمعايير الدولية، شهادة اختبار المصنع (Factory Test Certificate). - يشمل ارفاق شهادة المنشأ (COO) عند التوريد | Set/عدد | 1 |  | 0
2 | المحرك الغاطس (Submersible Motor) توريد محرك كهربائي غاطس (Submersible Motor) عالي الأداء من النوع الذي يعاد لفه (Rewindable). التبريد: مملوء بالماء أو الزيت غير السام. المواد: الغلاف الخارجي (Casing) وعمود الإدارة مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ ضمن المعايير AISI 316. قدرة 15kW (لضمان تشغيل هادئ وعمر أطول بمعدل أمان - Safety Factor 1.35 لقدرة المضخة). القدرة متوافقة مع قدرة المضخة (تقريباً 15~12 كيلو وات)، 3 فاز، جهد 380-415 فولت، (20 HP)، 50 Hz. العزل فئة (Class F) أو أعلى لتحمل درجات الحرارة المحيطة المرتفعة. الربط متوافق وفق المعايير الدولية NEMA Standard للربط الميكانيكي، و IEC 60034-1 للأداء الكهربائي. الحماية تصنيف IP68. يشمل مانع تسرب ميكانيكي (Silicon Carbide) و مزود بحساسات حرارية داخلي مدمج للحماية (PTC)، وكابل طاقة مدمج بطول أولي 3 أمتار من نوع H07RN-F. يجب ان يكون من علامة تجارية معروفة عالمياً، مع ضمان مصنعي لجودة المنتج من اي خلل كان لا يقل عن 5 سنوات من بعد التوريد والتشغيل. يشمل كل مايلزم لانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | No/عدد | 1
3 | عاكس/محول ترداري/مغير سرعة مخصص للمضخات الشمسية - (Solar Pump Inverter/VFD) توريد عاكس تردد ذكي (Inverter/VFD) عالي الكفاءة مخصص للمضخات الشمسية (Solar Pump Inverter)، هجين (Hybrid) يعمل من الطاقة الشمسية كأولوية والشبكة الاحتياطية (إن وجدت). القدرة الاسمية 22.5kW لضمان عزم تشغيل عالي الاداء (تتناسب مع 1.5 * قدرة المحرك)، ومدمج به خاصية تتبع نقطة الطاقة القصوى وبتقنية Dual-Core MPPT بكفاءة >99%، الهيكل الخارجي IP65 مقاوم للغبار والأمطار والحرارة، الحماية لا تقل عن IP65 تتضمن واجهة شاشة LCD لمراقبة الأداء لحظياً RS485/Modbus، ونظام تبريد متطور مصمم للعمل في درجات الحرارة المرتفعة، يعمل بتحكم أولوي بالطاقة الشمسية مع تحويل تلقائي لمصدر AC احتياطي (إن وجد)، ويدعم المراقبة عن بعد (GPRS/Wifi). يتصمن جميع انواع الحمايات كحماية متكاملة ضد التشغيل الجاف، و حماية ضد ارتفاع/انخفاض الجهد والماس الكهربائي، وارتفاع الحرارة، الخ… مدى الجهد (DC Input) - مدى جهد عمل واسع (MPPT Voltage Range) من 450 فولت إلى 850 فولت DC، مع جهد أقصى 1000 فولت DC. الإخراج 400 فولت، 3 طور، 0-50 هرتز. يجب ان يكون وفق المعايير الدولية ومطابقة لمعايير الكفاءة IEC 61800-3 (التوافق الكهرومغناطيسي) و IEC 62109 (سلامة محولات الطاقة الشمسية). مثبت بعازل خشبي (Wooden Insulator) عند نقاط التثبيت للحد من الاهتزازات. يشمل كل مايلزم لانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | No/عدد | 1
4 | نظام الحماية المتكامل لمنظومة الطاقة الشمسية (Integrated Protection & Earthing System) توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حماية وتأريض متكامل لمنظومة الطاقة الشمسية، وفق أعلى الأصول الفنية والمواصفات القياسية، ويشمل ما يلي: صندوق تجميع التيار المستمر (DC Combiner Box) صندوق تجميع مخصص للتيار المستمر (DC Only). عدد المداخل يساوي عدد المجموعات (Strings) مضافًا إليها عدد (6) مداخل احتياطية على الأقل. جهد التشغيل الاسمي: حتى 1000V DC. درجة الحماية: مقاوم للأشعة فوق البنفسجية IP66. مصنوع من ستانلس ستيل أو بولي كربونيت مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يحتوي الصندوق على: قواطع/فيوزات DC لكل مجموعة على حدة (String Protection)، 20A لكل String . مانعات صواعق DC Surge Protection Device – Class II مطابقة IEC 61643-31. وقاطع عزل رئيسي DC Isolator. دايودات حماية لمنع التيار العكسي بين الـ Strings أو فيوزات حماية مستقلة لكل مجموعة. قضيب تأريض داخلي (Earth Bar) مع نقطة ربط خارجية Terminals. جميع القواطع أصلية من علامات معتمدة مثل: Legrand - Schneider - ABB - Siemens أو ما يعادلها. نظام التأريض المتكامل (Integrated Earthing System) تنفيذ منظومة تأريض كاملة تشمل: تأريض الهياكل المعدنية تأريض الألواح الشمسية.تأريض كل مجموعة (String).تأريض صناديق التجميع والإنفرترات. حُفرة التأريض: عدد (3) حُفرة تأريض.ابعاد كل حًفرة: 1×1×1 متر صافي.التنفيذ في جميع أنواع التربة (بما فيها الصخرية والرملية). تزويد كل حُفرة بـ: قضيب نحاس بطول ≥ 2.40 متر وقطر 16 مم. صفيحة نحاسية مقاس 40×40 سم. كابل تأريض نحاس عاري مقاس 1×25 مم² عالي الجودة، لربط هياكل الألواح وكل String، بطول تقريبي 70 متر، ويُزاد أو يُنقص حسب الموقع الفعلي وبما يحقق ربط جميع المكونات دون أي كلفة إضافية ضمن حدود ±20%. لربط هياكل الألواح الشمسية و مجموعات (Strings) وصندوق تجميع التيار المستمر والإنفرتر، مع ضمان استمرارية التأريض لجميع المكونات دون انقطاع. معالجة التربة باستخدام مواد تحسين التربة الكيميائية (Bentonite/Compound) بدلاً من الملح والفحم للتأريض، تحت إشراف المهندس المشرف. غرف التفتيش: عدد 3 غرف تفتيش.أبعاد صافية: 40×40×60 سم.تنفيذ من بلك مصمت سماكة 20 سم، مع تلييس داخلي وخارجي.أغطية فيبرجلاس مقاس 40×40 سم.تنفيذ ماسورة PVC قطر 1 بوصة وطول 40 سم لكل حُفرة. متطلبات الأداء: مقاومة التأريض النهائية (Earth Resistance) المطلوبة ≤ 2 Ohms و الحد الاقصى المقبول ≤ 5 Ohms. نظام مانع الصواعق (Lightning Protection System) توريد وتركيب مانع صواعق نحاس (اريال) بطول 70 سم بثلاثة رؤوس نحاسية.تركيب على ماسورة حديد مجلفن قطر 2 بوصة بارتفاع 4 أمتار، مع تثبيت الصاري بدعامة ثلاثية (Tripod).توصيله بكابل تأريض نحاس عاري مقاس 50 مم² ، عالي الجودة، طول تقريبي 15 متر، بمسار مستقل تماماً من رأس مانع الصواعق إلى حفرة التأريض المخصصة له.ربط مانع الصواعق مباشرة بنظام التأريض الأرضي مع فصل مساره عن تأريض المعدات كلاً على حدى . لوحة توزيع رئيسية (Distribution Boards) بدرجة حماية لا تقل عن IP66، مع قواطع أوتوماتيكية من ماركة (ABB - Schneider - Legrand) أو ما يعادلها، مع توفير نظام تأريض متكامل وحماية من الصواعق. يشمل البند جميع الأعمال المدنية والكهربائية اللازمة لإنهاء العمل بشكل متكامل، ويتم التنفيذ طبقًا لتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف. | Set/مجموعة | 1 |  | 0
5 | ألواح الطاقة الشمسية أحادية البلورية Solar PV Modules - Monocrystalline N-Type/PERC)) توريد ألواح الطاقة الشمسيّة أحادية البلورية، ذات تكنولوجيا /طراز Monocrystalline N-Type/PERC)) عالية الكفاءة، قدرة اللوح لا تقل عن 720 وات، (مصنفة من قائمة شركات Tier-1 العالمية)، تقنية مضادة للتحلل النوعي /المستحث (Anti-PID)، يجب أن يكون المنتج حاصلاً على شهادة مقاومة التآكل بالرذاذ الملحي وفق المعيار الدولي IEC 61701 (الدرجة السادسة) لتناسب طبيعة البيئة للمشروع في جزيرة سقطرى، مع تحمل سرعة رياح تصل الى (5400 باسكال) امامي & ( 2400 باسكال) خلفي. يجب ان تكون الالواح مطابقة للمعايير العالمية (مطابقة لـ IEC 61215 (التصميم) و IEC 61730 (السلامة) و IEC 61701 (المقاومة الملحية)، و IEC 62782 (اختبار الحمل الميكانيكي الديناميكي))، كفاءة اللوح لا تقل عن لا تقل عن 22.5% ، أن تكون من الصنف (Class A)، إطار اللوح من الألومنيوم المؤكسد (سماكة عالية لا يقل عن 35 ملم)، صندوق الربط /توصيل (IP68, 3 bypass diodes). على أن يكون معامل الهبوط في القدرة نتيجة درجة الحرارة لا يزيد عن (0.39°C - %) ،أن يكون معامل الهبوط في الجهد Voc نتيجة درجة الحرارة لا يزيد عن (0.30°C - %)، أن يتحمل درجة حرارة (‘+85°C to 0.39°C)، أن يتحمل اللوح جهد يصل الى 1000 فولت، ان تتحمل الالواح ضغط مكانيكي بما لا يقل عن 5400 باسكال ، قدرة الالواح = (قدرة المحرك الغاطس× 1.35)، قدرة اللوح الواحد لا تقل عن 720W، قدرة الألواح لا تقل عن 21.6 kWp (30 لوح × 720 W). الألواح مصممة للعمل في مناطق الرياح الشديدة. الضمان يجب ان لا يقل عن 12 عاما من المنتج، 30~25 عاماً من الأداء الخطي. يشمل كل مايلزم لانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة: يشمل ارفاق شهادة المنشأ (COO) قبل التوريد: حيث يُمنع قبول أي مواد بدون شهادة منشأ أصلية وفواتير مصنع/الوكيل الرسمي (لتجنب الألواح المقلدة Stickers). | Lot/منظومة | 1 |  | 0
6 | كابل المحرك الغاطس (Submersible Motor Cable) توريد وتركيب كابل كهربائي مسطح (Flat Cable) أو دائري عازل بوليمر (HO7RN-F). نحاس نقي، عزل مطاطي مرن (EPR/EPDM) نوع (HO7RN-F)، غلاف خارجي مقاوم للزيت والماء. الفولتية 450/750 فولت (0.6/1 KV). قياس مقطع الكابل 4×16 مم²، مقاوم للماء المالح والزيوت + 1 × (Earthing) ملم² ، (3 فاز + تأريض). اللون أسود عازل للأشعة فوق البنفسجية. وتشمل توريد وتركيب طقم توصيل الكابل (Junction Kit) من النوع الراتنجي (Resin) الأصلي لمنع تسرب المياه. يشمل جميع الإكسسوارات التجهيزات، مع الالتزام بالأصول الفنية والمصنعية وتعليمات المهندس المشرف. | متر طولي /L.M | 40 |  | 0
7 | الكابلات والتوصيلات (Cabling & Wiring System) توريد وتركيب واختبار كابل ربط تيار مستمر بين صندوق تجميع التيار المستمر (DC Combiner Box) والإنفرتر (موجب + سالب)، من نوع معتمد TÜV، مصنوع من نحاس صافي مطلي بالقصدير (Tinned Copper) عالي الجودة، Solar cable مقاس 1×16 مم² مفرد لكل قطب، مع عزل مزدوج من المطاط/XLPE/XLPO، ومطابق لمعيار EN 50618 (H1Z2Z2-K) أو IEC 62930، UV Resistant وبقدرة تحمل جهد لا تقل عن 1500V DC. في حال كان الخرج واحدًا وبتيار عالٍ، يتم زيادة المقطع أو تقسيم الخرج دون كلفة إضافية. يشمل البند توريد وتركيب جميع ملحقات الربط والتثبيت اللازمة، بما في ذلك (Cable Lugs، Glands، Cleats، Clips، Heat Shrink)، وتنفيذ التمديدات بطريقة آمنة ومناسبة (داخل مواسير بأحجام تتناسب مع الكابلات، أو على حوامل حسب الموقع)، مع الالتزام بالأصول الفنية والمصنعية وتعليمات المهندس المشرف. | متر طولي /L.M | 150 |  | 0
8 | الهيكل المعدني لحوامل للالواح الشمسية Mounting Metal Structure for Solar Panels - توريد وتركيب هيكل معدني من الحديد الصلب (Q235B) المجلفن غمس ساخن شديد التحمل، بسماكة لا تقل عن 85-100 ميكرون طبقاً لمواصفات (ASTM A123)، مع قواعد خرسانية مسلحة. الحوامل للالواح الشمسيّة ثابتة بزاوية ميل محددة 15~12 درجة، بما يحقق افضل اشعاع خلال فصول العام. القواعد الخرسانية المسلحة لكل حامل اربع قواعد من الخرسانة المسلحة C25، مع استخدام إسمنت مقاوم للأملاح والكبريتات (SRC) بجهد لا يقل عن 30 نيوتن/ملم² ، ووفقاً الكود التصميمي ACI 318، والعزل بدهان بالبيتومين البارد لجميع الأسطح الملامسة للتربة، مع الطلاء باللون الابيض المائي للعزل بشكل جيد. الحفر للقواعد في أي نوع من انواع التربة بما في ذلك الصخرية والردم، يوخذ بالآعتبار تصميم إنشائياً لتحمل رياح موسمية بسرعة 160 كم/ساعة. الحديد المفرغ (الخاوي) والصفائح من مادة الحديد المجلفن ذو جودة عالية. قضيب تثبيت العمود الحديدي مع القاعدة الخرسانية (ANCHOR BOLT) ووالسادات والمسامير والابوال والصواميل والويسرات من مادة الستنلس ستيل المصقول (Stainless Steel A2/A4, Grade 316) ذو الجودة العالية والغير قابلة للصداء وفق المعيار SS316 (مقاوم للأملاح)؛ يمنع تماماً استخدام براغي مجلفنة لتثبيت الألواح. التثبيت الأرضي مع خلوص كافٍ عن سطح الأرض لتجنب تراكم الرمال. الاعمدة و الجسور الحديدية و حديد الربط ذات جوده عاليه ونظيفة. ولا يوجد عليها اثار صداء او بقع زيوت او أي مواد صبغية او ملوثات. بعد التركيب يتم طلاء اي جزء تعرض للقص او الثقب، الخ… دهان جميع الأجزاء الحديدية بثلاث طبقات (Epoxy Primer + Intermediate + Topcoat) بعد التنظيف بالرمل (Sand Blasting) لغرض حمايتها من الصدا، وتوحيد اللون. يشمل جميع الإكسسوارات من خوص (Lugs)، وصلات، وكليبات تثبيت لضمان التمديد الآمن. والالتزام بكل مايلزم لاستكمال البند وانهاء العمل بحسب الرسومات و الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | Lot/منظومة | 1 |  | 0
9 | ماسورة بلاستيك (UPVC / HDPE) كغلاف حماية وتبريد للمضخة الغاطسة توريد وتركيب غلاف حماية وتبريد (Cooling & Protection Sleeve) للمضخة والمحرك الغاطس، مصنوع من ماسورة بلاستيك (UPVC / HDPE) عالية الجودة، مناسبة للعمل داخل الآبار السطحية المفتوحة، وذلك لضمان توجيه تدفق المياه عبر جسم المحرك وتحقيق التبريد الكافي ومنع الدوامات وتراكم الشوائب. المواصفات الفنية: قطر داخلي مناسب لقطر المضخة مع خلوص تبريد منتظم. طول الغلاف يغطي كامل جسم المحرك والمضخة. الماسورة مخرّمة ثقوبًا هندسية منتظمة في الجزء السفلي فقط للسماح بدخول المياه، مع منع السحب الجانبي. مقاومة للتآكل والرطوبة والملوحة. تثبيت الغلاف بإحكام دون التأثير على أداء المضخة أو أعمال الصيانة. يشمل البند جميع المواد والملحقات وأعمال القص والتثبيت والتركيب اللازمة، ويتم التنفيذ وفق الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | No/عدد | 1 |  | 0
10 | مواسير التمديدات الكهربائية (Conduits AC/DC Cables) توريد و تمديد مواسير HDPE عالية الكثافة (ضغط متوسط) المستخدمة في التمديدات الارضية الكهربائية (تحت الارض) لضمان مسار محمي تماماً باقطار تتناسب مع اقطار الكابلات مع التوصيلات لحماية جميع اسلاك المنظومة للحماية من حرارة اشعة الشمس وفي حالة ما تكون الكابلات ذات مساحة مقطع كبيرة يتم استخدام مواسير بلاستيكية ضغط متوسط باقطار تتناسب مع اقطار الكابلات مع التوصيلات، والترنكيات/المواسير لتمديدات الجدارية. وتكون المواسير بإجمالي طول الاسلاك مع الحفر لها بما لا يقل عن نصف متر في اي نوع من انواع التربة بما في ذلك الصخرية ويشمل الردم بنية ناعمة على المواسير. يشمل الاكسسوارات جميع مايلزم من مواد للربط والتوصيل وانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف، وبأحجام تتناسب مع الكابلات. | مقطوعية/L.S | 1 |  | 0
11 | أنابيب بلاستيكية و وصلة رأس البئر والحماية والتحكم (UPVC Pipes & Well-head & Controls) توريد وتركيب تجميعة رأس البئر / وصلة مشتركة (Well Head Adapter) لتوصيل المواسير الصاعدة برأس البئر مع صمام عدم رجوع (Check Valve) الاستانلس ستيل Stainless Steel A2/A4, Grade 316، الضغط PN16 (16 Bar). الحجم 4 إنش (DN100)، نوع SS316 Flanged Adapter مع جوانات (Gaskets) مقاومة للكيماويات. وفق المعيار ANSI/AWWA. و مفتاح ضغط هيدروليكي (Pressure Switch) 10 بار لإيقاف المضخة أتوماتيكياً عند إغلاق شبكة التوزيع، وساعة قياس ضغط (Glycerin Manometer) جسم ستانلس ستيل ووصلة نحاسية، وفق المعيار EN 837-1. تشمل فلانشات، كوع 90 درجة، صمام بوابة (Gate Valve)، مفتاح ضغط هيدروليكي، أنابيب نوع UPVC (معدلة) قلاوويز، ضغط تشغيلي (PN) لا يقل عن 16 كجم/سم² (16 Bar). قطر4 إنش (DN100)، و بطول 6 متر للقطعة الواحدة، العدد بحسب عمق البئر (لتقليل عدد الوصلات داخل البئر)، مع عداد تدفق (Flow Meter) ديجيتال. يتضمن البند كل مايلزم لاستكمال البند من اي حُفر اوتمديد او مواد للربط والتوصيل وانهاء العمل بحسب الاصول الفنية والمصنعية وبحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | طقم/Set | 1 |  | 0
12 | بناء غرفة محرك الضخ (Clean Copy) توريد وتنفيذ غرفة لمحرك الضخ بأبعاد صافية (3.00 × 2.00 متر) وارتفاع صافي لا يقل عن 2.50 متر، مبنية من بلك مصمت سماكة 20 سم، مع تنفيذ جميع الأعمال المدنية والمعمارية اللازمة وفق الأصول الفنية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أساسات حجرية (كرسي حجر) بحسب طبيعة التربة. جدران من بلك مصمت 20 سم مع اللياسة الداخلية والخارجية. سقف خرساني مسلح بسماكة مناسبة حسب ACIWWW.، مع تنفيذ عزل مائي وحراري للسقف. أرضية خرسانية ملساء مع ميول خفيفة. باب معدني مجلفن بفتحة مناسبة لأعمال الصيانة. فتحات تهوية طبيعية علوية مزودة بشبك معدني. جميع التمديدات اللازمة (كهرباء/تأريض) داخل الغرفة. يشمل البند جميع المواد والعمالة والمعدات اللازمة لإنهاء العمل بشكل كامل، ويتم التنفيذ طبقًا للأصول الفنية والمصنعية ووفق توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | مقطوعية/L.S | 1 |  | 0
13 | طفايات الحريق (Fire Extinguishers) توريد وتركيب طفايتين حريق بالقرب من وحدة العاكس الشمسي، وفق الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف، على النحو التالي: طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون (CO₂) سعة 5 كجم، مخصصة للحرائق الكهربائية (Class C). طفاية حريق مسحوق جاف متعدد الأغراض (Dry Powder – ABC) سعة 6 كجم. تكون الطفايات: مطابقة للمعايير الدولية EN 3 / ISO 7165. مزودة بحوامل تثبيت جدارية. موضوعة في مكان واضح وسهل الوصول. يشمل البند جميع ما يلزم من توريد وتركيب وتثبيت، ويتم التنفيذ حسب الأصول الفنية والمصنعية ووفق توجيهات المهندس المشرف. | No/عدد | 2 |  | 0
14 | أعمال النقل والتركيب والاختبار والتشغيل (I&T) توريد وتنفيذ أعمال النقل والتركيب والاختبار والتشغيل (Installation, Testing & Commissioning) لجميع مكونات وحدات الضخ بالطاقة الشمسية والتوابع التابعة لها، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وبحسب الأصول الفنية والمصنعية، وتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف. يشمل البند أيضاً جميع العمالة، والأدوات، والمعدات، ومواد التثبيت، وأعمال الضبط والمعايرة اللازمة لإنهاء العمل بشكل كامل، ولا يترتب على هذا البند أي كلفة إضافية إلا في حال وجود أعمال خارج نطاق المواصفات المعتمدة وبموافقة خطية مسبقة من المهندس المشرف. | مقطوعية/L.S | 1 |  | 0
| الإجمالي بالدولار الأمريكي | منظومة/LOT | 1 |  | 0
| الإجمالي الكلي لعدد 2 للمنظومة بالدولار الأمريكي | منظومة/LOT | 2 |  | 0