## BoQs-Sah Location 1
|  | اتفاقية توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية في مديريات حضرموت ( ساه, حجر، وغيل باوزير ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200096/2025 INVITATION TO BID (ITB) Supply and installation of a solar energy system in Hadramout districts ( Sah, Hajar and Gail Bawazeer ) | زراعة أشجار مثمرة بالتقنيه الحديثة ودعم المستفيدين بمنظومات طاقة شمسية |  |  |  | اسم الأصل :
|  |  | منظومة الطاقة لبئر ناصر |  |  |  | نوع الأصل :
|  |  | الخويرة |  |  |  | موقع الأصل :
|  |  | ساه |  |  |  | المديرية
Ref. |  | التفاصيل | Unit | Qty | Unit Price (USD) | Total (USD)
Item No. |  |  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الإجمالي (دولار أمريكي)
Location: | 15°34'20"N | 48°51'29"E
Electro - Mechanical Works (الأعمال الكهروميكانيكية)
1 | Submersible Pump & Motor | المضخة والمحرك الغاطس
1.1 | Supply, install, test, and commissioning of Submersible Pump with (TDH: 26m at Nominal Flow Rate (Q) :50m3/hr) Hydraulic Power and Submersible Motor with 7.5 kW power. As per the attached technical specifications and drawings. Pump: ▪ Pump size: 6 inches. ▪ Allowable sand content: minimum 100 gr/m3. ▪ The pump shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Bowl/Diffuser, Impeller, delivery casing, suction case, check valve (None Return Valve) Shaft, couple and strainer should be comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher grade materials. ▪ Coupling: according to NEMA. ▪ Equipped with built in non-return valve. ▪ Pump Efficiency at Duty Point: Not less than 70%. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ Product warranty should be at least 2 years. Motor: ▪ Motor size: 6 inches. ▪ Compatible with AC VFD operation. ▪ Water Lubricated and rewindable. ▪ Rated Voltage:380/400VAC, 50Hz. ▪ Insulation Material and Class: PE2+PA or F or higher class. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ IP: not less than 68 or equivalent. ▪ Motor Speed:1850rpm – 2900rpm. ▪ Motor Efficiency: Not less than 80%. ▪ The motor shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Shaft, Motor Sleeve, Motor Housing, bolts, Nuts, Studs, screws Washers etc. should comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher-grade materials. ▪ Product warranty should be at least 2 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مضخة غاطسة (الارتفاع الديناميكي الكلي: 26 متر عند معدل تدفق أسمي: 50 متر مكعب / ساعة ) و محرك بقدرة 7.5 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المضخة: ▪ حجم المضخة: 6 بوصات. ▪ الحد الأدنى لمحتوى الرمال المسموح به: 100 غرام/م³. ▪ يجب أن تكون المضخة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ التوصيل: وفقًا لمواصفات NEMA. ▪ مزودة بصمام عدم رجوع مدمج. ▪ كفاءة المضخة عند نقطة التشغيل: لا تقل عن 70٪. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. المحرك: ▪ حجم المحرك: 6 بوصات. ▪ متوافق مع التشغيل بواسطة التحكم في التردد المتغير (VFD) بنظام التيار المتردد. ▪ مشحون بالماء وقابل لإعادة اللف. ▪ الجهد الاسمي: 380/400 فولت تيار متردد، 50 هرتز. ▪ مادة العزل وفئتها: PE2+PA أو فئة F أو أعلى. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ درجة الحماية (IP): لا تقل عن IP68 أو ما يعادلها. ▪ سرعة المحرك: من 1850 إلى 2900 دورة في الدقيقة. ▪ كفاءة المحرك: لا تقل عن 80٪. ▪ يجيب أن يكون المحرك مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. | NO. | 1 |  | 0
2 | Solar Panels | الالواح الشمسية
2.1 | Supply, install, test, and commissioning of solar PV moduels with total wattage not less than 10,500 Wp and the module wattage not less than 700 Wp. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Module capacity should not be less than 700 W at STC. ▪ The PV manufacturer should be approved as tier-1. ▪ The module type shall be monocrystalline, n-type and bifacial dual glass. ▪ Module efficiency: should not be less than 22% ▪ The PV modules junction box not less than IP68 & with 3 diodes. ▪ Module Voltage: Not less than 1500 VDC (IEC). ▪ VOC: -0.25% /C° or less. ▪ Nominal operating cell temperature (NOCT): Not more than 45°C. ▪ Must conform to IEC 61215 and 61730.TUV & UL certificates or equivalent. ▪ Certificates and Data sheet of PV module that contains the P-V & I-V Curves, all electrical and mechanical Data, Dimensions and Module area should be provided by bidders. ▪ Performance warranty: Nominal power output 90% for 10 years, 80% for 25 years. ▪ Product warranty shall be at least 12 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل الواح شمسية بقدرة اجمالية لا تقل عن 10,500 وات و قدرة اللوح الواحد لا تقل عن 700 وات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب ألا تقل قدرة اللوح الشمسي عن 700 واط عند ظروف الاختبار القياسية (STC). ▪ يجب أن يكون المُصنّع معتمدًا ضمن قائمة الشركات من الفئة الأولى (Tier-1). ▪ يجب أن يكون نوع اللوح الشمسي أحادي البلورة (Monocrystalline)، نوع n-type، ومزدوج الوجه بغطاء زجاجي مزدوج (Bifacial Dual Glass). ▪ كفاءة اللوح: يجب ألا تقل عن 22٪. ▪ صندوق التوصيل (Junction Box) في الألواح الشمسية يجب ألا يقل تصنيفه عن IP68، ويحتوي على 3 ديودات. ▪ الجهد الاسمي للوح: لا يقل عن 1500 فولت تيار مستمر (وفق IEC). ▪ الجهد الدائري المفتوح (VOC): معدل الانخفاض -0.25٪ لكل درجة مئوية أو أقل. ▪ درجة حرارة التشغيل الاسمية للخلايا (NOCT): لا تزيد عن 45 درجة مئوية. ▪ يجب أن يتوافق مع معايير IEC 61215 و IEC 61730، وأن يكون حاصلًا على شهادات TUV و UL أو ما يعادلها. ▪ يجب على المتقدمين تقديم شهادات اللوح الشمسي ونشرة البيانات التي تتضمن منحنيات القدرة والفولتية (P-V & I-V Curves)، وجميع البيانات الكهربائية والميكانيكية، والأبعاد، ومساحة اللوح. ▪ ضمان الأداء: قدرة خرج اسمية بنسبة 90٪ لمدة 10 سنوات، و80٪ لمدة 25 سنة. ▪ يجب ألا يقل الضمان على المنتج عن 12 سنة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 15 |  | 0
3 | Solar Pump Drive (Inverter) | جهاز التحكم (العاكس)
3.1 | Supply, install, test, and commissioning of of a solar pump inverter, with a capacity of 11 kW. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Three phase output, voltage range 380-460 V. ▪ Efficiency: Not less than 90%. ▪ Output Frequency: 0-600Hz. ▪ Enclosure class should not be (less than IP20 or equivalent) or higher. ▪ Maximum input voltage (Voc): not less than 900 VDC. ▪ Allow hybrid operation with external power source. ▪ Ability to work in different modes like Soft Starter, V/F Speed Control, Auto/ Manual Speed Control and Auto wake up after hibernation time. ▪ Protection: Over/Under-Voltage, Over-Current, Over-Load, Input/Output Phase Loss, Drive overheat, Short-Circuit, Low frequency, Pump Overcurrent, Dry run, Min. power, overflow, sleep protection. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول مضخة غاطسة ( انفرتر) , بقدرة 11 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ خرج ثلاثي الطور، نطاق الجهد: من 380 إلى 460 فولت. ▪ الكفاءة: لا تقل عن 90٪. ▪ تردد الخرج: من 0 إلى 600 هرتز. ▪ درجة الحماية : يجب ألا تقل عن IP20 أو ما يعادلها. ▪ أقصى جهد إدخال (Voc): لا يقل عن 900 فولت تيار مستمر. ▪ يدعم التشغيل الهجين مع مصدر طاقة خارجي. ▪ القدرة على العمل في أوضاع متعددة مثل: التشغيل الناعم (Soft Starter)، التحكم بالسرعة V/F، التحكم اليدوي/الآلي في السرعة، وإعادة التشغيل التلقائي بعد فترة السكون. ▪ الحمايات: زيادة/نقص الجهد، زيادة التيار، زيادة الحمل، فقدان الطور في المدخلات/المخرجات، ارتفاع حرارة العاكس، تيار القصر، انخفاض التردد، زيادة تيار المضخة، التشغيل الجاف. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ الشركة المصنعة:`ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
4 | Combiner Box | صندوق التجميع
4.1 | Supply, install, test, and commissioning of DC Combiner Box with 2 DC inputs & 1 output. Including MCCB circuit breaker 40A, 1000VDC. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Enclosure materials: Powder coated metal with lockable door. ▪ Enclosure protection: not less than (IP65 or equivalent) or higher. ▪ MCCB circuit breaker rating shall be 40A and 1000VDC. ▪ 2 DC inputs & 1 output. ▪ DC fuse rating for each string: 1100VDC & 20 A. ▪ Built in surge protection device with rating of 900VDC (rating shall never exceed the VOC of the Inverter). ▪ Anti-backflow diodes. ▪ All wires/cables must be terminated through cable lugs with using heat shrink tubing & suitable glands. ▪ Internal connection should be through busbars. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق تجميع المصفوفات الشمسية بعدد 2 مجموعة دخل ومخرج واحد. دائرة خرج التيار المستمر يجيب ان تكون من نوع MCCB, 40A, 1000VDC. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ مادة الصندوق: معدن مطلي بالبودرة مع باب قابل للإغلاق بمفتاح. ▪ درجة حماية الصندوق: لا تقل عن IP65 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يكون قاطع الدائرة من نوعية MCCB بقدرة 40 أمبير و1000 فولت. ▪ عدد 2 مدخلات للتيار المستمر ومخرج واحد. ▪ تصنيف فيوز التيار المستمر لكل سلسلة: 1100 فولت و20 أمبير. ▪ يحتوي على جهاز حماية من زيادة الجهد العالي (SPD) مدمج، بتصنيف 900 فولت تيار مستمر (ويجب ألا يتجاوز تصنيفه جهد الدائرة المفتوحة VOC الخاص بالعاكس). ▪ يحتوي على ديودات مانعة لارتداد التيار (Anti-backflow diodes). ▪ يجب توصيل جميع الأسلاك/الكوابل باستخدام خوص الكيبلات (Lugs)، مع استخدام أنابيب الانكماش الحراري (Heat shrink tubing) وجلندات مناسبة. ▪ التوصيلات الداخلية يجب أن تتم باستخدام قضبان التوزيع (Busbars). ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
5 | DC cable | كابلات التيار المستمر
5 | Supply, install, test, and commissioning of DC Cables. Cables shall be installed on cable conduits, cable trays and cable trenches. Costs shall include excavation, Backfilling and all the required works and accesssories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ TUV certified according to IEC 62930. ▪ The rated voltage shall be at least 1500VDC and max. 1800VDC. ▪ The cable shall be flame & fire non-propagation, chemical & oil resistance and UV &Ozone resistant. ▪ The maximum service temperature shall be 120℃. ▪ Conductor: Flexible tinned copper Class 5 (K) based on IEC/EN 60228. ▪ Insulation: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. ▪ Outer sheath: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. Sheath' colours shall be black & red. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كابلات التيار المستمر. الكابلات يجيب أن تكون داخل مواسير و داخل الكيبل تري و داخل خندق الكيبلات. السعر يشمل الحفر والردم وجميع الأعمال المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ معتمد من TUV ووفقًا لمواصفة ال IEC 62930. ▪ يجب أن يكون الجهد الاسمي لا يقل عن 1500 فولت ، والأقصى 1800 فولت. ▪ يجب أن يكون الكابل غير قابل لانتشار اللهب والحريق، ومقاومًا للمواد الكيميائية والزيوت، ومقاومًا للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. ▪ درجة حرارة التشغيل القصوى: 120 درجة مئوية. ▪ الموصل: نحاس مرن مَطلي بالقصدير، الفئة 5 (K) وفقًا لـ IEC/EN 60228. ▪ العزل: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. ▪ الغلاف الخارجي: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. يجب أن يكون لون الغلاف أسود وأحمر. ▪ يجب تمييز جميع الكوابل بطريقة واضحة حسب التصميم المعتمد لسهولة التتبع والتعريف. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات الخارجية من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الميكانيكي. ▪ يجب تركيب جميع الكوابل فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب أن تحتوي جميع الكوابل المدفونة على شريط تحذيري مدفون فوقها. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكوابل من خلال خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | Notes
5.1 | From PV Strings to the Combiner Box & to Inverter: Size: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | من السلاسل الشمسية الى صندوق التجميع والى الانفرتر: المقاس: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | M.L. | 30 |  | 0
6 | AC Submersible cable | الكابلات الخاصة بالغاطس في البئر
6.1 | Supply, install, test, and commissioning of of AC submersible cable (HO7RN-F). Cable shall include joints and all the accessories. As per the attached technical specifications and drawings. Size: (3C x 10 sqr.mm). ▪ Voltage Rating: 0.6/1kV AC. ▪ Conductor: electrolytic annealed copper conductor, class 5 according to (EN 60228 & IEC 60228 or equivalent) or higher. ▪ Insulation: thermosetting rubber insulation type EI7 (according to EN 50363-1 or equivalent) or higher. ▪ Outer sheath: thermosetting flexible rubber type EM2 (according to EN 50363-2-1 or equivalent) or higher. ▪ The maximum service temperature shall be 90℃. ▪ Maximum short-circuit temperature shall be 250°C (max. 5 s). ▪ Flame non-propagation according to EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ Standards: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 or equivalent or higher. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كيبلات التيار المتردد (HO7RN-F). البند يشمل جميع توصيلات و اكسسورات الكيبل. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المقاس: (3C x 10 sqr.mm) ▪ تصنيف الجهد: 0.6/1 ك.ف. تيار متردد. ▪ الموصل: موصل نحاس ملبس بالتحليل الكهربائي، الفئة 5 وفقًا لمواصفة (EN 60228 & IEC 60228 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ العزل: عزل مطاطي حراري من النوع EI7 (وفقًا لمواصفة EN 50363-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ الغلاف الخارجي: مطاط مرن حراري من النوع EM2 (وفقًا لمواصفة EN 50363-2-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ أقصى درجة حرارة تشغيلية: 90 درجة مئوية. ▪ أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة: 250 درجة مئوية (5 ثواني). ▪ عدم انتشار اللهب وفقًا لمواصفة EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ وفقا لمعايير: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 أو ما يعادلها أو أعلى. ▪ يجب وضع علامات على جميع الكابلات وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبعها والتعرف عليها بسهولة. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الفيزيائي. ▪ يجب تركيب جميع الكابلات فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب تركيب شريط تحذيري فوق جميع الكابلات المدفونة تحت الأرض. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكابلات عبر خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | M.L | 30 |  | 0
7 | Earthing System | منظومة التأريض
7.1 | Supply, install, test and commissioning of Earthing System including conductors, cable clamps, cable lugs, cable glands, rods, busbars, earth pits and all required acccessorries. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ All the conductive materials should be made of pure copper. ▪ All the materials, fittings, accessories, etc., which are used for doing earthing, shall conform to BS 7430. ▪ Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations BS 7671. ▪ The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ DC & AC earthing systems must have separate earthing systems and pits. ▪ Earth resistance should be tested in presence of the supervisor engineer by calibrated earth tester and the earth resistance should not be more than 5 Ohm (for DC or AC systems). ▪ The contractor is responsible to find methods and discuss them with the supervisor engineer to decrease the earth resistance in case it is above 5. ▪ The number of the earthing pit(s) should be defined by fulfilling the required value of the resistance, any expected cost should be covered under this item. ▪ Two earthing busbars shall be installed, one for the DC system & for the AC system. ▪ Earthing pit shall have inspection chamber with removable cast iron cover 40cm X 40cm. ▪ Each earthing pit shall have 2 charcoal packages (2 X 25kg), one salt package (25kg) and with 12.5kg bentonite. ▪ Each array structure of the PV modules should be grounded properly. ▪ All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التأربض بما في ذلك الكابلات وكليب الكبلات النحاسي وليجز الكابلات وجلندات الكيبلات وأسياخ التأربض وبازبارات التأريض وغرف التفتيش وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن تكون جميع المواد الموصلة مصنوعة من النحاس النقي. ▪ يجب أن تكون جميع المواد، والملحقات، وغيرها المستخدمة في نظام التأريض مطابقة للمواصفة BS 7430. ▪ يجب أن يتم تنفيذ نظام التأريض وفقًا للوائح التوصيلات الكهربائية IEE – المواصفة BS 7671. ▪ يجب أن يكون مقطع الكيبلات طبقًا للجدول 54.7 من المواصفة IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ يجب أن يكون هناك نظام تأريض منفصل لكل من نظام التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC)، مع وجود حُفر تأريض منفصلة لكل منهما. ▪ يجب فحص مقاومة الأرض بحضور المهندس المشرف باستخدام جهاز فحص الأرت، ويجب ألا تزيد المقاومة عن 5 أوم (لنظام DC أو AC). ▪ المقاول مسؤول عن إيجاد طرق وتقنيات لخفض مقاومة الأرض في حال تجاوزها 5 أوم، ويجب مناقشتها مع المهندس المشرف. ▪ يجب تحديد عدد حفر التأريض بناءً على القيمة المطلوبة للمقاومة، ويجب تضمين أي تكاليف متوقعة ضمن هذا البند. ▪ يجب تركيب بازبار لتجميع التأريض (Busbars)، واحد لنظام DC وآخر لنظام AC. ▪ يجب أن تحتوي حفرة التأريض على غرفة تفتيش بغطاء من (cast iron) قابل للإزالة، بأبعاد 40 سم × 40 سم. ▪ يجب أن تحتوي كل حفرة تأريض على حزمتين من الفحم (2 × 25 كجم)، وحزمة واحدة من الملح (25 كجم)، و12.5 كجم من البنتونيت. ▪ يجب تأريض كل هيكل للألواح الشمسية بشكل سليم. ▪ يجب تأريض جميع المكونات المعدنية للنظام تأريضًا تامًا. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | L.S. | 1 |  | 0
8 | Pumping Network Accessories | ملحقات شبكة الضخ
8.1 | Supply, install, test and commissioning of 4" inches, PN15 UPVC Riser Pipes from pump to water tank. The work includes installing pipes and supports, carrying out drilling, backfilling and all the required works and accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Material: UPVC. ▪ Joint Type: Square Thread. ▪ Safe Total Pump Delivery Head (m): not less than 150. ▪ Thickness / Schedule: Standard Schedule or higher grade. ▪ Safe Allowable Hydrostatic Pressure (bar): 15 ▪ Single Piece Length: 3 m. ▪ Pipes package shall include all required adaptors and accessories. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل انابيب بولي ايثلين 4 هنش، ضغط 15 بار من المضخة الى الخزان مع كل مايلزم للتركيب والتوصيلات العلوية والسفلية. العمل يشمل تثبيت الأنابيب والمساند والقيام بأعمال الحفر والردم والتثبيت للتواصيل وجميع الأعمال والأكسسورات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ المادة: (UPVC). ▪ نوع التوصيل: (Square Thread). ▪ الارتفاع الكلي الآمن للمضخة (م): لا يقل عن 150 متر. ▪ السماكة / الجدول: ستاندرد أو درجة أعلى. ▪ الضغط الهيدروليكي الآمن المسموح به (بار): 15. ▪ طول الماسورة الواحدة: 3 أمتار. ▪ يجب أن تتضمن جميع الوصلات والملحقات المطلوبة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 10 |  | 0
8.2 | Supply, install, test and commissioning of a High Pressure Pipe with Elbow 90 degrees. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ماسورة طرد ضغط عالي مع كوع 90 درجة شاملة التوصيلات اللازمة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | NO. | 1 |  | 0
8.3 | Supply, install, test and commissioning of Piping Joints & Fittings including all the accessories and works. As per the attached technical specifications and drawings. Shall include the following items: - Stainless Steel bottom adaptor; - Stainless Steel Top adaptor; - Metal clamp. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل توصيلات خط الضخ بمافي ذلك جميع الاكسسورات والأعمال المطلوبة . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. البند يجيب أن يشمل المواد التالية: • وصلة سفلية من الستانلس ستيل. • وصلة علوية من الستانلس ستيل. • (Clamp) معدني. | NO. | 1 |  | 0
Civil Works (الأعمال المدنية)
9.2 | Reinforced Concrete & Metal structure works: Reinforced Concrete and Steel Works: Supply, install, and fix movable metal structures for panels with concrete foundations according to the attached plan, including all reinforced concrete for the foundations, which includes formwork, concrete vibration, and curing. The concrete strength must not be less than 250 kg/cm², in accordance with the drawings and specifications. Solar panels must be mounted on a metal structure with sufficient strength and suitable design to withstand the load of the units and high wind speeds. The support structure must be made of hot-dip galvanized steel or aluminum. During installation, the panel's tilt angle should be adjustable, allowing manual movement of the structure in the specified direction. Structure Material: Hot-dip galvanized steel. Hot-dip galvanizing: ≥ 80% galvanizing thickness in microns. The minimum distance between the structure and the surface level should not be less than 300 mm. Wind speed resistance capacity: 180 km/h. Bolts, nuts, fasteners, and panel mounting clamps should be made of stainless steel SS304. The elevated structure must be securely mounted on concrete foundations with appropriate weight and depth for elevated structures fixed directly to the ground, with proper anchor bolts for secure installation. Access for cleaning and maintenance of the panels should be available from the top for cleaning and from the bottom for access to the unit's junction box. The entire metal structure should be painted green. | أعمال الخرسانة المسلحة و الأعمال الحديدية : توريد وتركيب وتثبيت هياكل معدني متحركة للألواح بقواعد خرسانية وفقا للمخطط المرفقة ، شامل كل من الخرسانة المسلحة للقواعد تشمل التخشيبة وهز الخرسانة والرش بحيث لا تقل مقاومتها عن 250 كجم /سم2 وطبقا للرسومات والمواصفات. يجب تركيب وحدات الطاقة الشمسية على هيكل معدني يتمتع بالقوة الكافية والتصميم المناسب الذي يمكنه تحمل حمولة الوحدات وسرعات الرياح العالية. يجب أن يكون هيكل الدعم من الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن أو الألومنيوم. - عند التركيب تكون زاوية إمالة اللوح قابله للتغير بحيث يتم تحريك الهيكل يدويا في الاتجاه الذي يتم تحدده - مادة الهيكل: الفولاذ المجلفن - المجلفن بالغمس الساخن: ≥ 80% سمك الجلفنة ميكرون - يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافة بين الهيكل ومستوى السطح لاتقل عن 300 مم - قدرة تحمل سرعة الرياح 180 كم/ساعة - البراغي والصواميل وأدوات التثبيت ومشابك تثبيت الألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 - يجب تثبيت الهيكل المرتفع بشكل آمن على أسس خرسانية بوزن وعمق مناسبين للهياكل المرتفعة المثبتة مباشرة على الأرض مع التثبيت بمسامير تثبيت بقوة مناسبة للهياكل المرتفعة المثبتة - يجب أن يكون الوصول لتنظيف الألواح وصيانتها متاحًا من الأعلى للتنظيف ومن الأسفل للوصول إلى صندوق توصيل الوحدة.ويتم الطلاء باللون الاخضر كامل الهيكل المعدني | L S. | مقطوعية |  | 0
The total cost of the works: (USD) |  | الكلفة الاجمالية للأعمال : (دولا أمريكي) |  |  |  | 0

## BoQ - Sah Location 2
|  | اتفاقية توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية في مديريات حضرموت ( ساه, حجر، وغيل باوزير ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200096/2025 INVITATION TO BID (ITB) Supply and installation of a solar energy system in Hadramout districts ( Sah, Hajar and Gail Bawazeer ) | زراعة أشجار مثمرة بالتقنيه الحديثة ودعم المستفيدين بمنظومات طاقة شمسية |  |  |  | اسم الأصل :
|  |  | منظومة الطاقة لبئر الوهد |  |  |  | نوع الأصل :
|  |  | الخويرة |  |  |  | موقع الأصل :
|  |  | ساه |  |  |  | المديرية
Ref. | Item Details / Descriptions | التفاصيل | Unit | Qty | Unit Price (USD) | Total (USD)
Item No. |  |  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الإجمالي (دولار أمريكي) | Remark
Location: | 15°34'20"N | 48°51'29"E
Electro - Mechanical Works (الأعمال الكهروميكانيكية)
1 | Submersible Pump & Motor | المضخة والمحرك الغاطس
1.1 | Supply, install, test, and commissioning of Submersible Pump with (TDH: 29m at Nominal Flow Rate (Q) :40m3/hr) Hydraulic Power and Submersible Motor with 7.5 kW power. As per the attached technical specifications and drawings. Pump: ▪ Pump size: 6 inches. ▪ Allowable sand content: minimum 100 gr/m3. ▪ The pump shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Bowl/Diffuser, Impeller, delivery casing, suction case, check valve (None Return Valve) Shaft, couple and strainer should be comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher grade materials. ▪ Coupling: according to NEMA. ▪ Equipped with built in non-return valve. ▪ Pump Efficiency at Duty Point: Not less than 70%. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ Product warranty should be at least 2 years. Motor: ▪ Motor size: 6 inches. ▪ Compatible with AC VFD operation. ▪ Water Lubricated and rewindable. ▪ Rated Voltage:380/400VAC, 50Hz. ▪ Insulation Material and Class: PE2+PA or F or higher class. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ IP: not less than 68 or equivalent. ▪ Motor Speed:1850rpm – 2900rpm. ▪ Motor Efficiency: Not less than 80%. ▪ The motor shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Shaft, Motor Sleeve, Motor Housing, bolts, Nuts, Studs, screws Washers etc. should comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher-grade materials. ▪ Product warranty should be at least 2 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مضخة غاطسة (الارتفاع الديناميكي الكلي: 29 متر عند معدل تدفق أسمي: 40 متر مكعب / ساعة ) و محرك بقدرة 7.5 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المضخة: ▪ حجم المضخة: 6 بوصات. ▪ الحد الأدنى لمحتوى الرمال المسموح به: 100 غرام/م³. ▪ يجب أن تكون المضخة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ التوصيل: وفقًا لمواصفات NEMA. ▪ مزودة بصمام عدم رجوع مدمج. ▪ كفاءة المضخة عند نقطة التشغيل: لا تقل عن 70٪. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. المحرك: ▪ حجم المحرك: 6 بوصات. ▪ متوافق مع التشغيل بواسطة التحكم في التردد المتغير (VFD) بنظام التيار المتردد. ▪ مشحون بالماء وقابل لإعادة اللف. ▪ الجهد الاسمي: 380/400 فولت تيار متردد، 50 هرتز. ▪ مادة العزل وفئتها: PE2+PA أو فئة F أو أعلى. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ درجة الحماية (IP): لا تقل عن IP68 أو ما يعادلها. ▪ سرعة المحرك: من 1850 إلى 2900 دورة في الدقيقة. ▪ كفاءة المحرك: لا تقل عن 80٪. ▪ يجيب أن يكون المحرك مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. | NO. | 1 |  | 0
2 | Solar Panels | الالواح الشمسية
2.1 | Supply, install, test, and commissioning of solar PV moduels with total wattage not less than 10,500 Wp and the module wattage not less than 700 Wp. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Module capacity should not be less than 700 W at STC. ▪ The PV manufacturer should be approved as tier-1. ▪ The module type shall be monocrystalline, n-type and bifacial dual glass. ▪ Module efficiency: should not be less than 22% ▪ The PV modules junction box not less than IP68 & with 3 diodes. ▪ Module Voltage: Not less than 1500 VDC (IEC). ▪ VOC: -0.25% /C° or less. ▪ Nominal operating cell temperature (NOCT): Not more than 45°C. ▪ Must conform to IEC 61215 and 61730.TUV & UL certificates or equivalent. ▪ Certificates and Data sheet of PV module that contains the P-V & I-V Curves, all electrical and mechanical Data, Dimensions and Module area should be provided by bidders. ▪ Performance warranty: Nominal power output 90% for 10 years, 80% for 25 years. ▪ Product warranty shall be at least 12 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل الواح شمسية بقدرة اجمالية لا تقل عن 10,500 وات و قدرة اللوح الواحد لا تقل عن 700 وات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب ألا تقل قدرة اللوح الشمسي عن 700 واط عند ظروف الاختبار القياسية (STC). ▪ يجب أن يكون المُصنّع معتمدًا ضمن قائمة الشركات من الفئة الأولى (Tier-1). ▪ يجب أن يكون نوع اللوح الشمسي أحادي البلورة (Monocrystalline)، نوع n-type، ومزدوج الوجه بغطاء زجاجي مزدوج (Bifacial Dual Glass). ▪ كفاءة اللوح: يجب ألا تقل عن 22٪. ▪ صندوق التوصيل (Junction Box) في الألواح الشمسية يجب ألا يقل تصنيفه عن IP68، ويحتوي على 3 ديودات. ▪ الجهد الاسمي للوح: لا يقل عن 1500 فولت تيار مستمر (وفق IEC). ▪ الجهد الدائري المفتوح (VOC): معدل الانخفاض -0.25٪ لكل درجة مئوية أو أقل. ▪ درجة حرارة التشغيل الاسمية للخلايا (NOCT): لا تزيد عن 45 درجة مئوية. ▪ يجب أن يتوافق مع معايير IEC 61215 و IEC 61730، وأن يكون حاصلًا على شهادات TUV و UL أو ما يعادلها. ▪ يجب على المتقدمين تقديم شهادات اللوح الشمسي ونشرة البيانات التي تتضمن منحنيات القدرة والفولتية (P-V & I-V Curves)، وجميع البيانات الكهربائية والميكانيكية، والأبعاد، ومساحة اللوح. ▪ ضمان الأداء: قدرة خرج اسمية بنسبة 90٪ لمدة 10 سنوات، و80٪ لمدة 25 سنة. ▪ يجب ألا يقل الضمان على المنتج عن 12 سنة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 15 |  | 0
3 | Solar Pump Drive (Inverter) | جهاز التحكم (العاكس)
3.1 | Supply, install, test, and commissioning of of a solar pump inverter, with a capacity of 11 kW. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Three phase output, voltage range 380-460 V. ▪ Efficiency: Not less than 90%. ▪ Output Frequency: 0-600Hz. ▪ Enclosure class should not be (less than IP20 or equivalent) or higher. ▪ Maximum input voltage (Voc): not less than 900 VDC. ▪ Allow hybrid operation with external power source. ▪ Ability to work in different modes like Soft Starter, V/F Speed Control, Auto/ Manual Speed Control and Auto wake up after hibernation time. ▪ Protection: Over/Under-Voltage, Over-Current, Over-Load, Input/Output Phase Loss, Drive overheat, Short-Circuit, Low frequency, Pump Overcurrent, Dry run, Min. power, overflow, sleep protection. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول مضخة غاطسة ( انفرتر) , بقدرة 11 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ خرج ثلاثي الطور، نطاق الجهد: من 380 إلى 460 فولت. ▪ الكفاءة: لا تقل عن 90٪. ▪ تردد الخرج: من 0 إلى 600 هرتز. ▪ درجة الحماية : يجب ألا تقل عن IP20 أو ما يعادلها. ▪ أقصى جهد إدخال (Voc): لا يقل عن 900 فولت تيار مستمر. ▪ يدعم التشغيل الهجين مع مصدر طاقة خارجي. ▪ القدرة على العمل في أوضاع متعددة مثل: التشغيل الناعم (Soft Starter)، التحكم بالسرعة V/F، التحكم اليدوي/الآلي في السرعة، وإعادة التشغيل التلقائي بعد فترة السكون. ▪ الحمايات: زيادة/نقص الجهد، زيادة التيار، زيادة الحمل، فقدان الطور في المدخلات/المخرجات، ارتفاع حرارة العاكس، تيار القصر، انخفاض التردد، زيادة تيار المضخة، التشغيل الجاف. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
4 | Combiner Box | صندوق التجميع
4.1 | Supply, install, test, and commissioning of DC Combiner Box with 2 DC inputs & 1 output. Including MCCB circuit breaker 40A, 1000VDC. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Enclosure materials: Powder coated metal with lockable door. ▪ Enclosure protection: not less than (IP65 or equivalent) or higher. ▪ MCCB circuit breaker rating shall be 40A and 1000VDC. ▪ 2 DC inputs & 1 output. ▪ DC fuse rating for each string: 1100VDC & 20 A. ▪ Built in surge protection device with rating of 900VDC (rating shall never exceed the VOC of the Inverter). ▪ Anti-backflow diodes. ▪ All wires/cables must be terminated through cable lugs with using heat shrink tubing & suitable glands. ▪ Internal connection should be through busbars. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق تجميع المصفوفات الشمسية بعدد 2 مجموعة دخل ومخرج واحد. دائرة خرج التيار المستمر يجيب ان تكون من نوع MCCB, 40A, 1000VDC. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ مادة الصندوق: معدن مطلي بالبودرة مع باب قابل للإغلاق بمفتاح. ▪ درجة حماية الصندوق: لا تقل عن IP65 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يكون قاطع الدائرة من نوعية MCCB بقدرة 40 أمبير و1000 فولت. ▪ عدد 2 مدخلات للتيار المستمر ومخرج واحد. ▪ تصنيف فيوز التيار المستمر لكل سلسلة: 1100 فولت و20 أمبير. ▪ يحتوي على جهاز حماية من زيادة الجهد العالي (SPD) مدمج، بتصنيف 900 فولت تيار مستمر (ويجب ألا يتجاوز تصنيفه جهد الدائرة المفتوحة VOC الخاص بالعاكس). ▪ يحتوي على ديودات مانعة لارتداد التيار (Anti-backflow diodes). ▪ يجب توصيل جميع الأسلاك/الكوابل باستخدام خوص الكيبلات (Lugs)، مع استخدام أنابيب الانكماش الحراري (Heat shrink tubing) وجلندات مناسبة. ▪ التوصيلات الداخلية يجب أن تتم باستخدام قضبان التوزيع (Busbars). ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
5 | DC cable | كابلات التيار المستمر
5 | Supply, install, test, and commissioning of DC Cables. Cables shall be installed on cable conduits, cable trays and cable trenches. Costs shall include excavation, Backfilling and all the required works and accesssories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ TUV certified according to IEC 62930. ▪ The rated voltage shall be at least 1500VDC and max. 1800VDC. ▪ The cable shall be flame & fire non-propagation, chemical & oil resistance and UV &Ozone resistant. ▪ The maximum service temperature shall be 120℃. ▪ Conductor: Flexible tinned copper Class 5 (K) based on IEC/EN 60228. ▪ Insulation: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. ▪ Outer sheath: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. Sheath' colours shall be black & red. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كابلات التيار المستمر. الكابلات يجيب أن تكون داخل مواسير و داخل الكيبل تري و داخل خندق الكيبلات. السعر يشمل الحفر والردم وجميع الأعمال المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ معتمد من TUV ووفقًا لمواصفة ال IEC 62930. ▪ يجب أن يكون الجهد الاسمي لا يقل عن 1500 فولت ، والأقصى 1800 فولت. ▪ يجب أن يكون الكابل غير قابل لانتشار اللهب والحريق، ومقاومًا للمواد الكيميائية والزيوت، ومقاومًا للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. ▪ درجة حرارة التشغيل القصوى: 120 درجة مئوية. ▪ الموصل: نحاس مرن مَطلي بالقصدير، الفئة 5 (K) وفقًا لـ IEC/EN 60228. ▪ العزل: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. ▪ الغلاف الخارجي: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. يجب أن يكون لون الغلاف أسود وأحمر. ▪ يجب تمييز جميع الكوابل بطريقة واضحة حسب التصميم المعتمد لسهولة التتبع والتعريف. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات الخارجية من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الميكانيكي. ▪ يجب تركيب جميع الكوابل فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب أن تحتوي جميع الكوابل المدفونة على شريط تحذيري مدفون فوقها. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكوابل من خلال خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | Notes
5.1 | From PV Strings to the Combiner Box & to Inverter: Size: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | من السلاسل الشمسية الى صندوق التجميع والى الانفرتر: المقاس: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | M.L. | 30 |  | 0
6 | AC Submersible cable | الكابلات الخاصة بالغاطس في البئر
6.1 | Supply, install, test, and commissioning of of AC submersible cable (HO7RN-F). Cable shall include joints and all the accessories. As per the attached technical specifications and drawings. Size: (3C x 10 sqr.mm). ▪ Voltage Rating: 0.6/1kV AC. ▪ Conductor: electrolytic annealed copper conductor, class 5 according to (EN 60228 & IEC 60228 or equivalent) or higher. ▪ Insulation: thermosetting rubber insulation type EI7 (according to EN 50363-1 or equivalent) or higher. ▪ Outer sheath: thermosetting flexible rubber type EM2 (according to EN 50363-2-1 or equivalent) or higher. ▪ The maximum service temperature shall be 90℃. ▪ Maximum short-circuit temperature shall be 250°C (max. 5 s). ▪ Flame non-propagation according to EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ Standards: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 or equivalent or higher. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كيبلات التيار المتردد (HO7RN-F). البند يشمل جميع توصيلات و اكسسورات الكيبل. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المقاس: (3C x 10 sqr.mm) ▪ تصنيف الجهد: 0.6/1 ك.ف. تيار متردد. ▪ الموصل: موصل نحاس ملبس بالتحليل الكهربائي، الفئة 5 وفقًا لمواصفة (EN 60228 & IEC 60228 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ العزل: عزل مطاطي حراري من النوع EI7 (وفقًا لمواصفة EN 50363-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ الغلاف الخارجي: مطاط مرن حراري من النوع EM2 (وفقًا لمواصفة EN 50363-2-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ أقصى درجة حرارة تشغيلية: 90 درجة مئوية. ▪ أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة: 250 درجة مئوية (5 ثواني). ▪ عدم انتشار اللهب وفقًا لمواصفة EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ وفقا لمعايير: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 أو ما يعادلها أو أعلى. ▪ يجب وضع علامات على جميع الكابلات وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبعها والتعرف عليها بسهولة. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الفيزيائي. ▪ يجب تركيب جميع الكابلات فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب تركيب شريط تحذيري فوق جميع الكابلات المدفونة تحت الأرض. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكابلات عبر خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | M.L | 30 |  | 0
7 | Earthing System | منظومة التأريض
7.1 | Supply, install, test and commissioning of Earthing System including conductors, cable clamps, cable lugs, cable glands, rods, busbars, earth pits and all required acccessorries. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ All the conductive materials should be made of pure copper. ▪ All the materials, fittings, accessories, etc., which are used for doing earthing, shall conform to BS 7430. ▪ Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations BS 7671. ▪ The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ DC & AC earthing systems must have separate earthing systems and pits. ▪ Earth resistance should be tested in presence of the supervisor engineer by calibrated earth tester and the earth resistance should not be more than 5 Ohm (for DC or AC systems). ▪ The contractor is responsible to find methods and discuss them with the supervisor engineer to decrease the earth resistance in case it is above 5. ▪ The number of the earthing pit(s) should be defined by fulfilling the required value of the resistance, any expected cost should be covered under this item. ▪ Two earthing busbars shall be installed, one for the DC system & for the AC system. ▪ Earthing pit shall have inspection chamber with removable cast iron cover 40cm X 40cm. ▪ Each earthing pit shall have 2 charcoal packages (2 X 25kg), one salt package (25kg) and with 12.5kg bentonite. ▪ Each array structure of the PV modules should be grounded properly. ▪ All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التأربض بما في ذلك الكابلات وكليب الكبلات النحاسي وليجز الكابلات وجلندات الكيبلات وأسياخ التأربض وبازبارات التأريض وغرف التفتيش وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن تكون جميع المواد الموصلة مصنوعة من النحاس النقي. ▪ يجب أن تكون جميع المواد، والملحقات، وغيرها المستخدمة في نظام التأريض مطابقة للمواصفة BS 7430. ▪ يجب أن يتم تنفيذ نظام التأريض وفقًا للوائح التوصيلات الكهربائية IEE – المواصفة BS 7671. ▪ يجب أن يكون مقطع الكيبلات طبقًا للجدول 54.7 من المواصفة IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ يجب أن يكون هناك نظام تأريض منفصل لكل من نظام التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC)، مع وجود حُفر تأريض منفصلة لكل منهما. ▪ يجب فحص مقاومة الأرض بحضور المهندس المشرف باستخدام جهاز فحص الأرت، ويجب ألا تزيد المقاومة عن 5 أوم (لنظام DC أو AC). ▪ المقاول مسؤول عن إيجاد طرق وتقنيات لخفض مقاومة الأرض في حال تجاوزها 5 أوم، ويجب مناقشتها مع المهندس المشرف. ▪ يجب تحديد عدد حفر التأريض بناءً على القيمة المطلوبة للمقاومة، ويجب تضمين أي تكاليف متوقعة ضمن هذا البند. ▪ يجب تركيب بازبار لتجميع التأريض (Busbars)، واحد لنظام DC وآخر لنظام AC. ▪ يجب أن تحتوي حفرة التأريض على غرفة تفتيش بغطاء من (cast iron) قابل للإزالة، بأبعاد 40 سم × 40 سم. ▪ يجب أن تحتوي كل حفرة تأريض على حزمتين من الفحم (2 × 25 كجم)، وحزمة واحدة من الملح (25 كجم)، و12.5 كجم من البنتونيت. ▪ يجب تأريض كل هيكل للألواح الشمسية بشكل سليم. ▪ يجب تأريض جميع المكونات المعدنية للنظام تأريضًا تامًا. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | L.S. | 1 |  | 0
8 | Pumping Network Accessories | ملحقات شبكة الضخ
8.1 | Supply, install, test and commissioning of 4" inches, PN15 UPVC Riser Pipes from pump to water tank. The work includes installing pipes and supports, carrying out drilling, backfilling and all the required works and accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Material: UPVC. ▪ Joint Type: Square Thread. ▪ Safe Total Pump Delivery Head (m): not less than 150. ▪ Thickness / Schedule: Standard Schedule or higher grade. ▪ Safe Allowable Hydrostatic Pressure (bar): 15 ▪ Single Piece Length: 3 m. ▪ Pipes package shall include all required adaptors and accessories. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل انابيب بولي ايثلين 4 هنش، ضغط 15 بار من المضخة الى الخزان مع كل مايلزم للتركيب والتوصيلات العلوية والسفلية. العمل يشمل تثبيت الأنابيب والمساند والقيام بأعمال الحفر والردم والتثبيت للتواصيل وجميع الأعمال والأكسسورات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ المادة: (UPVC). ▪ نوع التوصيل: (Square Thread). ▪ الارتفاع الكلي الآمن للمضخة (م): لا يقل عن 150 متر. ▪ السماكة / الجدول: ستاندرد أو درجة أعلى. ▪ الضغط الهيدروليكي الآمن المسموح به (بار): 15. ▪ طول الماسورة الواحدة: 3 أمتار. ▪ يجب أن تتضمن جميع الوصلات والملحقات المطلوبة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 11 |  | 0
8.2 | Supply, install, test and commissioning of a High Pressure Pipe with Elbow 90 degrees. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ماسورة طرد ضغط عالي مع كوع 90 درجة مع الفلنش شاملة التوصيلات اللازمة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | NO. | 1 |  | 0
8.3 | Supply, install, test and commissioning of Piping Joints & Fittings including all the accessories and works. As per the attached technical specifications and drawings. Shall include the following items: - Stainless Steel bottom adaptor; - Stainless Steel Top adaptor; - Metal clamp. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل توصيلات خط الضخ بمافي ذلك جميع الاكسسورات والأعمال المطلوبة . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. البند يجيب أن يشمل المواد التالية: • وصلة سفلية من الستانلس ستيل. • وصلة علوية من الستانلس ستيل. • (Clamp) معدني. | NO. | 1 |  | 0
Civil Works (الأعمال المدنية)
9.2 | Reinforced Concrete & Metal structure works: Reinforced Concrete and Steel Works: Supply, install, and fix movable metal structures for panels with concrete foundations according to the attached plan, including all reinforced concrete for the foundations, which includes formwork, concrete vibration, and curing. The concrete strength must not be less than 250 kg/cm², in accordance with the drawings and specifications. Solar panels must be mounted on a metal structure with sufficient strength and suitable design to withstand the load of the units and high wind speeds. The support structure must be made of hot-dip galvanized steel or aluminum. During installation, the panel's tilt angle should be adjustable, allowing manual movement of the structure in the specified direction. Structure Material: Hot-dip galvanized steel. Hot-dip galvanizing: ≥ 80% galvanizing thickness in microns. The minimum distance between the structure and the surface level should not be less than 300 mm. Wind speed resistance capacity: 180 km/h. Bolts, nuts, fasteners, and panel mounting clamps should be made of stainless steel SS304. The elevated structure must be securely mounted on concrete foundations with appropriate weight and depth for elevated structures fixed directly to the ground, with proper anchor bolts for secure installation. Access for cleaning and maintenance of the panels should be available from the top for cleaning and from the bottom for access to the unit's junction box. The entire metal structure should be painted green. | أعمال الخرسانة المسلحة و الأعمال الحديدية : توريد وتركيب وتثبيت هياكل معدني متحركة للألواح بقواعد خرسانية وفقا للمخطط المرفق او تقديم مخطط واضح للاعتماد، شامل كل من الخرسانة المسلحة للقواعد تشمل التخشيبة وهز الخرسانة والرش بحيث لا تقل مقاومتها عن 250 كجم /سم2 وطبقا للرسومات والمواصفات. يجب تركيب وحدات الطاقة الشمسية على هيكل معدني يتمتع بالقوة الكافية والتصميم المناسب الذي يمكنه تحمل حمولة الوحدات وسرعات الرياح العالية. يجب أن يكون هيكل الدعم من الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن أو الألومنيوم. - عند التركيب تكون زاوية إمالة اللوح قابله للتغير بحيث يتم تحريك الهيكل يدويا في الاتجاه الذي يتم تحدده - مادة الهيكل: الفولاذ المجلفن - المجلفن بالغمس الساخن: ≥ 80% سمك الجلفنة ميكرون - يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافة بين الهيكل ومستوى السطح لاتقل عن 300 مم - قدرة تحمل سرعة الرياح 180 كم/ساعة - البراغي والصواميل وأدوات التثبيت ومشابك تثبيت الألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 - يجب تثبيت الهيكل المرتفع بشكل آمن على أسس خرسانية بوزن وعمق مناسبين للهياكل المرتفعة المثبتة مباشرة على الأرض مع التثبيت بمسامير تثبيت بقوة مناسبة للهياكل المرتفعة المثبتة - يجب أن يكون الوصول لتنظيف الألواح وصيانتها متاحًا من الأعلى للتنظيف ومن الأسفل للوصول إلى صندوق توصيل الوحدة.ويتم الطلاء باللون الاخضر كامل الهيكل المعدني | L S. | مقطوعية |  | 0
The total cost of the works: (USD) |  | الكلفة الاجمالية للأعمال : (دولا أمريكي) |  |  |  | 0

## Alkam &basher-BoQs
|  | اتفاقية توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية في مديريات حضرموت ( ساه, حجر، وغيل باوزير ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200096/2025 INVITATION TO BID (ITB) Supply and installation of a solar energy system in Hadramout districts ( Sah, Hajar and Gail Bawazeer ) | استصلاح الأراضي الزراعية وتزويدها بمضخات الطاقة الشمسية |  |  |  | اسم الأصل :
|  |  | زراعي |  |  |  | نوع الأصل :
|  |  | الكام وباعشر |  |  |  | موقع الأصل :
|  |  | حجر |  |  |  | المديرية
Ref. | Item Details / Descriptions | التفاصيل | Unit | Qty | Unit Price (USD) | Total (USD)
Item No. |  |  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الإجمالي (دولار أمريكي) | Remark
Location: | 14°28'51"N | 48°13'08"E
Electro - Mechanical Works (الأعمال الكهروميكانيكية)
1 | Submersible Pump & Motor | المضخة والمحرك الغاطس
1.1 | Supply, install, test, and commissioning of Submersible Pump with (TDH: 25m at Nominal Flow Rate (Q) :17m3/hr) Hydraulic Power and Submersible Motor with 3 kW power. As per the attached technical specifications and drawings. Pump: ▪ Pump size: 6 inches. ▪ Allowable sand content: minimum 100 gr/m3. ▪ The pump shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Bowl/Diffuser, Impeller, delivery casing, suction case, check valve (None Return Valve) Shaft, couple and strainer should be comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher grade materials. ▪ Coupling: according to NEMA. ▪ Equipped with built in non-return valve. ▪ Pump Efficiency at Duty Point: Not less than 70%. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ Product warranty should be at least 2 years. Motor: ▪ Motor size: 6 inches. ▪ Compatible with AC VFD operation. ▪ Water Lubricated and rewindable. ▪ Rated Voltage:380/400VAC, 50Hz. ▪ Insulation Material and Class: PE2+PA or F or higher class. ▪ Ambient water temp: not less than 50 C°. ▪ IP: not less than 68 or equivalent. ▪ Motor Speed:1850rpm – 2900rpm. ▪ Motor Efficiency: Not less than 80%. ▪ The motor shall feature complete fabricated stainless steel AISI 304 construction. ▪ Shaft, Motor Sleeve, Motor Housing, bolts, Nuts, Studs, screws Washers etc. should comply with: (AISI 304 or equivalent) or higher-grade materials. ▪ Product warranty should be at least 2 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مضخة غاطسة (الارتفاع الديناميكي الكلي: 25 متر عند معدل تدفق أسمي: 17 متر مكعب / ساعة ) و محرك بقدرة 3 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المضخة: ▪ حجم المضخة: 6 بوصات. ▪ الحد الأدنى لمحتوى الرمال المسموح به: 100 غرام/م³. ▪ يجب أن تكون المضخة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ التوصيل: وفقًا لمواصفات NEMA. ▪ مزودة بصمام عدم رجوع مدمج. ▪ كفاءة المضخة عند نقطة التشغيل: لا تقل عن 70٪. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. المحرك: ▪ حجم المحرك: 6 بوصات. ▪ متوافق مع التشغيل بواسطة التحكم في التردد المتغير (VFD) بنظام التيار المتردد. ▪ مشحون بالماء وقابل لإعادة اللف. ▪ الجهد الاسمي: 380/400 فولت تيار متردد، 50 هرتز. ▪ مادة العزل وفئتها: PE2+PA أو فئة F أو أعلى. ▪ درجة حرارة المياه المحيطة: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ درجة الحماية (IP): لا تقل عن IP68 أو ما يعادلها. ▪ سرعة المحرك: من 1850 إلى 2900 دورة في الدقيقة. ▪ كفاءة المحرك: لا تقل عن 80٪. ▪ يجيب أن يكون المحرك مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. | NO. | 1 |  | 0
2 | Solar Panels | الالواح الشمسية
2.1 | Supply, install, test, and commissioning of solar PV moduels with total wattage not less than 6,300 Wp and the module wattage not less than 700 Wp. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Module capacity should not be less than 700 W at STC. ▪ The PV manufacturer should be approved as tier-1. ▪ The module type shall be monocrystalline, n-type and bifacial dual glass. ▪ Module efficiency: should not be less than 22% ▪ The PV modules junction box not less than IP68 & with 3 diodes. ▪ Module Voltage: Not less than 1500 VDC (IEC). ▪ VOC: -0.25% /C° or less. ▪ Nominal operating cell temperature (NOCT): Not more than 45°C. ▪ Must conform to IEC 61215 and 61730.TUV & UL certificates or equivalent. ▪ Certificates and Data sheet of PV module that contains the P-V & I-V Curves, all electrical and mechanical Data, Dimensions and Module area should be provided by bidders. ▪ Performance warranty: Nominal power output 90% for 10 years, 80% for 25 years. ▪ Product warranty shall be at least 12 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل الواح شمسية بقدرة اجمالية لا تقل عن 6,300 وات و قدرة اللوح الواحد لا تقل عن 700 وات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب ألا تقل قدرة اللوح الشمسي عن 700 واط عند ظروف الاختبار القياسية (STC). ▪ يجب أن يكون المُصنّع معتمدًا ضمن قائمة الشركات من الفئة الأولى (Tier-1). ▪ يجب أن يكون نوع اللوح الشمسي أحادي البلورة (Monocrystalline)، نوع n-type، ومزدوج الوجه بغطاء زجاجي مزدوج (Bifacial Dual Glass). ▪ كفاءة اللوح: يجب ألا تقل عن 22٪. ▪ صندوق التوصيل (Junction Box) في الألواح الشمسية يجب ألا يقل تصنيفه عن IP68، ويحتوي على 3 ديودات. ▪ الجهد الاسمي للوح: لا يقل عن 1500 فولت تيار مستمر (وفق IEC). ▪ الجهد الدائري المفتوح (VOC): معدل الانخفاض -0.25٪ لكل درجة مئوية أو أقل. ▪ درجة حرارة التشغيل الاسمية للخلايا (NOCT): لا تزيد عن 45 درجة مئوية. ▪ يجب أن يتوافق مع معايير IEC 61215 و IEC 61730، وأن يكون حاصلًا على شهادات TUV و UL أو ما يعادلها. ▪ يجب على المتقدمين تقديم شهادات اللوح الشمسي ونشرة البيانات التي تتضمن منحنيات القدرة والفولتية (P-V & I-V Curves)، وجميع البيانات الكهربائية والميكانيكية، والأبعاد، ومساحة اللوح. ▪ ضمان الأداء: قدرة خرج اسمية بنسبة 90٪ لمدة 10 سنوات، و80٪ لمدة 25 سنة. ▪ يجب ألا يقل الضمان على المنتج عن 12 سنة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 9 |  | 0
3 | Solar Pump Drive (Inverter) | جهاز التحكم (العاكس)
3.1 | Supply, install, test, and commissioning of of a solar pump inverter, with a capacity of 5.5 kW. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Three phase output, voltage range 380-460 V. ▪ Efficiency: Not less than 90%. ▪ Output Frequency: 0-600Hz. ▪ Enclosure class should not be (less than IP20 or equivalent) or higher. ▪ Maximum input voltage (Voc): not less than 900 VDC. ▪ Allow hybrid operation with external power source. ▪ Ability to work in different modes like Soft Starter, V/F Speed Control, Auto/ Manual Speed Control and Auto wake up after hibernation time. ▪ Protection: Over/Under-Voltage, Over-Current, Over-Load, Input/Output Phase Loss, Drive overheat, Short-Circuit, Low frequency, Pump Overcurrent, Dry run, Min. power, overflow, sleep protection. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول مضخة غاطسة ( انفرتر) , بقدرة 5.5 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ خرج ثلاثي الطور، نطاق الجهد: من 380 إلى 460 فولت. ▪ الكفاءة: لا تقل عن 90٪. ▪ تردد الخرج: من 0 إلى 600 هرتز. ▪ درجة الحماية : يجب ألا تقل عن IP20 أو ما يعادلها. ▪ أقصى جهد إدخال (Voc): لا يقل عن 900 فولت تيار مستمر. ▪ يدعم التشغيل الهجين مع مصدر طاقة خارجي. ▪ القدرة على العمل في أوضاع متعددة مثل: التشغيل الناعم (Soft Starter)، التحكم بالسرعة V/F، التحكم اليدوي/الآلي في السرعة، وإعادة التشغيل التلقائي بعد فترة السكون. ▪ الحمايات: زيادة/نقص الجهد، زيادة التيار، زيادة الحمل، فقدان الطور في المدخلات/المخرجات، ارتفاع حرارة العاكس، تيار القصر، انخفاض التردد، زيادة تيار المضخة، التشغيل الجاف. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
4 | Combiner Box | صندوق التجميع
4.1 | Supply, install, test, and commissioning of DC Combiner Box with 2 DC inputs & 1 output. Including MCCB circuit breaker 20A, 1000VDC. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Enclosure materials: Powder coated metal with lockable door. ▪ Enclosure protection: not less than (IP65 or equivalent) or higher. ▪ MCCB circuit breaker rating shall be 20A and 1000VDC. ▪ 2 DC inputs & 1 output. ▪ DC fuse rating for each string: 1100VDC & 20 A. ▪ Built in surge protection device with rating of 900VDC (rating shall never exceed the VOC of the Inverter). ▪ Anti-backflow diodes. ▪ All wires/cables must be terminated through cable lugs with using heat shrink tubing & suitable glands. ▪ Internal connection should be through busbars. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق تجميع المصفوفات الشمسية بعدد 2 مجموعة دخل ومخرج واحد. دائرة خرج التيار المستمر يجيب ان تكون من نوع MCCB, 20A, 1000VDC. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ مادة الصندوق: معدن مطلي بالبودرة مع باب قابل للإغلاق بمفتاح. ▪ درجة حماية الصندوق: لا تقل عن IP65 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يكون قاطع الدائرة من نوعية MCCB بقدرة 20 أمبير و1000 فولت. ▪ عدد 2 مدخلات للتيار المستمر ومخرج واحد. ▪ تصنيف فيوز التيار المستمر لكل سلسلة: 1100 فولت و20 أمبير. ▪ يحتوي على جهاز حماية من زيادة الجهد العالي (SPD) مدمج، بتصنيف 900 فولت تيار مستمر (ويجب ألا يتجاوز تصنيفه جهد الدائرة المفتوحة VOC الخاص بالعاكس). ▪ يحتوي على ديودات مانعة لارتداد التيار (Anti-backflow diodes). ▪ يجب توصيل جميع الأسلاك/الكوابل باستخدام خوص الكيبلات (Lugs)، مع استخدام أنابيب الانكماش الحراري (Heat shrink tubing) وجلندات مناسبة. ▪ التوصيلات الداخلية يجب أن تتم باستخدام قضبان التوزيع (Busbars). ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
5 | DC cable | كابلات التيار المستمر
5 | Supply, install, test, and commissioning of DC Cables. Cables shall be installed on cable conduits, cable trays and cable trenches. Costs shall include excavation, Backfilling and all the required works and accesssories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ TUV certified according to IEC 62930. ▪ The rated voltage shall be at least 1500VDC and max. 1800VDC. ▪ The cable shall be flame & fire non-propagation, chemical & oil resistance and UV &Ozone resistant. ▪ The maximum service temperature shall be 120℃. ▪ Conductor: Flexible tinned copper Class 5 (K) based on IEC/EN 60228. ▪ Insulation: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. ▪ Outer sheath: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. Sheath' colours shall be black & red. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كابلات التيار المستمر. الكابلات يجيب أن تكون داخل مواسير و داخل الكيبل تري و داخل خندق الكيبلات. السعر يشمل الحفر والردم وجميع الأعمال المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ معتمد من TUV ووفقًا لمواصفة ال IEC 62930. ▪ يجب أن يكون الجهد الاسمي لا يقل عن 1500 فولت ، والأقصى 1800 فولت. ▪ يجب أن يكون الكابل غير قابل لانتشار اللهب والحريق، ومقاومًا للمواد الكيميائية والزيوت، ومقاومًا للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. ▪ درجة حرارة التشغيل القصوى: 120 درجة مئوية. ▪ الموصل: نحاس مرن مَطلي بالقصدير، الفئة 5 (K) وفقًا لـ IEC/EN 60228. ▪ العزل: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. ▪ الغلاف الخارجي: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. يجب أن يكون لون الغلاف أسود وأحمر. ▪ يجب تمييز جميع الكوابل بطريقة واضحة حسب التصميم المعتمد لسهولة التتبع والتعريف. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات الخارجية من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الميكانيكي. ▪ يجب تركيب جميع الكوابل فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب أن تحتوي جميع الكوابل المدفونة على شريط تحذيري مدفون فوقها. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكوابل من خلال خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | Notes |  |  | 0
5.1 | From PV Strings to the Combiner Box & to Inverter: Size: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | من السلاسل الشمسية الى صندوق التجميع والى الانفرتر: المقاس: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | M.L. | 30 |  | 0
6 | AC Submersible cable | الكابلات الخاصة بالغاطس في البئر
6.1 | Supply, install, test, and commissioning of of AC submersible cable (HO7RN-F). Cable shall include joints and all the accessories. As per the attached technical specifications and drawings. Size: (3C x 6 sqr.mm). ▪ Voltage Rating: 0.6/1kV AC. ▪ Conductor: electrolytic annealed copper conductor, class 5 according to (EN 60228 & IEC 60228 or equivalent) or higher. ▪ Insulation: thermosetting rubber insulation type EI7 (according to EN 50363-1 or equivalent) or higher. ▪ Outer sheath: thermosetting flexible rubber type EM2 (according to EN 50363-2-1 or equivalent) or higher. ▪ The maximum service temperature shall be 90℃. ▪ Maximum short-circuit temperature shall be 250°C (max. 5 s). ▪ Flame non-propagation according to EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ Standards: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 or equivalent or higher. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كيبلات التيار المتردد (HO7RN-F). البند يشمل جميع توصيلات و اكسسورات الكيبل. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المقاس: (3C x 6 sqr.mm) ▪ تصنيف الجهد: 0.6/1 ك.ف. تيار متردد. ▪ الموصل: موصل نحاس ملبس بالتحليل الكهربائي، الفئة 5 وفقًا لمواصفة (EN 60228 & IEC 60228 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ العزل: عزل مطاطي حراري من النوع EI7 (وفقًا لمواصفة EN 50363-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ الغلاف الخارجي: مطاط مرن حراري من النوع EM2 (وفقًا لمواصفة EN 50363-2-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ أقصى درجة حرارة تشغيلية: 90 درجة مئوية. ▪ أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة: 250 درجة مئوية (5 ثواني). ▪ عدم انتشار اللهب وفقًا لمواصفة EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ وفقا لمعايير: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 أو ما يعادلها أو أعلى. ▪ يجب وضع علامات على جميع الكابلات وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبعها والتعرف عليها بسهولة. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الفيزيائي. ▪ يجب تركيب جميع الكابلات فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب تركيب شريط تحذيري فوق جميع الكابلات المدفونة تحت الأرض. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكابلات عبر خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | M.L | 50 |  | 0
7 | Earthing System | منظومة التأريض
7.1 | Supply, install, test and commissioning of Earthing System including conductors, cable clamps, cable lugs, cable glands, rods, busbars, earth pits and all required acccessorries. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ All the conductive materials should be made of pure copper. ▪ All the materials, fittings, accessories, etc., which are used for doing earthing, shall conform to BS 7430. ▪ Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations BS 7671. ▪ The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ DC & AC earthing systems must have separate earthing systems and pits. ▪ Each lightning system shall have its own earthing system and pit. ▪ Earth resistance should be tested in presence of the supervisor engineer by calibrated earth tester and the earth resistance should not be more than 5 Ohm (for DC or AC systems) or 3 Ohm (for the lightning system). ▪ The contractor is responsible to find methods and discuss them with the supervisor engineer to decrease the earth resistance in case it is above 5 or 3 Ohm. ▪ The number of the earthing pit(s) should be defined by fulfilling the required value of the resistance, any expected cost should be covered under this item. ▪ Two earthing busbars shall be installed, one for the DC system & for the AC system. ▪ Earthing pit shall have inspection chamber with removable cast iron cover 40cm X 40cm. ▪ Each earthing pit shall have 2 charcoal packages (2 X 25kg), one salt package (25kg) and with 12.5kg bentonite. ▪ Each array structure of the PV modules should be grounded properly. ▪ All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التأربض بما في ذلك الكابلات وكليب الكبلات النحاسي وليجز الكابلات وجلندات الكيبلات وأسياخ التأربض وبازبارات التأريض وغرف التفتيش وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن تكون جميع المواد الموصلة مصنوعة من النحاس النقي. ▪ يجب أن تكون جميع المواد، والملحقات، وغيرها المستخدمة في نظام التأريض مطابقة للمواصفة BS 7430. ▪ يجب أن يتم تنفيذ نظام التأريض وفقًا للوائح التوصيلات الكهربائية IEE – المواصفة BS 7671. ▪ يجب أن يكون مقطع الكيبلات طبقًا للجدول 54.7 من المواصفة IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ يجب أن يكون هناك نظام تأريض منفصل لكل من نظام التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC)، مع وجود حُفر تأريض منفصلة لكل منهما. ▪ يجب فحص مقاومة الأرض بحضور المهندس المشرف باستخدام جهاز فحص الأرت، ويجب ألا تزيد المقاومة عن 5 أوم (لنظام DC أو AC). ، وأن لا تزيد عن 3 أوم لنظام الحماية عن الصواعق. ▪ يجب أن يكون هناك منظومة تأريض متكاملة مع حفرة خاصة لنظام الحماية من الصواعق. ▪ المقاول مسؤول عن إيجاد طرق وتقنيات لخفض مقاومة الأرض في حال تجاوزها 5 أوم او 3 أوم، ويجب مناقشتها مع المهندس المشرف. ▪ يجب تحديد عدد حفر التأريض بناءً على القيمة المطلوبة للمقاومة، ويجب تضمين أي تكاليف متوقعة ضمن هذا البند. ▪ يجب تركيب بازبار لتجميع التأريض (Busbars)، واحد لنظام DC وآخر لنظام AC. ▪ يجب أن تحتوي حفرة التأريض على غرفة تفتيش بغطاء من ال (cast iron) قابل للإزالة، بأبعاد 40 سم × 40 سم. ▪ يجب أن تحتوي كل حفرة تأريض على حزمتين من الفحم (2 × 25 كجم)، وحزمة واحدة من الملح (25 كجم)، و12.5 كجم من البنتونيت. ▪ يجب تأريض كل هيكل للألواح الشمسية بشكل سليم. ▪ يجب تأريض جميع المكونات المعدنية للنظام تأريضًا تامًا. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | L.S. | 1 |  | 0
8 | Lightning Protection System | نظام حماية من الصواعق
8.1 | Supply, install, test and commissioning of Lightning Protection System including air terminals, air terminal support, galvanized iron pipe, concrete cube, earthing pit and earthing conductor and all required accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Lightning System shall be complied with BS EN 62561 or equivalent. ▪ The lightning system shall include air terminals, air terminal support, galvanized iron pipe, concrete cube, earthing pit and earthing conductor. ▪ Lightning air terminals shall have 3 copper air rods (heads). ▪ Galvanized iron pipe shall be 6 m long, medium pressure and 2 & 3 inches in size (Refer to drawings). ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حماية من الصواعق بما في ذلك صاري مانع الصواعق وقاعدته و مأصورة حديدية مجلفنة ومكعب صبية خرسانية وحفرة تأريض متكاملة وكيبل التأريض وملحقاته وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن يتوافق نظام الحماية من الصواعق مع مواصفة ال BS EN 62561 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يشمل نظام الحماية من الصواعق: صاري مانع الصواعق وقاعدته و مأصورة حديدية مجلفنة ومكعب صبية خرسانية وحفرة تأريض متكاملة وكيبل التأريض. ▪ يجب أن يحتوي صاري مانع الصواعق على ثلاث رؤوس نحاسية. ▪ يجب أن يكون طول الماصورة الحديد المجلفنة 6 أمتار، بضغط متوسط، وبمقاسين 2 و3 بوصة (يرجى الرجوع إلى المخططات). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | L.S. | 1 |  | 0
9 | Pumping Network Accessories | ملحقات شبكة الضخ
9.1 | Supply, install, test and commissioning of 3" inches, PN17 UPVC Riser Pipes from pump to water tank. The work includes installing pipes and supports, carrying out drilling, backfilling and all the required works and accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Material: UPVC. ▪ Joint Type: Square Thread. ▪ Safe Total Pump Delivery Head (m): not less than 170. ▪ Thickness / Schedule: Standard Schedule or higher grade. ▪ Safe Allowable Hydrostatic Pressure (bar): 17 ▪ Single Piece Length: 3 m. ▪ Pipes package shall include all required adaptors and accessories. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل انابيب بولي ايثلين 3 هنش، ضغط 17 بار من المضخة الى الخزان مع كل مايلزم للتركيب والتوصيلات العلوية والسفلية. العمل يشمل تثبيت الأنابيب والمساند والقيام بأعمال الحفر والردم والتثبيت للتواصيل وجميع الأعمال والأكسسورات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ المادة: (UPVC). ▪ نوع التوصيل: (Square Thread). ▪ الارتفاع الكلي الآمن للمضخة (م): لا يقل عن 150 متر. ▪ السماكة / الجدول: ستاندرد أو درجة أعلى. ▪ الضغط الهيدروليكي الآمن المسموح به (بار): 15. ▪ طول الماسورة الواحدة: 3 أمتار. ▪ يجب أن تتضمن جميع الوصلات والملحقات المطلوبة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 15 |  | 0
9.2 | Supply, install, test and commissioning of a plastic cooling casing for the pump with the submersible motor. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل غلاف تبريد من البلاستيك للمضخة مع المحرك الغاطس. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | NO. | 1 |  | 0
9.3 | Supply, install, test and commissioning of a High pressure pipe with elbow 90 degrees. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ماسورة طرد ضغط عالي مع كوع 90 درجة شاملة التوصيلات اللازمة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | NO. | 1 |  | 0
9.4 | Supply, install, test and commissioning of Piping Joints & Fittings including all the accessories and works. As per the attached technical specifications and drawings. Shall include the following items: - Stainless Steel bottom adaptor. - Stainless Steel Top adaptor. - Metal clamp. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل توصيلات خط الضخ بمافي ذلك جميع الاكسسورات والأعمال المطلوبة . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. البند يجيب أن يشمل المواد التالية: • وصلة سفلية من الستانلس ستيل. • وصلة علوية من الستانلس ستيل. • (Clamp) معدني. | NO. | 1 |  | 0
9.5 | Supply, install, test and commissioning of pair of H-Beam steel with dimensions (25 cm x 25 cm) with a thickness of (14 mm) along the diameter of the well, to install the pump pipes with all the necessary installation works and according to the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل زوج من الجسور حديدية بيمات على شكل حرف H بابعاد( 25سم× 25 سم) بسماكة ( 14ملم ) بطول قطر البئر، لتركيب انابيب المضخة مع كل ما يلزم من اعمال للتركيب وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Pair | 1 |  | 0
9.6 | Supply, install, test and commissioning of Horizontal Non-Return Valve including all the accessories and works. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Nominal Diameter (DN): 3 inches. (suitable for 3 inches pumping line) ▪ Nominal Pressure (PN): 10 bar. ▪ Connection Type: Thread. ▪ Valve Type: Swing type. ▪ Body Material: UPVC. ▪ Seals: EPDM. ▪ Operating Temperature: Minimum 50°C ▪ Installation: Above ground, outdoor use; resistant to UV and .weather conditions. ▪ Standards: ISO 1452 or equivalent. ▪ Complete with all required adaptors and sealing accessories. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صمام عدم رجوع بمافي ذلك جميع الاكسسورات والأعمال المطلوبة . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. • القطر الإسمـي (DN): 3 إنش (مناسب لخط ضخ بقطر 3 إنش). • الضغط الإسمي (PN): 10 بار. • نوع التوصيل: ملولب (Threaded). • نوع الصمام: (Swing Type). • مادة الجسم: (uPVC). • مادة الحشيات: EPDM. • درجة حرارة التشغيل: لا تقل عن 50 درجة مئوية. • التركيب: فوق الأرض، للاستخدام الخارجي؛ مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية. • المواصفات القياسية: ISO 1452 أو ما يعادلها. • الملحقات: يشمل جميع المحولات والملحقات اللازمة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
9.7 | Supply, install, test and commissioning of Gate Valve including all the accessories and works. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Nominal Diameter (DN): 3 inches. (suitable for 3 inches pumping line). ▪ Nominal Pressure (PN): 10 bar. ▪ Connection Type: Threaded. ▪ Body Material: UPVC. ▪ Operator: Hand Wheel. ▪ Stem: Stainless steel AISI 304 or uPVC (non-rising stem preferred). ▪ Seals: EPDM. ▪ Operating Temperature: at least 50°C. ▪ Installation: Above ground, outdoor use; resistant to UV and weather conditions. ▪ Standards: ISO 1452 or equivalent. ▪ Complete with all required accessories. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محبس بوابه بمافي ذلك جميع الاكسسورات والأعمال المطلوبة . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ القطر الاسمي : 3 إنش (مناسب لخط ضخ بقطر 3 إنش). ▪ الضغط الاسمي (PN): 10 بار. ▪ نوع التوصيل: ملولب (Threaded). ▪ مادة الجسم: UPVC. ▪ المشغل: عجلة يدوية. ▪ الساق (Stem): من الستانلس ستيل AISI 304 أو UPVC (يفضل الساق غير الصاعد Non-Rising Stem). ▪ الحشوات: EPDM. ▪ درجة حرارة التشغيل: لا تقل عن 50 درجة مئوية. ▪ التركيب: فوق سطح الأرض للاستخدام الخارجي، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية. ▪ المواصفات القياسية: ISO 1452 أو ما يعادلها. ▪ مزودة بجميع الملحقات المطلوبة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
10 | Fire Alarm System & First Aid Box | نظام حرائق وصندوق إسعافات أولية
10.1 | Supply, install, test and commissioning of Fire Alarm System & First Aid Box including the following items and all the required accessoriess and works: - 5kg Portable Carbon Dioxide (CO2) Extinguisher. (Approved to EN1866 or Equivalent & Epoxy polyester paint finish) - 6kg Portable Powder Extinguisher. (Approved to EN1866 or Equivalent & Epoxy polyester paint finish) - Two Automatic Ball Extinguishers 1.3 KG. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حرائق وصندوق إسعافات أولية بحيث يشمل العناصر التالية وجميع الإكسسسورات المطلوبة الأخرى: - علبة طفاة حرائق بثاني أكسيد الكربون (5 كيلو) محموله؛ (معتمد وفقًا لمواصفة ال EN1866 أو ما يعادلها، وبتشطيب طلاء إيبوكسي بوليستر) - علبة طفاة مسحوق (6 كيلو) محموله؛ (معتمد وفقًا لمواصفة ال EN1866 أو ما يعادلها، وبتشطيب طلاء إيبوكسي بوليستر) - كرة إطفاء الحرائق الذاتية حجم 1.3 كجم (عدد 2)؛ حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | L.S. | 1 |  | 0
11 | Stand-Alone Solar Street Lighting | كاشفات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المستقلة
11.1 | Supply, install, test and commissioning of stand-alone solar street lighting. Power shall be 60 W All in one with all supports and required accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ 60W, 18V Mono-crystalline PV Module ▪ 12VDC, more than 30Ah Li/Iron Battery ▪ MPPT Charger, Lighting Controller with Multi-stage operation capability ▪ More than 8000 Lm LED light with the required drive ▪ Ingress protection: (IP65 or equivalent) or higher ▪ Rigid frame and enclosure that withstand worst weather condition ▪ Motion sensor. ▪ Fixing with concrete bases according to the details in the drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل كاشفات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المستقلة والمتكاملة. القدرة يجيب أن تكون 60W مع كل ماليزم من أعمدة وأكسسورات لإتمام العمل بشكل إحترافي. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ لوح شمسي أحادي البلورة (Mono-crystalline) بقدرة 60 واط وجهد 18 فولت. ▪ بطارية ليثيوم 12 فولت ، بسعة تزيد عن 30 أمبير/ساعة. ▪ شاحن MPPT، ووحدة تحكم في الإضاءة بإمكانية التشغيل متعدد المراحل. ▪ ضوء LED يزيد عن 8000 لومن مع محرك التشغيل المطلوب. ▪ درجة الحماية من دخول الماء والغبار: (IP65 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ هيكل وغلاف صلب يتحمل أسوأ الظروف الجوية. ▪ حساس حركة. ▪ تثبيت بقواعد خرسانية حسب التفاصيل في الرسومات . | Set | 2 |  | 0
Civil Works (الأعمال المدنية)
12.1 | Reinforced Concrete works: Supply and implementation of reinforced concrete for bases with a minimum strength of 300 kg/cm2. The work includes excavation for bases with a depth of not less than 70 cm or until reaching the soil suitable for foundation, levelling the site and adding a layer of concrete No. 3 not less than 5 cm thick for the entire area with everything necessary to carry out the work to the complete extent and in accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.’ | أعمال الخرسانة المسلحة : توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد لا تقل مقاومتها عن 300كجم /سم2 والعمل يشمل الحفر للقواعد بعمق لايقل عن 70 سم أو حتى الوصول إلى التربة الصالحة للتأسيس وتسوية الموقع واضافة طبقة من الكري رقم 3 لا تقل سماكتها عن 5سم لكامل المساحه مع كل ما يلزم لتنفيذ العمل على اكمل وجه وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | L.S. | 1 |  | 0
| Supply and Installation of a 4-inch Brass Gate Valve The work includes the supply and installation of a high-quality 4-inch (4") brass gate valve, along with all necessary connection parts such as flanges, gaskets, fixing bolts, and fittings. The installation will be fully completed on-site (Hajr - Al-Kam) according to technical standards, project engineer instructions, and ensuring proper operation after installation. | توريد وتركيب محبس بوابة نحاس قطر 4 بوصة يشمل العمل توريد وتركيب محبس بوابة (Gate Valve) من النحاس بقطر 4 بوصة (4")، عالي الجودة ، ويشمل ذلك جميع قطع التوصيل اللازمة من فلنجات، جوانات، مسامير تثبيت، وخردوات، مع التركيب الكامل في الموقع ( حجر - الكام )حسب الأصول الفنية وتعليمات مهندس المشروع، وضمان التشغيل السليم بعد التركيب. | عدد | 2 |  | 0
| Supply and Installation of a 4-inch Galvanized Iron Pipe with a Length of 0.6 m The work includes the supply and installation of a 4-inch (4") galvanized iron pipe with a length of 0.6 meters, along with all its accessories. This includes threading one end of the pipe, supplying and installing all necessary fittings such as flanges, rubber gaskets, polyethylene pipe head (PE), and all required materials to connect it to the gate valve and the 4-inch polyethylene (PE) pipe, according to technical standards, project engineer instructions, and ensuring proper operation after installation. | توريد وتركيب أنبوب حديد مجلفن قطر 4 بوصة بطول 0.6 م يشمل العمل توريد وتركيب أنبوب من الحديد المجلفن بقطر 4 بوصة (4") وطول 0.6 متر، مع جميع ملحقاته، بما في ذلك تسنين طرف الأنبوب من جهه، وتوريد وتركيب جميع الخردوات اللازمة من فلنشات، ربلات ، راس بيب بوثلين، وما يلزم لربطه بمحـبس البوابة وأنبوب البولي إيثيلين (PE) قطر 4 بوصة، حسب الأصول الفنية، وتعليمات مهندس المشروع وضمان التشغيل السليم بعد التركيب. | عدد | 2 |  | 0
12.2 | Metal structure works: Supply, install and test of galvanized metal structure Columns and Beams of rails (70*140)mm and beam bracing(50*100)mm and G.L Tube 80x40mm and angles bracing (50*50*4)mm Of steel including (PLATES BOLTS Wassrat ) and according to drawings and specifications and according to the instructions of the supervising engineer. | الأعمال الحديدية : تورید وتركيب وتثبيت هيكل معدني مجلفن ,يتكون من أعمدة و جسور من الريلات (70*140 )وجملونات من زوايا 60*60*6 جسور تدعيم (50*100)وخاوي مجلفن (40*80*1.25)وزوايا تدعيم (60*60*6 )ومشايات و الفلنشات للأعمدة10ملي وللجسور8 ملي والمسامير والواشرات ويتم الطلاء باللون الاخضر لجميع عناصر الهيكل وكل مايلزم وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | L S. | 1 |  | 0
The total cost of the works: (USD) |  | الكلفة الاجمالية للأعمال : (دولا أمريكي) |  |  |  | 0

## Dahaban - BoQs
|  | اتفاقية توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية في مديريات حضرموت ( ساه, حجر، وغيل باوزير ) مناقصة رقم : ITB/ FMF/ADE200096/2025 INVITATION TO BID (ITB) Supply and installation of a solar energy system in Hadramout districts ( Sah, Hajar and Gail Bawazeer ) | توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية مع ملحقاتها مع دعم المستفيذين بالبدور |  |  |  | اسم الأصل :
|  |  | زراعي |  |  |  | نوع الأصل :
|  |  | دهبان |  |  |  | موقع الأصل :
|  |  | غيل باوزير |  |  |  | المديرية
Ref. | Item Details / Descriptions | التفاصيل | Unit | Qty | Unit Price (USD) | Total (USD)
Item No. |  |  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دولار أمريكي) | الإجمالي (دولار أمريكي) | Remark
Location: | 14.7729 | 49.3733
Electro - Mechanical Works (الأعمال الكهروميكانيكية)
1 | Solar Panels | الالواح الشمسية
1.1 | Supply, install, test, and commissioning of solar PV moduels with total wattage not less than 10,500 Wp and the module wattage not less than 700 Wp. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Module capacity should not be less than 700 W at STC. ▪ The PV manufacturer should be approved as tier-1. ▪ The module type shall be monocrystalline, n-type and bifacial dual glass. ▪ Module efficiency: should not be less than 22% ▪ The PV modules junction box not less than IP68 & with 3 diodes. ▪ Module Voltage: Not less than 1500 VDC (IEC). ▪ VOC: -0.25% /C° or less. ▪ Nominal operating cell temperature (NOCT): Not more than 45°C. ▪ Must conform to IEC 61215 and 61730.TUV & UL certificates or equivalent. ▪ Certificates and Data sheet of PV module that contains the P-V & I-V Curves, all electrical and mechanical Data, Dimensions and Module area should be provided by bidders. ▪ Performance warranty: Nominal power output 90% for 10 years, 80% for 25 years. ▪ Product warranty shall be at least 12 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل الواح شمسية بقدرة اجمالية لا تقل عن 10,500 وات و قدرة اللوح الواحد لا تقل عن 700 وات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب ألا تقل قدرة اللوح الشمسي عن 700 واط عند ظروف الاختبار القياسية (STC). ▪ يجب أن يكون المُصنّع معتمدًا ضمن قائمة الشركات من الفئة الأولى (Tier-1). ▪ يجب أن يكون نوع اللوح الشمسي أحادي البلورة (Monocrystalline)، نوع n-type، ومزدوج الوجه بغطاء زجاجي مزدوج (Bifacial Dual Glass). ▪ كفاءة اللوح: يجب ألا تقل عن 22٪. ▪ صندوق التوصيل (Junction Box) في الألواح الشمسية يجب ألا يقل تصنيفه عن IP68، ويحتوي على 3 ديودات. ▪ الجهد الاسمي للوح: لا يقل عن 1500 فولت تيار مستمر (وفق IEC). ▪ الجهد الدائري المفتوح (VOC): معدل الانخفاض -0.25٪ لكل درجة مئوية أو أقل. ▪ درجة حرارة التشغيل الاسمية للخلايا (NOCT): لا تزيد عن 45 درجة مئوية. ▪ يجب أن يتوافق مع معايير IEC 61215 و IEC 61730، وأن يكون حاصلًا على شهادات TUV و UL أو ما يعادلها. ▪ يجب على المتقدمين تقديم شهادات اللوح الشمسي ونشرة البيانات التي تتضمن منحنيات القدرة والفولتية (P-V & I-V Curves)، وجميع البيانات الكهربائية والميكانيكية، والأبعاد، ومساحة اللوح. ▪ ضمان الأداء: قدرة خرج اسمية بنسبة 90٪ لمدة 10 سنوات، و80٪ لمدة 25 سنة. ▪ يجب ألا يقل الضمان على المنتج عن 12 سنة. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 15 |  | 0
2 | Solar Pump Drive (Inverter) | جهاز التحكم (العاكس)
2.1 | Supply, install, test, and commissioning of of a solar pump inverter, with a capacity of 7.5 kW. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Three phase output, voltage range 380-460 V. ▪ Efficiency: Not less than 90%. ▪ Output Frequency: 0-600Hz. ▪ Enclosure class should not be (less than IP20 or equivalent) or higher. ▪ Maximum input voltage (Voc): not less than 900 VDC. ▪ Allow hybrid operation with external power source. ▪ Ability to work in different modes like Soft Starter, V/F Speed Control, Auto/ Manual Speed Control and Auto wake up after hibernation time. ▪ Protection: Over/Under-Voltage, Over-Current, Over-Load, Input/Output Phase Loss, Drive overheat, Short-Circuit, Low frequency, Pump Overcurrent, Dry run, Min. power, overflow, sleep protection. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول مضخة غاطسة ( انفرتر) , بقدرة 7.5 كيلووات. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ خرج ثلاثي الطور، نطاق الجهد: من 380 إلى 460 فولت. ▪ الكفاءة: لا تقل عن 90٪. ▪ تردد الخرج: من 0 إلى 600 هرتز. ▪ درجة الحماية : يجب ألا تقل عن IP20 أو ما يعادلها. ▪ أقصى جهد إدخال (Voc): لا يقل عن 900 فولت تيار مستمر. ▪ يدعم التشغيل الهجين مع مصدر طاقة خارجي. ▪ القدرة على العمل في أوضاع متعددة مثل: التشغيل الناعم (Soft Starter)، التحكم بالسرعة V/F، التحكم اليدوي/الآلي في السرعة، وإعادة التشغيل التلقائي بعد فترة السكون. ▪ الحمايات: زيادة/نقص الجهد، زيادة التيار، زيادة الحمل، فقدان الطور في المدخلات/المخرجات، ارتفاع حرارة العاكس، تيار القصر، انخفاض التردد، زيادة تيار المضخة، التشغيل الجاف. ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
3 | Combiner Box | صندوق التجميع
3.1 | Supply, install, test, and commissioning of DC Combiner Box with 2 DC inputs & 1 output. Including MCCB circuit breaker 32A, 1000VDC. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Enclosure materials: Powder coated metal with lockable door. ▪ Enclosure protection: not less than (IP65 or equivalent) or higher. ▪ MCCB circuit breaker rating shall be 32A and 1000VDC. ▪ 2 DC inputs & 1 output. ▪ DC fuse rating for each string: 1100VDC & 20 A. ▪ Built in surge protection device with rating of 900VDC (rating shall never exceed the VOC of the Inverter). ▪ Anti-backflow diodes. ▪ All wires/cables must be terminated through cable lugs with using heat shrink tubing & suitable glands. ▪ Internal connection should be through busbars. ▪ Product warranty shall be at least 2 years. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق تجميع المصفوفات الشمسية بعدد 2 مجموعة دخل ومخرج واحد. دائرة خرج التيار المستمر يجيب ان تكون من نوع MCCB, 32A, 1000VDC. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ مادة الصندوق: معدن مطلي بالبودرة مع باب قابل للإغلاق بمفتاح. ▪ درجة حماية الصندوق: لا تقل عن IP65 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يكون قاطع الدائرة من نوعية MCCB بقدرة 32 أمبير و1000 فولت. ▪ عدد 2 مدخلات للتيار المستمر ومخرج واحد. ▪ تصنيف فيوز التيار المستمر لكل سلسلة: 1100 فولت و20 أمبير. ▪ يحتوي على جهاز حماية من زيادة الجهد العالي (SPD) مدمج، بتصنيف 900 فولت تيار مستمر (ويجب ألا يتجاوز تصنيفه جهد الدائرة المفتوحة VOC الخاص بالعاكس). ▪ يحتوي على ديودات مانعة لارتداد التيار (Anti-backflow diodes). ▪ يجب توصيل جميع الأسلاك/الكوابل باستخدام خوص الكيبلات (Lugs)، مع استخدام أنابيب الانكماش الحراري (Heat shrink tubing) وجلندات مناسبة. ▪ التوصيلات الداخلية يجب أن تتم باستخدام قضبان التوزيع (Busbars). ▪ الضمان: لا يقل عن سنتين. ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | NO. | 1 |  | 0
4 | DC cable | كابلات التيار المستمر
4 | Supply, install, test, and commissioning of DC Cables. Cables shall be installed on cable conduits, cable trays and cable trenches. Costs shall include excavation, Backfilling and all the required works and accesssories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ TUV certified according to IEC 62930. ▪ The rated voltage shall be at least 1500VDC and max. 1800VDC. ▪ The cable shall be flame & fire non-propagation, chemical & oil resistance and UV &Ozone resistant. ▪ The maximum service temperature shall be 120℃. ▪ Conductor: Flexible tinned copper Class 5 (K) based on IEC/EN 60228. ▪ Insulation: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. ▪ Outer sheath: Low smoke zero halogen & cross-linked rubber. Sheath' colours shall be black & red. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كابلات التيار المستمر. الكابلات يجيب أن تكون داخل مواسير و داخل الكيبل تري و داخل خندق الكيبلات. السعر يشمل الحفر والردم وجميع الأعمال المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ معتمد من TUV ووفقًا لمواصفة ال IEC 62930. ▪ يجب أن يكون الجهد الاسمي لا يقل عن 1500 فولت ، والأقصى 1800 فولت. ▪ يجب أن يكون الكابل غير قابل لانتشار اللهب والحريق، ومقاومًا للمواد الكيميائية والزيوت، ومقاومًا للأشعة فوق البنفسجية والأوزون. ▪ درجة حرارة التشغيل القصوى: 120 درجة مئوية. ▪ الموصل: نحاس مرن مَطلي بالقصدير، الفئة 5 (K) وفقًا لـ IEC/EN 60228. ▪ العزل: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. ▪ الغلاف الخارجي: مادة مطاطية متشابكة وخالية من الهالوجين ومنخفضة الدخان. يجب أن يكون لون الغلاف أسود وأحمر. ▪ يجب تمييز جميع الكوابل بطريقة واضحة حسب التصميم المعتمد لسهولة التتبع والتعريف. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات الخارجية من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الميكانيكي. ▪ يجب تركيب جميع الكوابل فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب أن تحتوي جميع الكوابل المدفونة على شريط تحذيري مدفون فوقها. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكوابل من خلال خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | Notes |  |  | -
4.1 | From PV Strings to the Combiner Box & to Inverter: Size: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | من السلاسل الشمسية الى صندوق التجميع والى الانفرتر: المقاس: 2X1C X 6 sqr. mm (Red & Black). | M.L. | 40 |  | 0
5 | AC Submersible cable | الكابلات الخاصة بالغاطس في البئر
5.1 | Supply, install, test, and commissioning of of AC submersible cable (HO7RN-F). Cable shall include joints and all the accessories. As per the attached technical specifications and drawings. Size: (3C x 6 sqr.mm). ▪ Voltage Rating: 0.6/1kV AC. ▪ Conductor: electrolytic annealed copper conductor, class 5 according to (EN 60228 & IEC 60228 or equivalent) or higher. ▪ Insulation: thermosetting rubber insulation type EI7 (according to EN 50363-1 or equivalent) or higher. ▪ Outer sheath: thermosetting flexible rubber type EM2 (according to EN 50363-2-1 or equivalent) or higher. ▪ The maximum service temperature shall be 90℃. ▪ Maximum short-circuit temperature shall be 250°C (max. 5 s). ▪ Flame non-propagation according to EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ Standards: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 or equivalent or higher. ▪ All cables shall be marked properly according to the approved design so that cable can be easily traced and identified. ▪ All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage. ▪ All cabling above ground and underground should be suitably mounted inside PVC conduit with 60 % clearance. ▪ All underground cables shall have warning tape installed. ▪ Ends of cables' connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly with use of cable glands and heat shrink tubing. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركبب واختبار وتشغيل كيبلات التيار المتردد (HO7RN-F). البند يشمل جميع توصيلات و اكسسورات الكيبل. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. المقاس: (3C x 6 sqr.mm) ▪ تصنيف الجهد: 0.6/1 ك.ف. تيار متردد. ▪ الموصل: موصل نحاس ملبس بالتحليل الكهربائي، الفئة 5 وفقًا لمواصفة (EN 60228 & IEC 60228 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ العزل: عزل مطاطي حراري من النوع EI7 (وفقًا لمواصفة EN 50363-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ الغلاف الخارجي: مطاط مرن حراري من النوع EM2 (وفقًا لمواصفة EN 50363-2-1 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ أقصى درجة حرارة تشغيلية: 90 درجة مئوية. ▪ أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة: 250 درجة مئوية (5 ثواني). ▪ عدم انتشار اللهب وفقًا لمواصفة EN 60332-1 / IEC 60332-1. ▪ وفقا لمعايير: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245 أو ما يعادلها أو أعلى. ▪ يجب وضع علامات على جميع الكابلات وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبعها والتعرف عليها بسهولة. ▪ يجب حماية جميع الكيبلات من الأشعة فوق البنفسجية والتلف الفيزيائي. ▪ يجب تركيب جميع الكابلات فوق الأرض وتحت الأرض داخل أنابيب PVC مع ترك مساحة فراغ (داخل الانابيب) لا تقل عن 60٪ من مساحة الانابيب. ▪ يجب تركيب شريط تحذيري فوق جميع الكابلات المدفونة تحت الأرض. ▪ يجب أن تتم التوصيلات النهائية للكابلات عبر خوص أو أطراف مناسبة، يتم كبسها بشكل سليم مع استخدام جلندات (Glands) وأنابيب انكماش حراري (heat shrink tubing). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | M.L | 5 |  | 0
6 | AC Input Protection Box | صندوق حماية دخول التيار المتردد
6.1 | Supply, install, test, and commissioning of AC Input Protection Box including MCCB and Voltage Protection Device. As per the attached technical specifications and drawings. - Shall include MCCB, Voltage & Current Protection Device. - Internal connection should be through busbars and the busbars rating should be at least 1.5 main circuit breaker size. - Bidders are advised to use high quality breakers preferably LS or equivalent. MCCB: - Operating voltage up to 400V AC, 3P. - The rated current: 32A. - Different range of tripping characteristics: D Curve. - High breaking capacity throughout the range 25KA. - Conform to BS EN 60947-3 and UL 1008 Listed. Enclosure: - NEMA 3R enclosure. - Prepared with cable glands. | توريد وتركبب واختبار وتشغيل صندوق حماية دخول التيار المتردد ويشمل قاطع MCCB ومراقب فيز . حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. • يجب أن يتضمن قاطع دائرة رئيسي نوع MCCBوجهاز حماية من الجهد والتيار (مراقب فيز). • يجب أن تكون التوصيلات الداخلية باستخدام باز بار التوزيع (Busbars)، ويجب ألا يقل تصنيف البازبار عن 1.5 من تصنيف القاطع الرئيسي. • يُنصح المتقدمون باستخدام قواطع عالية الجودة . قاطع MCCB: • جهد التشغيل (400 فولت)، ثلاثي الأطوار. • التيار المقنن: 32 أمبير. • مدى مختلف من خصائص الفصل: منحنى D. • قدرة فصل عالية عبر النطاق: 25 كيلو أمبير. • متوافق مع المواصفة BS EN 60947-3 ومدرج ضمن UL 1008. الصندوق: • صندوق من نوع NEMA 3R. • مجهز بفتحات وجلندات للكيبلات (Cable Glands). | NO. | 1 |  | 0
7 | Earthing System | منظومة التأريض
7.1 | Supply, install, test and commissioning of Earthing System including conductors, cable clamps, cable lugs, cable glands, rods, busbars, earth pits and all required acccessorries. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ All the conductive materials should be made of pure copper. ▪ All the materials, fittings, accessories, etc., which are used for doing earthing, shall conform to BS 7430. ▪ Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations BS 7671. ▪ The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ DC & AC earthing systems must have separate earthing systems and pits. ▪ Each lightning system shall have its own earthing system and pit. ▪ Earth resistance should be tested in presence of the supervisor engineer by calibrated earth tester and the earth resistance should not be more than 5 Ohm (for DC or AC systems) or 3 Ohm (for the lightning system). ▪ The contractor is responsible to find methods and discuss them with the supervisor engineer to decrease the earth resistance in case it is above 5 or 3 Ohm. ▪ The number of the earthing pit(s) should be defined by fulfilling the required value of the resistance, any expected cost should be covered under this item. ▪ Two earthing busbars shall be installed, one for the DC system & for the AC system. ▪ Earthing pit shall have inspection chamber with removable cast iron cover 40cm X 40cm. ▪ Each earthing pit shall have 2 charcoal packages (2 X 25kg), one salt package (25kg) and with 12.5kg bentonite. ▪ Each array structure of the PV modules should be grounded properly. ▪ All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded. ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التأربض بما في ذلك الكابلات وكليب الكبلات النحاسي وليجز الكابلات وجلندات الكيبلات وأسياخ التأربض وبازبارات التأريض وغرف التفتيش وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن تكون جميع المواد الموصلة مصنوعة من النحاس النقي. ▪ يجب أن تكون جميع المواد، والملحقات، وغيرها المستخدمة في نظام التأريض مطابقة للمواصفة BS 7430. ▪ يجب أن يتم تنفيذ نظام التأريض وفقًا للوائح التوصيلات الكهربائية IEE – المواصفة BS 7671. ▪ يجب أن يكون مقطع الكيبلات طبقًا للجدول 54.7 من المواصفة IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. ▪ يجب أن يكون هناك نظام تأريض منفصل لكل من نظام التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC)، مع وجود حُفر تأريض منفصلة لكل منهما. ▪ يجب فحص مقاومة الأرض بحضور المهندس المشرف باستخدام جهاز فحص الأرت، ويجب ألا تزيد المقاومة عن 5 أوم (لنظام DC أو AC). ، وأن لا تزيد عن 3 أوم لنظام الحماية عن الصواعق. ▪ يجب أن يكون هناك منظومة تأريض متكاملة مع حفرة خاصة لنظام الحماية من الصواعق. ▪ المقاول مسؤول عن إيجاد طرق وتقنيات لخفض مقاومة الأرض في حال تجاوزها 5 أوم او 3 أوم، ويجب مناقشتها مع المهندس المشرف. ▪ يجب تحديد عدد حفر التأريض بناءً على القيمة المطلوبة للمقاومة، ويجب تضمين أي تكاليف متوقعة ضمن هذا البند. ▪ يجب تركيب بازبار لتجميع التأريض (Busbars)، واحد لنظام DC وآخر لنظام AC. ▪ يجب أن تحتوي حفرة التأريض على غرفة تفتيش بغطاء من ال (cast iron) قابل للإزالة، بأبعاد 40 سم × 40 سم. ▪ يجب أن تحتوي كل حفرة تأريض على حزمتين من الفحم (2 × 25 كجم)، وحزمة واحدة من الملح (25 كجم)، و12.5 كجم من البنتونيت. ▪ يجب تأريض كل هيكل للألواح الشمسية بشكل سليم. ▪ يجب تأريض جميع المكونات المعدنية للنظام تأريضًا تامًا. ▪ الشركة المصنعة: بحرة أو ما يعادلها. | L.S. | 1 |  | 0
8 | Lightning Protection System | نظام حماية من الصواعق
8.1 | Supply, install, test and commissioning of Lightning Protection System including air terminals, air terminal support, galvanized iron pipe, concrete cube, earthing pit and earthing conductor and all required accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ Lightning System shall be complied with BS EN 62561 or equivalent. ▪ The lightning system shall include air terminals, air terminal support, galvanized iron pipe, concrete cube, earthing pit and earthing conductor. ▪ Lightning air terminals shall have 3 copper air rods (heads). ▪ Galvanized iron pipe shall be 6 m long, medium pressure and 2 & 3 inches in size (Refer to drawings). ▪ The brand shall be high quality | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حماية من الصواعق بما في ذلك صاري مانع الصواعق وقاعدته و مأصورة حديدية مجلفنة ومكعب صبية خرسانية وحفرة تأريض متكاملة وكيبل التأريض وملحقاته وجميع الملحقات المطلوبة. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ يجب أن يتوافق نظام الحماية من الصواعق مع مواصفة ال BS EN 62561 أو ما يعادلها. ▪ يجب أن يشمل نظام الحماية من الصواعق: صاري مانع الصواعق وقاعدته و مأصورة حديدية مجلفنة ومكعب صبية خرسانية وحفرة تأريض متكاملة وكيبل التأريض. ▪ يجب أن يحتوي صاري مانع الصواعق على ثلاث رؤوس نحاسية. ▪ يجب أن يكون طول الماصورة الحديد المجلفنة 6 أمتار، بضغط متوسط، وبمقاسين 2 و3 بوصة (يرجى الرجوع إلى المخططات). ▪ يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات جودة عالية | L.S. | 1 |  | 0
9 | Fire Alarm System & First Aid Box | نظام حرائق وصندوق إسعافات أولية
9.1 | Supply, install, test and commissioning of Fire Alarm System & First Aid Box including the following items and all the required accessoriess and works: - 5kg Portable Carbon Dioxide (CO2) Extinguisher. (Approved to EN1866 or Equivalent & Epoxy polyester paint finish) - 6kg Portable Powder Extinguisher. (Approved to EN1866 or Equivalent & Epoxy polyester paint finish) - Two Automatic Ball Extinguishers 1.3 KG. As per the attached technical specifications and drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حرائق وصندوق إسعافات أولية بحيث يشمل العناصر التالية وجميع الإكسسسورات المطلوبة الأخرى: - علبة طفاة حرائق بثاني أكسيد الكربون (5 كيلو) محموله؛ (معتمد وفقًا لمواصفة ال EN1866 أو ما يعادلها، وبتشطيب طلاء إيبوكسي بوليستر) - علبة طفاة مسحوق (6 كيلو) محموله؛ (معتمد وفقًا لمواصفة ال EN1866 أو ما يعادلها، وبتشطيب طلاء إيبوكسي بوليستر) - كرة إطفاء الحرائق الذاتية حجم 1.3 كجم (عدد 2)؛ حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. | L.S. | 1 |  | 0
10 | Stand-Alone Solar Street Lighting | كاشفات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المستقلة
10.1 | Supply, install, test and commissioning of stand-alone solar street lighting. Power shall be 60 W All in one with all supports and required accessories. As per the attached technical specifications and drawings. ▪ 60W, 18V Mono-crystalline PV Module ▪ 12VDC, more than 30Ah Li/Iron Battery ▪ MPPT Charger, Lighting Controller with Multi-stage operation capability ▪ More than 8000 Lm LED light with the required drive ▪ Ingress protection: (IP65 or equivalent) or higher ▪ Rigid frame and enclosure that withstand worst weather condition ▪ Motion sensor. ▪ Fixing with concrete bases according to the details in the drawings. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل كاشفات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية المستقلة والمتكاملة. القدرة يجيب أن تكون 60W مع كل ماليزم من أعمدة وأكسسورات لإتمام العمل بشكل إحترافي. حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة. ▪ لوح شمسي أحادي البلورة (Mono-crystalline) بقدرة 60 واط وجهد 18 فولت. ▪ بطارية ليثيوم 12 فولت ، بسعة تزيد عن 30 أمبير/ساعة. ▪ شاحن MPPT، ووحدة تحكم في الإضاءة بإمكانية التشغيل متعدد المراحل. ▪ ضوء LED يزيد عن 8000 لومن مع محرك التشغيل المطلوب. ▪ درجة الحماية من دخول الماء والغبار: (IP65 أو ما يعادلها) أو أعلى. ▪ هيكل وغلاف صلب يتحمل أسوأ الظروف الجوية. ▪ حساس حركة. ▪ تثبيت بقواعد خرسانية حسب التفاصيل في الرسومات . | Set | 2 |  | 0
Civil Works (الأعمال المدنية)
12.1 | Reinforced Concrete works: Supply and implementation of reinforced concrete for bases with a minimum strength of 300 kg/cm2. The work includes excavation for bases with a depth of not less than 70 cm or until reaching the soil suitable for foundation, levelling the site and adding a layer of concrete No. 3 not less than 5 cm thick for the entire area with everything necessary to carry out the work to the complete extent and in accordance with the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer.’ | أعمال الخرسانة المسلحة : توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد لا تقل مقاومتها عن 300كجم /سم2 والعمل يشمل الحفر للقواعد بعمق لايقل عن 70 سم أو حتى الوصول إلى التربة الصالحة للتأسيس وتسوية الموقع واضافة طبقة من الكري رقم 3 لا تقل سماكتها عن 5سم لكامل المساحه مع كل ما يلزم لتنفيذ العمل على اكمل وجه وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | L.S. | 1 |  | 0
12.2 | Metal structure works: Supply, install and test of galvanized metal structure Columns and Beams of rails (70*140)mm and beam bracing(50*100)mm and G.L Tube 80x40mm and angles bracing (50*50*4)mm Of steel including (PLATES BOLTS Wassrat ) and according to drawings and specifications and according to the instructions of the supervising engineer.The entire structure must be painted green. | الأعمال الحديدية : تورید وتركيب وتثبيت هيكل معدني مجلفن ,يتكون من أعمدة و جسور من الريلات (70*140 )وجملونات من زوايا 60*60*6 جسور تدعيم (50*100)وخاوي مجلفن (40*80*1.25)وزوايا تدعيم (60*60*6 )ومشايات و الفلنشات للأعمدة10ملي وللجسور8 ملي والمسامير والواشرات ويتم الطلاء باللون الاخضر وكل مايلزم وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ويتم طلاء كامل الهيكل باللون الاخضر | L S. | 1 |  | 0
12.3 | Solar Energy System Protection Fence (11×17 m): The fence consists of a square protection mesh resistant to heat and humidity (rustproof) and coated with plastic material, with a height of 2 meters, supported by galvanized iron pipe columns with medium pressure, a diameter of 2 inches, and a height of 2.5 meters. The columns are fixed by pouring 50 cm of concrete under the ground surface using ordinary concrete, with a 3-meter distance between the columns. An 8 mm iron rod is installed between each two pipes, both at the top and bottom of the mesh, for fixation. The fence also includes an iron gate with dimensions of 2×3 meters, fixed on two galvanized iron pipes with a diameter of 4 inches and medium pressure, according to the attached drawings and the instructions of the supervising engineer.The fence is painted green. The fence also includes the following components: Plastic-coated mesh with a height of 2 meters – 56 linear meters Galvanized iron pipe (1.5 inches) with a thickness of 1.8 mm – 20 pipes Galvanized barbed wire – 168 linear meters Damok structure with a height of 30 cm on both sides – 56 linear meters Stone foundation with a thickness of 40 cm and a height of 60 cm – 56 linear meters Concrete foundation with a height of 50 cm – 56 linear meters All works shall be carried out in accordance with the approved technical specifications, ensuring the completion of the work to the highest standards. | سياج الحماية لمنظومة الطاقة الشمسية (11×17 م): يتكون السياج من شبك حماية مربعات مقاوم للحرارة والرطوبة (ضد الصدأ) ومغطى بمادة بلاستيكية بارتفاع 2 متر، مدعوم بأعمدة من مواسير حديد مجلفنة بضغط متوسط وقطر 2 بوصة وارتفاع 2.5 متر، بحيث يتم تثبيتها بصب 50 سم من العمود تحت سطح الأرض باستخدام الخرسانة العادية، مع ترك مسافة 3 متر بين الأعمدة. كما يتم تركيب سيخ حديد بقطر 8 ملم بين كل ماسورتين أسفل وأعلى الشبك للتثبيت، يشمل السياج أيضًا بوابة حديدية بأبعاد 2×3 متر، مثبتة على ماسورتين حديد مجلفن بقطر 4 بوصة وضغط متوسط،وفقًا للرسومات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف.ويتم الطلاء السياج باللون الاخضر كما يتضمن السياج العناصر التالية: شبك ملبس بارتفاع 2 متر – 56 متر طولي ماسورة حديد مجلفن (2 بوصة) بسماكة 1.8 ملم – عدد 20 ماسورة سلك شائك مجلفن – 168 متر طولي مبنى داموك بارتفاع 30 سم من الجهتين – 56 متر طولي أساس حجري بسماكة 40 سم وارتفاع 60 سم – 56 متر طولي أساس جعم بارتفاع 50 سم – 56 متر طولي يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وبما يضمن إنهاء العمل على أكمل وجه. | مقطوعيه | 1 |  | 0
The total cost of the works: (USD) |  | الكلفة الاجمالية للأعمال : (دولا أمريكي) |  |  |  | 0