## Sararh HF (hidden)
جداول كميات ترميم مركز صراره الصحي -BoQ of Sararh HF For Rehablition Works
IMPORTANT NOTES: 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by IMC engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by IMC engineer.
ملاحظات هامة : 1- اي تفاصيل لم تذكر في قائمة الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
Rehabilitation Building Work - اعمال ترميم المبنى
NO. | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
# | Construction of Bathroom |  |  |  |  | أعمال بناء حمام
1 | Excavation & Backfilling works |  |  |  |  | اعمال الحفر والردم:
1.1 | Excavation work : Excavation for foundation in all soils of any nature, including rock for construction course for bathrooms with a width of 60 cm, and a length of 10 meters, according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M3 | 2.2 | 15 | 33 | حفر تربة للاساس الحجري للحمامات: حفر في اي نوع من انواع التربة ويشمل للاساسات الحجرية على مجرى البناء للحمامات بعرض 60 سم وبطول10 متر , طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2 | Backfilling work : Fill in the soil of the excavation around the foundations with the dimensions shown in the drawings, with good tamping on layers according to the instructions of the supervising engineer. | M3 | 2 | 5 | 10 | أعمال الردم: ردم بتربة ناتج الحفر حول الأساسات بالأبعاد الموضحة بالرسومات مع الدك الجيد على طبقات بحسب تعليمات المهندس المشرف.
2 | Concrete works |  |  |  |  | اعمال الخرسانة:
2.1 | plain concrete Layer : Providing and laying plain concrete under the foundations with 10 cm thickness and length 21m, and according to the engineering specifications and the engineer instructions. | M2 | 6 | 15 | 90 | طبقة من الخرسانة العادية تحت الاساسات: توريد وتنفيذ طبقة من الخرسانة العادية تحت الاساسات الحجرية سمك 10سم باستخدام اسمنت مقاوم وبنسبة خلط (1:2:2) والرش الجيد وحسب الرسومات و تعليمات المهندس المشرف
2.2 | Ordinary concrete bottom foundations : Providing and applying (10cm) ordinary concrete with a strenth not less than (150 kg / cm 2) under the foundations. The work includes spraying by pure water and all necessary to finish the work in accordance with the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | m2 | 6.2 | 10 | 62 | خرسانة عادية للارضيات بسمك10 سم : توريد وتنفيذ خرسانة عادية بسمك (10سم) وبمقاومة لا تقل عن (150 كجم/سم2) تحت الأساسات. العمل يشمل أعمال الرش بالمياه وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
2.3 | Reinforced concrete for sills and link beam : Providing and applying reinforced concrete for sills and link beam (20cm*20cm) and resistance of not less than (250 kg / cm 2), and with reinforcement steel 4 bars of the section with a diameter of 14 mm and steel link of 8 mm every 20 cm. The work Includes shattering, cutting and laying of iron, shaking concrete with vibrating, spraying and all necessary according to drawings and the instructions of the supervisor. | M3 | 0.6 | 300 | 180 | خرسانة مسلحة للجسر الرابط والاعتاب : توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للاعتاب و الجسور الرابطة بمقطع قياس (20سم*20سم) و بمقاومة لاتقل عن (250 كجم /سم 2 ) و بحديد تسليح 4 اسياخ للمقطع بقطر 14مم و حديد كانات 8مم كل 20سم ويشمل البند اعمال التخشيبة ووتوريد وقص ووضع الحديد وهز الخرسانة بالهزاز والرش وكل مايلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.4 | Timber & Concrete Roof : Providing and applying timber roof that consists of wooden ribs (7cm *14cm) with each rib 30cm c/c, and a 12mm thick Plywood boards covered by an insulations layer of 2mm Bahraini asphalt, and apply a 10 cm thick reinforced concrete with a mixing ratio of (1:2:3) reinforced by 8mm diameter bars at two-way mesh for each 200mm c/c according to the required orientation for the drainage of rain water. The price includes all required works or materials to complete the works as drawings, details, and as directed by the Engineer in charge. | m2 | 6.3 | 60 | 378 | بالمتر المربع/ سقف خشب : توريد وتنفيذ سقف خشب احمر مكون من مرابيع خشب مقاس لاتقل عن (14 سم*7 سم) وبمسافة لا تزيد عن 30 سم صافي بين المرابيع مع الواح خشبية (أبلكاش) بسماكة 12 مم تغطى بطبقة الفلت البحريني العازل سماكة 2 مم مع عمل تراكب لايقل عن 10 سم بين وصلات الفلت ويتم تلحيمها باستخدام الدافور و تنفيذ خرسانة مسلحة خفيفة التسليح للسقف بسماكة 10 سم بنسبة خلط (1:2:3) وبتسليح حديد قطر 8 مم فرش و غطاء بمسافة لا تزيد عن 20 سم سنتر/سنتر و بحسب الميول المطلوب لتصريف مياه الامطار. السعر يتضمن جميع المواد أو الأعمال المطلوبة لاستكمال الأعمال بحسب الرسومات و التفاصيل وتعليمات المهندس المشرف.
3 | Masonry and Block works |  |  |  |  | اعمال المباني الحجر والبلك:
3.1 | stone buildings of the foundation: Supply and build solid stone foundation wall with a thickness of (40 cm) with a mixing ratio of (1:3)resistant cement with a decorative coating (2 cm) horizontal and vertical for the exposed part of the stone plinth with spraying Systematic and attention to the joint and the interdependence of construction. The price including to painting by bitumen's for all stone wall internal and external in the ground. and according to the drawings and instructions supervisor engineer. | M3 | 2.2 | 60 | 132 | أعمال الكرسي الحجر لاساسات الحمامات: توريد وبناء كرسي حجر بعرض 40سم ، وبمونة أسمنتية 3:1 أسمنت مقاوم مع عمل التكحيل والتدريز بميسم بارز سماكة 2سم، مع عمل كحلة تلبيس بارزة سمك (2سم) أفقية ورأسية للجزء الظاهر من الكرسي مع الرش المنتظم والاهتمام بالمثنى وترابط البناء والكبس والسعر يتضمن اعمال الطلاء بالدامار للواجهات الداخلية والخارجية للكرسي الحجر طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
3.2 | Automatic hollow block 20cm thick : Supply and build Automatic concrete heavy blocks of 40×20×20 cm , for internal and external partitions with a mortar mix at a ratio of (1: 3). and build layer of blocks around the roof , and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 29 | 20 | 580 | بلك اتوماتيكي 20سم توريد وتنفيذ مباني بلك اوتوماتيك ثقيل مقاس 40×20×20 سم مع مونة أسمنتية بنسبة 3:1 وباستخدام أسمنت بورتلاندي لبناء الجدران الداخلية والخارجية للحمامات وعمل ستره من البلك حول السقف حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
4 | Finishing Works |  |  |  |  | اعمال التشطيبات:
4.1 | Ceramic tiles for floor of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 4.7 | 20 | 94 | بلاط سيراميك لارضيات الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لارضيات الحمامات ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
4.2 | Ceramic tiles for wall of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 35 | 20 | 700 | بلاط سيراميك لجدارن الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لجدران الحمامات ويشمل عمل طرطشة غنية بالاسمنت والهلسن ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.3 | External plastering : External plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) including iron mesh corner and complete the work according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 30 | 8 | 240 | تلبيس الجدران الخارجية : تلبيس الجدران الخارجية مع بلك المرد اعلى السقف باستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم ويشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية 1:3 وعمل الاوتار والودع لوزن التلبيس مع الرش ثلاث مرات يومياً واستخدام شبك التلبيس في مناطق التقاء المباني بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.4 | Internal wooden roof painting: Providing and applying emulsion paint in the required color for roofs, consisting of a base paint and with emery two layers of paints and all necessary and according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 5 | 5 | 25 | دهان الاسقف الخشبية الداخلية للحمام توريد وتنفيد دهان خشبي باللون المطلوب للاسقف الخشبية الداخلية للحمامات مكون من وجه أساس ووجهين باللون المطلوب نوعية ممتازة مع عمل الصنفرة , طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
4.5 | External painting : Providing and applying resistance to mositure painted to external wall surface, applied in three coats over a base coat; including surface preparation and all the necessary to finish this works according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 30 | 4 | 120 | دهان مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية : توريد وتنفيد دهان مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
4.6 | Bathroom stairs: Supply and implementation of heavy automatic block buildings size 40 x 20 x 20 cm with cement mortar in a ratio of 3: 1 and using resistant cement to build a bathroom entrance stair with a width of 0.6 m and a height of 40 cm,the item includes the supply and implementation of mosaico tiles for the bathroom stairs | L.S | 1 | 100 | 100 | أعمال درج الحمامات: توريد وتنفيذ مباني بلك اوتوماتيك ثقيل مقاس 40×20×20 سم مع مونة أسمنتية بنسبة 3:1 وباستخدام أسمنت مقاوم لبناء درج مدخل الحمامات وعرض 0.6م وبارتفاع 40سم مع عمل خرسانة عادية باستخدام اسمنت مقاوم وبنسبة خلط (1:2:2) أسفل بلك الدرج والبند يشمل توريد وتنفيذ بلاط من الموزايكو لدرج الحمامات بحيث تكون قطعة واحدة لكلا من القائم والنائم وعمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | Doors and Window Works |  |  |  |  | اعمال الابواب والنوافذ
5.1 | Aluminum windows : Supply and installation of windows 0.6 m× 0.6 m thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm, and work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | Pcs | 2 | 80 | 160 | نوافذ المنيوم توريد وتركيب نوافذ المنيوم لون أبيض مقاس 0.6×0.6 م وسمك 1.25 مم مع الزجاج مسلح سماكة 6ملم وتركب في الحرف الداخلي للنوافذ والبند يشمل عمل شبك نامس والخردوات والمفصلات والربلات والمقابض ويثبت بثلاثة خوابير من كل جهة بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
5.2 | Iron net protection for windows: Supply and installation iron net protection size 0.6×0.6m (12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship. The work includes oil paint in the required color. Three sides above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work according to drawings, specifications and instructions. Supervising engineer . | Pcs | 2 | 30 | 60 | شبك حماية للنوافذ: توريد وتركيب شبك حماية حديدي مقاس 0.6م×0.6م مصبعات (12×12) مم صم كل(12) سم مع عمل تشكيلة جيدة وشلمنات دائرية 2 هنش والتثبيت باللحام من جميع الجوانب و شبك ديمن 2.5×2.5سم لحماية الزجاج من الكسر والعمل يشمل الدهان الزيتي باللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طبقة التأسيس والمقاومة للصداء مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
5.3 | Aluminum Doors : Supply and install an aluminum door with all fittings and accessories for latrine, 0.8m wide and 2.15m high with aluminum frame of 3 mm thick and fiber sheet of 4mm thick according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 | 160 | 160 | توريد وتركيب أبواب من الالمنيوم توريد وتركيب ابواب المنيوم نوعية ممتازة للحمامات مقاس 0.8م × 2.15م بالون المطلوب مكون من حلق سمك 3ملم وفيبرسمك 4ملم والبند يشمل الخردوات والمفصلات والربلات والمقابض والاقفال ويثبت بثلاثة خوابير من كل جهة نوعية ممتازة مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5.4 | Iron doors: Supply and installation of reinforced iron doors (40 x 20) mm. Traditional form and work includes paint face against the stucco and then the required oil paint Three-spindle (spray gun) over the foundation layer Resistant to the carpet with all the hardware of locks and frames, handles and bolts and three hinges with good installation Three fixings (20) cm with all traces of welding, abrasive and all the necessary effects shall be removed according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 1 | 180 | 180 | أبواب حديد مربوع (رص) مقاس 0.8م × 2.15م : توريد وتركيب أبواب حديد مربوع مرصوص (40×20) مم شكل تقليدي والعمل يشمل الدهان وجه ضد الصداء ثم وباللون الزيتي المطلوب ثلاثة أوجة (رش مسدس) فوق طبقة التأسيس المقاومة للصداء مع جميع الخردوات من أقفال وبراويز ومقابض ومغالق وثلاث مفصلات مع التثبيت الجيد ثلاث تثبيتات من كل جانب وتكون الحلوق حديد مربوع بعرض لايقل (20) سم مع إزالة كافة آثار اللحام والجلخ وجميع ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
6 | Sanitary Works: |  |  |  |  | الاعمال الصحية
6.1 | ceramics squat toilet: Supply and installation of an Arabic toilet in the required color, ceramics, excellent quality, with an siphon box for bathrooms and all its accessories for 2 bathrooms, and the work includes the supply and installation of corner valves for the flush tank with all sewage connections to the manhole in accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 1 | 90 | 90 | توريد وتركيب مرحاض عربي مع صندوق طرد: توريد وتركيب مرحاض عربي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة مع صندوق الطرد (سيفون) للحمامات وجميع اكسسواراته لعدد 2 حمامات، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
6.2 | Supply and install washbasin: Suuply and install a washbasin from ceramic of 50cm*45cm dimension with accessories and all fittings. The work includes installing a drainage pipes of 2.5" dia. with all fittings from the washbasin to the outside manhole. | Pcs | 1 | 180 | 180 | توريد وتركيب مغاسل خزف: توريد وتركيب مغسلة أيدي من الخزف مع السقام مقاس 50سم×45سم والإكسسوارات التابعة لها نوعية ممتازة والعمل يشمل تنفيذ تصريف المياه باستخدام جميع ما يلزم من هراب وغيره، موصل بمواسير 2.5 هنش مثبتة بالجدران الخارجية من المغسلة إلى غرفة التفتيش الخارجية.
6.3 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 2 | 25 | 50 | صفاية استيل ارضية للحمامات: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل جميع مواسير الصرف والتكسير والتثبيت والتوصيل لاقرب غرفة تفتيش كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
6.4 | Chromium taps: Supply and install excellent type of chromium taps for bathrooms 1/2 inchو the item include supply and installing all accessoaries as specifications and instructions of supervised engineer | Pcs | 3 | 25 | 75 | توريد وتركيب حنفيات كروم: توريد وتركيب حنفيات من نوع ممتاز كروم للحمام 1/2 انش نوعية ممتازة والبند يشمل توريد وتركيب و تثبيت ماسورة الحنفية باستخدام كليبات وسكاريب من النحاس حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.5 | Water pipe Body spray: Supply and install excellent type of water pipe body spray, with angle valves and all its necessaries as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 1 | 20 | 20 | توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف: توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف مثبت بالجدار والبند يشمل توريد وتركيب محبس زاوية نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.6 | Shower spray: Supply and install excellent type of shower spray the item include supply and installing all accessoaries as specifications and instructions of supervised engineer | Pcs | 1 | 30 | 30 | توريد وتركيب رشاشة غسلة: توريد وتركيب رشاشة غسلة مثبتة بالجدار والبند يشمل توريد وتركيب محبس يد نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.7 | Stainless steel Handle: Supply and install excellent type of Stainless steel Handle of 1" diamer and 1.1-1.2m length, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 1 | 100 | 100 | توريد وتركيب مقابض من الاستانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة: توريد وتركيب مقابض استانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة شكل حرف U بقطر 1 هنش بطول مابين 1.1-1.2 م بحيثت تثبت بالجدران بخوابير وسكاريب نوعية ممتازة وبمواقع قريبة من المراحاض والمغسلة بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.8 | Provide water tank 1500L : Supplying and installing an excellent type of 1500L polyethylene water tank with all its accessories (valves,elbows,ventelation pipes, cleaning pipes and overflow pipe), including print the logo of the organization & the donor on the tank, all the work should be according the specification and instructions of the supervised engineer. | Pcs | 1 | 300 | 300 | توريد وتركيب خزان علوي سعة 1500 لتر - سقف الحمامات: توريد وتركيب خزان بلاستيك بوليثلين سعة 1500 لتر طبقتين نوعية ممتازة والبند يشمل: مواسير PVC ضغط عالي للصاعد والنازل والمحابس الرئيسية ومواسير الفائض وفتحات الغسيل مع عمل عوامة مائية نوعية ممتازة . طباعة شعار المنظمة على الخزان حسب توجيهات المهندس المشرف.
6.9 | Provide and construct manholes for latrine: provide and construct a manholes with clear dimension not less than 60cm x 60cm amd 0.6m depth using heavy block 20cm x 20cm x 40cm with plastering from inside and outside the include plain concrete under the manhole with 15 cm thickness using SRC with providing adequate slope for drainage, also providing and install a concrete cover with lite reinforcement , the item also include applying plastic painting for the external wall of the manhole as specifications and instructions of supervised engineer | Pcs | 1 | 200 | 200 | غرفة تفتيش مقاس 60سم× 60سم : - توريد وتنفيذ غرفة تفتيش بابعاد صافية من الداخل 60سم × 60سم, وعمق لايقل 60 سم الى قاع الانبوب, تبنى من البلك الصم مقاس (20×20×40سم) باستخدام الاسمنت المقاوم , مع قاعدة خرسانية سمك 15سم باسمنت مقاوم , وتلبس من الداخل والخارج باسمنت مقاوم وعمل السواقي مع تثبيت مقطع ماسورة بلاستيك للساقية وعمل غطاء من الخرسانة المسلحة مع عمل مقبض من الحديد والبند يشمل الحفر والردم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.1 | Supply and install water network pipes: Supply and install water network pipes 3/4 inch for the latrines (1WC) the item including all te fittiings and main valves the works including connecting the the bathrooms with the water tanks, and the price include full the water tank to test the water network, according to the specifications and the instructions of supervised engineer | L.S | 1 | 150 | 150 | بالمقطوعية :اعمال تمديدات التغذية بالمياه: توريد وتركيب شبكة تغذية خارجية جديدة للحمامات والمغاسل ( عدد 1 حمام) والبند يشمل جميع التوصيلات والاكواع و المواسير هنش الا ربع ال PVC ضغط عالي نوعية ممتازة ومحابس رئيسية لكل حمام ومغسلة على حدى والبند يشمل ربط الحمامات والمغاسل بالخزان العلوي بمواسير PVC ضغط عالي نوعية ممتازة مع جميع التوابع ( اكواع وتوصيلات ومحابس و... ) نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
6.11 | Provide and install Sanitary pipe: Supply and installation of plastic pipes (upvc) 4 inch to drainage the sewage coming from tolites to sewage pit, the price includes excavation work and do evrey things necessary to finsh the works according to the drawings and engineering specifications and engineer instructions. | LS | 1 | 150 | 150 | موسير لتصريف الصرف الصحي من الحمام توريد وتركيب مواسيرUPVC ضعط عالي قطر 4 هنش من غرف التفتيش الى اللى اقرب نقطه صرف صحي والبند يشمل اعمال الحفر والردم للمواسير تحت سطح الارض وعمل كل مايلزم لانهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.12 | Rainwater drainage pipes: Supply and installation of plastic pipes medium pressure for drainage of rainwater. 3 Inches and well fixed in the wall, according to the specifications and the instructions of supervised engineer. | M.L | 3 | 7 | 21 | مواسير لتصريف مياه الامطار : توريد وتركيب مواسير (upvc) ضغظ متوسط وان تنتهي بكوع يرتفع من سطح الارض ب 5 سم لتصريف مياه الامطار قطر 3 هنش وتثبت في الجدران بشكل جيد وجميع ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
6.13 | Providing Cleaing Kits: providing cleaning kits cosisting of cleaning materail as mensioned below according to the engineer instruction: - Powder soap 5kg. - 12 pieces of Soap. - Dettol antiseptick liquid 4 liter. - Clorox disinfecting bleach, 3 liter. - Flash Bowl Cleaner 2 piece of 1 liter. - Floor wiper with handle (Rubber Squeegee) 3 pieces. - Handle Floor Scrubbing Brush with hard bristle, 3 Pieces. - Toilet Brush, 3 pieces. - plastic Water bucket big size 20 liter, 3 pieces. - Plastic Water Scoop, 3 pices. - plastic toilet pluger, 3 pieces. | L.S | 1 | 150 | 150 | بالمقطوعية: توريد سلة صحية : توريد سلة صحية تتكون من منظفات وأدوات تنظيف بحسب الأدوات المذكورة بالبند نوعية ممتازة بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف: - كيس صابون بودر عبوة 5 كيلو. - درزن صابون قطع للغسلة. - دبة ديتول عبوة 4 لتر. - دبة كلوركس عبوة 3لتر. - قارورة فلاش عبوة 1لتر. عدد (2) - سحاب للماء عدد (3) - برش تنظيف ذو شعرات سميكة عدد (3) - برش تنظيف المراحيض ذو شعرات سميكة. عدد (3). - دلو للماء سعة 20 لتر حجم كبير عدد (3) - مغرف للماء صغير الحجم عدد (3). - فاتح سدات المراحيض عدد (3).
7 | [5 empty] | اعمال أخرى:
7.1 | Steel railing: supplying and installing excellent quality stainless steel handrails for the stairs at the entrance to the health center, with a total length of 2 m and proves a good fixation according to the instructions and directions of the consultant engineer. | ML | 8.9 | 100 | 890 | توريد و تركيب درابزين استيل توريد وتركيب درابزين استانلي استيل مقاوم للصدأ (نيكل) ذو نوعية ممتازة للرامب في مدخل المركز الصحي و يثبت تثبيتا جيدا طبقا لتعليمات و توجيهات المهندس الاستشاري
7.2 | Aluminum Doors : Supply and install an aluminum door with all fittings and accessories for latrine, 0.9m wide and 1.8m high with aluminum frame of 3 mm thick and fiber sheet of 4mm thick according to the specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 | 160 | 160 | توريد وتركيب أبواب من الالمنيوم توريد وتركيب ابواب المنيوم نوعية ممتازة للصيدلية مقاس 0.9م × 1.8م بالون المطلوب مكون من حلق سمك 3ملم وفيبرسمك 4ملم والبند يشمل الخردوات والمفصلات والربلات والمقابض والاقفال ويثبت بثلاثة خوابير من كل جهة نوعية ممتازة مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت والزالة الباب القديم ,حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
7.3 | project identification board: Supplying and installing of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 160cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after that put the specific writing words on the board, and place it in a position as instructed by supervised engineer. | L.S | 1 | 235 | 235 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر حسب الرسمة المرفقة من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون المحدد ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف.
Total Cost |  |  |  |  | 6105

## Harrir HF (hidden)
جداول كميات ترميم الحمامات لمركز حرير الصحي -BoQ for Bathrooms Reb. for Harrir HF
IMPORTANT NOTES: 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by IMC engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by IMC engineer.
ملاحظات هامة : 1- اي تفاصيل لم تذكر في قائمة الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
Bathrooms Partitions and Reb.
# | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
1 | Bathrooms Partitions and Construction of ramp |  |  |  |  | اعمال ساتر الحمامات وراب لذوي الاحتياجات الخاصة
1.1 | Stone buildings of the foundation : Supply and build solid stone foundation wall with a thickness of (40 cm) and high of 45cm with stone veneer for joints and a mortar mix of (1:3) (cement: sand) using cement with spraying systematic and attention to the joint and the interdependence of construction, according to the drawings and instructions supervisor engineer. | M3 | 1 | 180 | 180 | بناء كرسي حجر لساتر الحمامات: توريد وتنفيذ مباني حجر صلبه بسماكة (40 سم) بناء مربوع مع الكحلة وارتفاع 45 سم ويتناسب مع منسوب الموقع , بالمونة الأسمنتية (3:1) (اسمنت:رمل و باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع الرش المنتظم وترابط البناء حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
1.2 | Backfilling work : Fill in the rock soil of the around the stone with the dimensions shown in the drawings, with good tamping on layers and according to the instructions of the supervising engineer. | M3 | 1.6 | 3 | 4.8 | أعمال الردم: ردم بتربة صخرية حول الكرسي الحجر بالأبعاد الموضحة بالرسومات مع الدك الجيد على طبقات وبحسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Block building works: Supplying and implementing automatic pressure block buildings measuring 20 x 40 x 20 cm with cement mortar at a mixing ratio of 1:3 using Portland cement according to the specifications and the supervising engineer.. | M2 | 11.2 | 16 | 179.2 | اعمال المباني البلك لسترة الحمامات: توريد وتنفيذ مباني بلك ضغط اتوماتيكي مقاس 20×40×20 سم بمونة اسمنتية بنسبة خلط 1:3 باستخدام الاسمنت البورتلاندي بحسب الرسومات المرفقة و المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف
1.4 | Plastering work: Cement sand plaster for the external and internal walls with a thickness of 2cm with cement mortar 1:3, according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | M2 | 22.4 | 9 | 201.6 | اعمال تلبيس الجدران لسترة الحمامات: توريد وتنفيذ تلابيس للجدران الخارجية والداخلية بسماكة 2سم بمونة أسمنتية 3:1 حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف..
1.5 | External painting: Providing and applying resistance to moisture painted to an external wall surface, applied in three coats over a base coat; including surface preparation and all the necessary to finish this works according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 70 | 4 | 280 | دهان للجدران الخارجية مقاومة للرطوبة : توريد وتنفيد دهان مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
1.6 | Ordinary Concrete for Flooring : Providing and applying (10cm) ordinary concrete with a strength not less than (150 kg/cm 2) with an underlying layer with compacting and spraying water well according to the drawings and instructions of the supervisor | M2 | 3.6 | 8 | 28.8 | خرسانة عادية للأرضيات : توريد وتنفيذ خرسانة عادية للأرضيات بسمك (10سم) وبمقاومة لا تقل عن (150كجم/سم2 ) مع وضع فرشة كسر أحجار تحتها والرش بالماء جيداً طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
1.7 | Mosaic Tiling: Supply and installation of Mosaic tiles (25 * 25 cm) with 2.5 thickness of 2.5cm to break the automatic marble and be half the thickness White cement includes sand placed on the cement mortar ratio of 1: 4 with impregnating spacers White cement , accordance with the drawings and specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 3.6 | 15 | 54 | بلاط موزايكو: توريد وتركيب بلاط موزايكو 25*25 سم وسمك 2.5 سم بكسر الرخام اوتوماتيكي نوعية ممتازة ويكون نصف السماكة بالاسمنت الابيض ويشمل فرشة من الهلسن او الرمل ( النيس ) تحته ويوضع على مونة اسمنتية بنسبة 1:4 مع تشريب الفواصل بالاسمنت الابيض طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.8 | Construction of ramp: Construction of ramp for the wheelchairs of plain concrete and mixed sand and aggregate with proportations of 1:2:3 at the entrance of the bathroom with appropriate slope not more than (1:12) and not less than (1:20) and its length should not be less than 2 m and width not less than 1 m, and according to specifications and instructions supervising Engineer. | L.S | 1 | 200 | 200 | تنفيذ رامب خرساني: تنفيذ رامب خرساني لطلوع كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة من الخرسانه العاديه والجعم بنسبه خلط(1:2:3) ينفذ عند المدخل الجانبي للحمامات بطول 2م وعرض 1م حسب الرسومات ويشمل وتعليمات المهندس المشرف.
1.9 | Mosaic Tiling: Supply and installation of Mosaic tiles (25 * 25 cm) with 2.5 thickness of 2.5cm to break the automatic marble and be half the thickness White cement includes sand placed on the cement mortar ratio of 1: 4 with impregnating spacers White cement , accordance with the drawings and specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 2.1 | 15 | 31.5 | بلاط موزايكو لرامب ذوي الاحتياجات الخاصة: توريد وتركيب بلاط موزايكو لرامب ذوي الاحتياجات الخاصة 25*25 سم وسمك 2.5 سم بكسر الرخام اوتوماتيكي نوعية ممتازة ويكون نصف السماكة بالاسمنت الابيض ويوضع على مونة اسمنتية بنسبة 1:4 مع تشريب الفواصل بالاسمنت الابيض طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1 | Steel railing: supplying and installing excellent quality stainless steel handrails for the stairs at the entrance to the health center, with a total length of 2 m and proves a good fixation according to the instructions and directions of the consultant engineer. | ML | 2 | 110 | 220 | توريد و تركيب درابزين استانلي استي (نيكل): توريد وتركيب درابزين استانلي استيل (نيكل) مقاوم للصدأ ذو نوعية ممتازة للدرج في مدخل المركز الصحي بطول إجمالي 2 م و يثبت تثبيتا جيدا طبقا لتعليمات و توجيهات المهندس الاستشاري
2 | Reh. for 3 bathrooms: |  |  |  |  | أعمال ترميم 3 حمامات:
2.1 | Ceramic tiles for floor of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 6.2 | 25 | 155 | بلاط سيراميك لارضيات الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لارضيات الحمامات ,والعمل يشمل قشع البلاط القديم,واعادة تركيب وتثبيت الكرسي العربي والافرنجي ان لزم الامر, ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.2 | Ceramic tiles for wall of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 6 | 25 | 150 | بلاط سيراميك لجدارن الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لجدران الحمامات, والعمل يشمل قشع البلاط القديم , ويشمل عمل طرطشة غنية بالاسمنت والهلسن ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.3 | Bathroom stairs: Supply and implementation of heavy automatic block buildings size 40 x 20 x 20 cm with cement mortar in a ratio of 3: 1 and using resistant cement to build a bathroom entrance stair with a width of 1 m ,the item includes the supply and implementation of mosaico tiles for the bathroom stairs | L.S | 1 | 100 | 100 | أعمال درج الحمامات: توريد وتنفيذ مباني بلك اوتوماتيك ثقيل مقاس 40×20×20 سم مع مونة أسمنتية بنسبة 3:1 وباستخدام أسمنت مقاوم لبناء درج مدخل الحمامات بعرض 1م مع عمل خرسانة عادية باستخدام اسمنت مقاوم وبنسبة خلط (1:2:2) أسفل بلك الدرج والبند يشمل توريد وتنفيذ بلاط من الموزايكو لدرج الحمامات بحيث تكون قطعة واحدة لكلا من القائم والنائم وعمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.4 | Stainless steel Handle: Supply and install excellent type of Stainless steel Handle of 1" diamer and 1.1-1.2m length, and according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | pcs | 3 | 70 | 210 | توريد وتركيب مقابض من الاستانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة: توريد وتركيب مقابض استانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة شكل حرف U بقطر 1 هنش بطول مابين 1.1-1.2 م بحيثت تثبت بالجدران بخوابير وسكاريب نوعية ممتازة وبمواقع قريبة من المرحض بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.5 | Supply and installation of 4-inch UPVC: Supply and installation of 4-inch UPVC drainage pipes with fittings and connections required for installation to the septic tank, length of pipe 5.5 m, according to the instructions of the supervising engineer. | pcs | 6 | 40 | 240 | بيبات بلاستيك مجاري: توريد وتركيب بيبات مجاري نص ضغط 4 هنش مع الاكواع والتوصيلات اللزمه لتركيبها لمجرى المجاري الى البياره طول البيب لا يقل عن 5.5م حسب تعليمات المهندس المشرف
Total Cost |  |  |  |  | 2234.9

## Harrir HF Solar system (hidden)
جداول كميات اضاءة طاقة شمسية لمركز حرير الصحي -BoQ of Electric works for Harrir HF
IMPORTANT NOTES: 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by IMC engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by IMC engineer.
ملاحظات هامة : 1- اي تفاصيل لم تذكر في قائمة الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
Electrical works for Harrir HF
# | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
1 | Electric works: |  |  |  |  | اعمال كهربائية:
1.1 | Solar energy lighting: Supply and Installation solar light not less than 100 Watt LED whit color with solar pane (light+pannle in one device), the price include establish the light on wall under supervision engineer. | Pcs | 2 | 90 | 180 | اضاءة طاقة شمسية: توريد وتركيب اضاءة تعمل على الطاقة الشمسية بقوة لا تقل عن 100 وات LED لون ابيض مع لوح شمسي مدمج و السعر يشمل تثبيت الاضاءه على الجدار الخارجي عند مدخل الحمامات تحت اشراف المهندس
Total Cost |  |  |  |  | 180

## Ajwah HU (hidden)
BoQ of Reh works for Ajwah HU | [5 empty] | جداول كميات اعمال اعادة التاهيل لوحدة اجوه الصحي
IMPORTANT NOTES: 1- All details required in Drawings are deemed included in items and costs, even not mentioned in BOQ. 2- Prior to work, samples must be approved by IMC engineer. 3- The works shall be carried out as per design or as instructions by IMC engineer.
ملاحظات هامة : 1- اي تفاصيل لم تذكر في قائمة الكميات ووضحت في الرسومات او طلبت من المهندس المشرف تعتبر محملة على البنود والأسعار و يجب على المقاول تنفيذها. 2- يجب طلب الموافقة المسبقة من المهندس المشرف على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 3- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة متطلباته
# | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
1 | Finishing Works |  |  |  |  | اعمال التشطيب
1.1 | Supply/ installation handrail: Supply and installation of a high-quality stainless steel handrail (nickel), specifically designed for use on the ramp at the health facility entrance. and the handrail must be resistant to weather conditions and corrosion and good fixed, as well as site cleanup and removal of any debris resulting from the installation works, and doing everything necessary to finish the item according to technical assets and instructions of the supervising engineer. | ML | 3.4 | 35 | 119 | توريد و تركيب درابزين استيل: توريد وتركيب درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) عالي الجودة (عيار نيكل)، مُصمم خصيصًا للاستخدام في الرامب (المنحدر) بمدخل المركز الصحي و يثبت تثبيتا جيدا وأن يكون الدرابزين مُقاوما للعوامل الجوية والتآكل، بالإضافة إلى تنظيف الموقع وإزالة أي مُخلفات ناتجة عن أعمال التركيب, وعمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
1.2 | External plastering : External plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) including iron mesh corner and complete the work according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 26.15 | 8 | 209.2 | تلبيس الجدران الخارجية : تلبيس الجدران الخارجية باستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم ويشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية 1:3 وعمل الاوتار والودع لوزن التلبيس مع الرش ثلاث مرات يومياً واستخدام شبك التلبيس في مناطق التقاء المباني بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Renew oil painting from the interior side of HF and the remaining interior walls of bathrooms: Supply and renewal of oil paints for the interior walls three layers (a first-degree approved brand), a similar color for the previous (light blue or according to the HF administration request), and the work includes the supply of all required materials of high quality, cleaning the surfaces well from dust, plankton and posters, making stickers on cutters Electricity and edges of windows, doors, tiles and panels, peeling and removing the damaged paints and putty , filling any holes or holes in concrete mortar, as well as filling the cracks with the putty for the cracks after their expansion, making the layers of the foundation and then the paste with the sanding three orthogonal aspects and then making three aspects Oily paint after the surface is completely dry (after the dough), cleaning the floors and the workplace from the remains of the paint and doing everything necessary to finish the work according to the specifications, technical assets and directives of the honorable engineer. | M2 | 92.5 | 6 | 555 | تجديد طلاء زيتي للجدران من الداخل للمركز الصحي و لما تبقى من الجدران الداخلية للحمامات: توريد وتجديد دهانات زيتيه للجدران الداخلية للاله اوجه ماركة معتمدة درجة أولى)، لون مماثل للسابق ازرق فاتح او حسب طلب إدارة المركز الصحي، والعمل يشمل توريد كافة المواد المطلوبة ذات جودة عالية، تنظيف الاسطح جيداً من الاتربة والعوالق واللواصق عمل ملصقات علي قواطع الكهرباء وحواف التوافذ والأبواب والبلاط والألواح تقشير وإزالة الدهانات والمعجون التالف وتعبئة اي فتحات او ثقوب بالمونة الاسمنتية، وكذلك تعبئة الشقوق بمعجون الخاص بالشقوق بعد توسعتها، عمل طبقات الاساس ثم المعجنة مع الصنفرة ثلاثه اوجه متعامدة ثم عمل ثلاثة أوجه دهان زيتي بعد جفاف السطح تماماً بعد المعجنة)، وتنظيف الأرضيات وموقع العمل من بقايا الطلاء وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل بحسب المواصفات والاصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.4 | Renew oil painting from the interior ceiling of the HF and the bathrooms: Supply and renewal of oil paints for the interior ceiling two layers (High quality and certified brand), a similar color for the previous (White or according to the HF administration request), and the work includes the supply of all required materials of high quality, cleaning the surfaces well from dust, plankton and making stickers on cutters Electricity and edges of windows, doors, tiles and panels, peeling and removing the damaged paints and putty , filling any holes or holes in concrete mortar, as well as filling the cracks with the putty for the cracks after their expansion, making the layers of the foundation and then the paste with the sanding three orthogonal aspects and then making two layers Oily paint after the surface is completely dry (after the dough), cleaning the floors and the workplace from the remains of the paint and doing everything necessary to finish the work according to the specifications, technical assets and directives of the honorable engineer. | M2 | 27.5 | 6 | 165 | تجديد طلاء زيتي للاسقف من الداخل للمركز الصحي والحمامات: توريد وتجديد دهانات زيتيه للاسقف الداخلية وجهين ماركة معتمدة درجة أولى)، لون مماثل للسابق ازرق فاتح او حسب طلب إدارة المركز الصحي، والعمل يشمل توريد كافة المواد المطلوبة ذات جودة عالية، تنظيف الاسطح جيداً من الاتربة والعوالق واللواصق عمل ملصقات علي قواطع الكهرباء وتقشير وإزالة الدهانات والمعجون التالف وتعبئة اي فتحات او ثقوب بالمونة الاسمنتية، وكذلك تعبئة الشقوق بمعجون الخاص بالشقوق بعد توسعتها، عمل طبقات الاساس ثم المعجنة مع الصنفرة وجهين اوجه متعامدة ثم عمل وجهين أوجه دهان زيتي بعد جفاف السطح تماماً بعد المعجنة)، وتنظيف الأرضيات وموقع العمل من بقايا الطلاء وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل بحسب المواصفات والاصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.5 | Aluminum windows : . | PCs | 3 | 100 | 300 | نوافذ المنيوم جديدة : توريد وتركيب نوافذ وسمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين ابعاد النافذة (م0.94*1.40م). (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون ،والثمن يشمل: عمل جميع القطع المعدنية والبراغي اللأزمة كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.6 | Ceramic tiles for wall of bathrooms for the ground floor : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 10.2 | 20 | 204 | بلاط سيراميك لجدارن حمام الطابق الارضي : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لجدران الحمامات ويشمل عمل طرطشة غنية بالاسمنت والهلسن ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total - 1 |  |  |  | 1552.2
2 | Electricty works - Solar Power system |  |  |  |  | اعمال الكهرباء - منظومة طاقة شمسية
2 | Supply and installation of original English-type electrical works or their equivalent by the supervising engineer after approval. The price includes all materials from switches and extensions for insulated wires using 2 * 2.5 mm copper section wire for lighting and 4 mm sockets and inserting fuses and everything necessary for connection to the distribution panel according to the drawings and specifications for electrical works and the instructions of the supervising engineer. The works include the following: - |  |  | توريد وتركيب أعمال الكهرباء نوع إنجليزي أصلي أو ما يعادلة المهندس المشرف بعد اعتمادها ويشمل السعر للوحدة جميع المواد من مفاتيح واتمديدات الخاصة بالأسلاك المعزولة باستخدام سلك مقطع 2 * 2.5 مم للإنارة و 4 مم مأخذ وإدراج الفيوزات وكل ما يلزم للتوصيل الى لوحة التوزيع طبقا للرسومات والمواصفات للأعمال الكهربائية وتعليمات المهندس المشرف وتشمل الأعمال التالية : -
2.1 | Solar panels: Supply, and install commissioning Solar PV Panel 550W at least Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified. Solar Panel Wattage: Shall be ≥550 Wp at STC (Bigger watt size Solar PV module is preferred). Open Circuit Voltage of each panel at STC: ≥49.65Vdc. High transmittance glass with minimum thickness of 3.0 mm. Module frame shall be aluminum anodized or corrosion resistant material with thickness at least 15 micron Model Type : SG-550WM Peak Power (Pmax) : 550W Production tolerance : ±3% Maximum Power Current (Imp :13.11A Maximum Power Voltage (Vmp) : 41.96V Short Circuit Current (Isc) : 14.01A Open Circuit Voltage (Voc) : 49.9V Number of Cells 144(6x 24),60 cells in series Each panel is placed on a steel base of 5 cm * 5 cm * 5 mm, coated with rust-resistant paint on two sides, then painted two sides in the desired color with a lock and it is fixed to the roof. | No | 8 | 240 | 1920 | الواح شمسية: توريد وتركيب الواح طاقه شمسية بقوة 550 وات , مونو كرستلاين ,سليكونية متعددة البلورة" معنمدة دوليا حسب UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215. واتية لوح الطاقة الشمسية ≥ 550 Wp at STC . فولتية الدائره المفتوحه للالوح عند STC: ≥49.65Vdc. نفاذية الزجاج عالية بسماكة بحد ادنى 3 مم. هيكل الموديل يجب ان يكون من الالمنيوم الموكسد او من المواد المقاومة للصداء بسماكة 15 ميكرون على الاقل . نوع النموذج: SG-550WM القدرة القصوى: (Pmax)‏ :550 واط تحمل الإنتاج : ±3% الحد الأقصى للتيار الكهربائي (امب): 13.11 أقصى جهد للطاقة (Vmp)‏ : 41.96 فولت تيار الدائرة القصيرة: (Isc)‏ : 14.01 جهد الدائرة المفتوحة: (Voc)‏: 49.9 فولت عدد الخلايا: 144(6x 24)، 60 خلية في سلسلة يوضع كل لوح فوق قاعدة حديدية من الشلمن 5سم * 5سم * 5ملم مطليه بدهان مقاوم للصداء وجهين ثم يدهن وجهين باللون المطلوب مع عمل قفل وتثبيته بالسقف للحماية من السرقة
2.2 | Supply, installation, inspection, testing and operation of high-quality Lithium energy storage batteries with a capacity of 10 KW, Following specifications: Supply and install Lithium battery as following specefication: Nominal Voltage 48V Capacity: not less than 10 KWh for one batteries Typical Weight not less than 90Kg for each one batteries. Max. charging current: 50A Max. Discharge current 100A | No | 1 | 1600 | 1600 | توريد وتركيب وفحص وأختبار وتشغيل بطاريات تخزين طاقة عالية الجودة ليثيوم سعة 10 كيلو واط بالموصفات التالية: توريد وتركيب بطاريات ليثيوم (ماركة معروفة) بحسب المواصفات التالية ذكرها: الجهد 48 فولت السعة:لا يقل عن 10 كيلو واط البطارية الواحده. الوزن النموذجي لا يقل عن 90 كجم في البطارية الواحده الأعلى. تيار الشحن: 50 أمبير تيار التفريغ :100 امبير
2.3 | Inverter hybird: Supply, install Hybrid Solar Inverter 6Kw,48V DC input integrated with MPPT. Maximum Solar Charging Current 100A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450Vdc Inverter DC input must be protected by fuses. Protection of Enclosure (Body): Indoor with IP20. Hybrid Support main PV array /generator input. Over current Relay (OC) Comply with IEC Standard IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109 and other applicable standards. | Pcs | 1 | 1400 | 1400 | انفرتر هايبرد: توريد وتركيب محول هايبرد طاقة شمسية 6 كيلو وات, نظام 48 فولت DC input integrated with MPPT . الحد الاقصى لشحن تيار الطاقة الشمسية 100امبير الحد الاقصى للفولتية 450Vdc المحول DC يجب ان يكون محمي بفيوزات حماية الهيكل الداخلي : Indoor with IP20. صمم ليطابق المواصفات العالمية IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109
2.4 | Circuit-breaker: Provide and install an electrical DC Interrupter circuit-breaker between the solar pannels and the charging regulator. and electrical DC Interrupter circuit-breaker between the battery and the inverter and electrical AC Interrupter circuit-breaker between the inverter and electrical loads.and overvoltage protection | L.S | 1 | 150 | 150 | قواطع حماية: توريد وتركيب قاطع حماية DC بين الالواح والمنظم وقاطع حماية بين البطارية ودخول الانفرتر وقاطع حماية AC بعد خروج الانفرتر والاحمال, ,وقاطع حماية من الفولت الزائد من الكهرباء العمومي - قاطع للتحويل من المنظومة الى الكهرباء العمومية.
2.5 | Cables: Supply, install, and Terminate Flex CU/PVC/PVC cable, wire 1*6 mm between the solar panals and from each array to combiner box and from combiner box to Inverter. Item includes PVC pipes 1.5 in to protect the cable, MC4, make a hole in the wall, all the requirement to finish this item according to the supervisor engineer | L.S | 1 | 150 | 150 | كابلات الالواح : توريد وتركيب كابل Flex CU / PVC / PVC ، سلك 1 *6 مم بين الألواح الشمسية ومن كل مجموعة إلى صندوق تجميع و من صندوق التجميع إلى المحول ,يتضمن العنصر أنابيب PVC 1.5 بوصة لحماية الكابل ، MC4 ، عمل ثقب في الحائط ، كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء هذا العنصر وفقًا للمهندس المشرف
2.6 | Combiner Box: Supply, install, and Commissioning of combiner Box for Solar PV connection with 1 string, fuses, diodes, surge arrester, busbars and MCCB | L.S | 1 | 100 | 100 | صندوق التجميع: توريد وتركيب صندوق التجميع لتوصيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع مجموعه واحده ، والصمامات ، والصمامات الثنائية ، ومانع زيادة التيار ، وقضبان التوصيل و MCCB
2.7 | Lighting System: Supply, install, and commission lighting System Includes steel pole, with lightning arrester,1x25mm earthing cable, and foundation work for earthing Pit with (Copper road 16x1200mm), and all accessories for finish work. The earthing resistance tested result must be less than 5 ohms | L.S | 1 | 500 | 500 | منظومة الحماية من الصواعق : توريد وتركيب وتشغيل وحدة حماية من الصواعق متكاملة وتشمل -مانعة صواعق مع عمود حديد بطول مناسب تركب في موقع الالواح وكابل التاريض نحاس معزول مقاس 1*25 مم لربط المانعة مع حفرة التاريض ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم
2.8 | Solar energy lighting: Supply and Installation solar light not less than 100 Watt LED whit color with solar pane (light+pannle in one device), the price include establish the light on wall under supervision engineer. | Pcs | 2 | 90 | 180 | اضاءة طاقة شمسية: توريد وتركيب اضاءة تعمل على الطاقة الشمسية بقوة لا تقل عن 100 وات LED لون ابيض مع لوح شمسي مدمج و السعر يشمل تثبيت الاضاءه على الجدار الخارجي عند مدخل الحمامات تحت اشراف المهندس
# | Sub Total - 2 |  |  |  | 6000
3 | Water |  |  |  |  | المياه
3.1 | Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters:- Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters. The price includes the provision and installation of all necessary equipment and valves (valves of pure copper, buoy) Build two rows of concrete blocks 20*20*40 around the tank with concrete mixture at a mixing ratio of (1:3) and supply and install a steel belt to secure the tank and fix it with nails to the roof surface and all that is required for the installation process on the roof. The water tank should be as follows: Three layers - Resistant to high temperature - Its inner layer is anti-microbial - Bear and resist pressure - The outer layer absorbs UV rays to maintain the integrity of the tank | No | 1 | 500 | 500 | توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر:- توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر ويشمل الثمن توفير وتركيب كل التجهيزات والصمامات اللازمه ( محابس من النحاس الصافي ، عوامه ) وبناء سرعين بلك خرساني 20*20*40 حول الخزان مع الخلطه الخرسانيه بنسبة خلط (1:3) وتوريد وتركيب حزام حديدي لتثبيت الخزان ويثبت بمسامير في سطح السقف وكل مايلزم لعملية التثبيت فوق السطح والبند يشمل: مواسير PVC ضغط عالي للصاعد والنازل والمحابس الرئيسية ومواسير الفائض. يجب أن يكون خزان مياه كالتالي : - ثلاث طبقة مزدوجة - مقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة - طبقته الداخلية مضاده للميكروبات - يتحمل و مقاوم الضغط - الطبقة الخارجية تمتص الأشعة فوق البنفسجية للمحافظة على سلامة الخزان
3.2 | Supplying and implementing a faucet for the handwashing:- Supplying and implementing a faucet for the handwashing, type nickel chrome 1/2 inch with a drinage (Harab). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer | No | 1 | 50 | 50 | توريد وتنفيذ حنفي للمغاسل:- توريد وتنفيذ حنفي للمغاسل نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الهراب السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف
# | Sub Total - 3 |  |  |  | 550
4 | Build bathrrom in the first floor |  |  |  |  | بناء حمام في الطابق الأول:
4.1 | Automatic hollow block 20cm thick : Supply and build Automatic concrete heavy blocks of 40×20×20 cm , for internal and external partitions with a mortar mix at a ratio of (1: 3). and build two layer of blocks with height 40cm around the roof , and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 8 | 20 | 160 | بلك اتوماتيكي 20سم توريد وتنفيذ مباني بلك اوتوماتيك ثقيل مقاس 40×20×20 سم مع مونة أسمنتية بنسبة 3:1 وباستخدام أسمنت بورتلاندي لبناء الجدران الداخلية والخارجية للحمامات وعمل صفتين من البلك بارتفاع 40سم حول السقف حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
4.2 | External plastering : External plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) including iron mesh corner and complete the work according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 3 | 8 | 24 | تلبيس الجدران الخارجية : تلبيس الجدران الخارجية باستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم ويشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية 1:3 وعمل الاوتار والودع لوزن التلبيس مع الرش ثلاث مرات يومياً واستخدام شبك التلبيس في مناطق التقاء المباني بالخرسانة طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.3 | Reinforced concrete for sills and link beam : Providing and applying reinforced concrete for sills and link beam (20cm*20cm) and resistance of not less than (250 kg / cm 2), and with reinforcement steel 4 bars of the section with a diameter of 14 mm and steel link of 8 mm every 20 cm. The work Includes shattering, cutting and laying of iron, shaking concrete with vibrating, spraying and all necessary according to drawings and the instructions of the supervisor. | M3 | 0.25 | 300 | 75 | خرسانة مسلحة للجسر الرابط والاعتاب : توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للاعتاب و الجسور الرابطة بمقطع قياس (20سم*20سم) و بمقاومة لاتقل عن (250 كجم /سم 2 ) و بحديد تسليح 4 اسياخ للمقطع بقطر 14مم و حديد كانات 8مم كل 20سم ويشمل البند اعمال التخشيبة ووتوريد وقص ووضع الحديد وهز الخرسانة بالهزاز والرش وكل مايلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
4.4 | Timber & Concrete Roof : Providing and applying timber roof that consists of wooden ribs (7cm *14cm) with each rib 30cm c/c, and a 12mm thick Plywood boards covered by an insulations layer of 2mm Bahraini asphalt, and apply a 10 cm thick reinforced concrete with a mixing ratio of (1:2:3) reinforced by 8mm diameter bars at two-way mesh for each 200mm c/c according to the required orientation for the drainage of rain water. The price includes all required works or materials to complete the works as drawings, details, and as directed by the Engineer in charge. | M2 | 2.35 | 60 | 141 | بالمتر المربع/ سقف خشب : توريد وتنفيذ سقف خشب احمر مكون من مرابيع خشب مقاس لاتقل عن (14 سم*7 سم) وبمسافة لا تزيد عن 30 سم صافي بين المرابيع مع الواح خشبية (أبلكاش) بسماكة 12 مم تغطى بطبقة الفلت البحريني العازل سماكة 2 مم مع عمل تراكب لايقل عن 10 سم بين وصلات الفلت و تنفيذ خرسانة مسلحة خفيفة التسليح للسقف بسماكة 10 سم بنسبة خلط (1:2:3) وبتسليح حديد قطر 8 مم فرش و غطاء بمسافة لا تزيد عن 20 سم سنتر/سنتر و بحسب الميول المطلوب لتصريف مياه الامطار. السعر يتضمن جميع المواد أو الأعمال المطلوبة لاستكمال الأعمال بحسب الرسومات و التفاصيل وتعليمات المهندس المشرف.
4.5 | Internal wooden roof painting: Providing and applying emulsion paint in the required color for roofs, consisting of a base paint and with emery two layers of paints and all necessary and according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 1.7 | 5 | 8.5 | دهان الاسقف الخشبية الداخلية للحمام توريد وتنفيد دهان خشبي باللون المطلوب للاسقف الخشبية الداخلية للحمامات مكون من وجه أساس ووجهين باللون المطلوب نوعية ممتازة مع عمل الصنفرة , طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
4.6 | Aluminum windows : Supply and installation of windows 0.6 m× 0.6 m thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm, and work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | Pcs | 1 | 80 | 80 | توريد وتركيب نافذة المنيوم : توريد وتركيب نوافذ المنيوم لون أبيض مقاس 0.6×0.6 م وسمك 1.25 مم مع الزجاج مسلح سماكة 6ملم وتركب في الحرف الداخلي للنوافذ والبند يشمل عمل شبك نامس والخردوات والمفصلات والربلات والمقابض ويثبت بثلاثة خوابير من كل جهة بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
4.7 | Aluminum Doors : Supply and install an aluminum door with all fittings and accessories for latrine, 0.8m wide and 2m high with aluminum frame of 3 mm thick and fiber sheet of 4mm thick according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 | 160 | 160 | توريد وتركيب باب من الالمنيوم توريد وتركيب ابواب المنيوم نوعية ممتازة للحمامات مقاس 0.8م × 2م بالون المطلوب مكون من حلق سمك 3ملم وفيبرسمك 4ملم والبند يشمل الخردوات والمفصلات والربلات والمقابض والاقفال ويثبت بثلاثة خوابير من كل جهة نوعية ممتازة مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.8 | Ceramic tiles for floor of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 1.7 | 20 | 34 | بلاط سيراميك لارضيات الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لارضيات الحمامات ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
4.9 | Ceramic tiles for wall of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 14 | 20 | 280 | بلاط سيراميك لجدارن الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لجدران الحمامات ويشمل عمل طرطشة غنية بالاسمنت والهلسن ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.1 | ceramics squat toilet: Supply and installation of an Arabic toilet in the required color, ceramics, excellent quality, with an siphon box for bathrooms and all its accessories for 2 bathrooms, and the work includes the supply and installation of corner valves for the flush tank with all sewage connections to the manhole in accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 1 | 90 | 90 | توريد وتركيب مرحاض عربي مع صندوق طرد: توريد وتركيب مرحاض عربي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة مع صندوق الطرد (سيفون) للحمامات وجميع اكسسواراته لعدد 2 حمامات، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
4.11 | Supply and install washbasin: Suuply and install a washbasin from ceramic of 50cm*45cm dimension with accessories and all fittings. The work includes installing a drainage pipes of 2.5" dia. with all fittings from the washbasin to the outside manhole. | Pcs | 1 | 100 | 100 | توريد وتركيب مغاسل خزف: توريد وتركيب مغسلة أيدي من الخزف مع السقام مقاس 50سم×45سم والإكسسوارات التابعة لها نوعية ممتازة والعمل يشمل تنفيذ تصريف المياه باستخدام جميع ما يلزم من هراب وغيره، موصل بمواسير 2.5 هنش مثبتة بالجدران الخارجية من المغسلة إلى غرفة التفتيش الخارجية.
4.12 | Chromium taps: Supply and install excellent type of chromium taps for bathrooms 1/2 inchو the item include supply and installing all accessoaries as specifications and instructions of supervised engineer | Pcs | 1 | 20 | 20 | توريد وتركيب حنفيات كروم: توريد وتركيب حنفيات من نوع ممتاز كروم للحمامات 1/2 انش نوعية ممتازة والبند يشمل توريد وتركيب و تثبيت ماسورة الحنفية باستخدام كليبات وسكاريب من النحاس حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.13 | Water pipe Body spray: Supply and install excellent type of water pipe body spray, with angle valves and all its necessaries as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 1 | 20 | 20 | توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف: توريد وتركيب لي وضوء مع شطاف مثبت بالجدار والبند يشمل توريد وتركيب محبس زاوية نوعية ممتازة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.14 | Supply and install water network pipes: Supply and install water network pipes 3/4 inch for the latrines (1WC) the item including all te fittiings and main valves the works including connecting the the bathroom with the water tanks, according to the specifications and the instructions of supervised engineer | LS | 1 | 150 | 150 | بالمقطوعية :اعمال تمديدات التغذية بالمياه: توريد وتركيب شبكة تغذية جديدة للحمام والبند يشمل جميع التوصيلات والاكواع و المواسير هنش الا ربع ال PVC ضغط عالي نوعية ممتازة ومحابس رئيسية والبند يشمل ربط الحمام بالخزان العلوي بمواسير PVC ضغط عالي نوعية ممتازة مع جميع التوابع ( اكواع وتوصيلات ومحابس و... ) نوعية ممتازة, حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total - 4 |  |  |  | 1342.5
Total Cost |  |  |  |  | 9444.7

## Maternity Center - Hawtah
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for Maternity Center - Hawtah Hospital in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل مستشفى الامومه والطفوله في محافظة لحج -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1.1 | Finishing Works |  |  |  |  | اعمال التشطيبات
1.1.1 | Painting Works for the Clinical Nutrition Dep.: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 210 |  | 0 | اعمال الدهان: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.2 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors. The work includes providing a neat and uniform final appearance. The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 3 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية, يشمل العمل: إزالة كالون الباب الحالي ويشمل أيضاً أعمال الترميم والتعديل اللازمة لمكان تثبيت الكالون على حافة الباب وإطار الباب ليتناسب تمامًا مع مقاسات وتثبيت الكالون الجديد، لضمان مظهر نهائي متناسق. يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.2 | Aluminum and glass works |  |  |  |  | اعمال الالمونيوم والزجاج
1.2.1 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 0.77 m and a height of 1.16 m. | No | 6 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 1.16م - ارتفاعها 0.77م من التثبيت والتكتيم الجيد وكل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.2 | Supply and install of an aluminum frame designed for a mosquito net, suitable for a window with dimensions of 1.10m in width and 1.60m in height. | No | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ فريم المنيوم لعمل شبك نامس , عرض النافذة 1.10متر ارتفاعها 1.60 متر, وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.3 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
1.3 | Bathroom and handwashing works |  |  |  |  | اعمال الحمامات والمغاسل
1.3.1 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes the work include reomve the old one as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.3.2 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | No | 2 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.3 | ceramics toilet: Supply and installation of an english toilet in the required color, ceramics, excellent quality, and all its accessories for bathroom, and the work includes the supply and installation of corner valves the works include remove the old one, accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي: توريد وتركيب مرحاض افرنجي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة للحمام وجميع اكسسواراته ، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية ولي ماء مع جميع توصيلات الصرف الصحي والعمل يشمل ازاله القديم حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.3.4 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة مقاس نص هنشو السعر يشمل المحبس ولي ماء وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.5 | Supply and Installation of Mixer Faucet wall:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing install on the wall, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط جدار:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على الجدار مقاس نص هنش و السعر يشمل توصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4 | electrical work |  |  |  |  | اعمال الكهرباء
1.4.1 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.5 | Water |  |  |  |  | المياه
1.5.1 | plastic water network: Supply, installation, and replacement of a 1-inch high-pressure plastic water network. The work includes all accessories, including glue and plastic fittings, to complete the work in accordance with specifications and instructions from the supervising engineer. | ML | 40 |  | 0 | تبديل شبكة مياه بلاستيك 1 هنش: توريد وتركيب واستبدال مياه بلاستيك 1 هنش ضغط عالي ويشمل العمل جميع الملحقات من غراء وتواصيل بلاستيكيه لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.6 | AC work |  |  |  |  | اعمال التكييف
1.6.1 | Gyn and Obstetric Dep. Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A Including the Circuit-breaker and Cables for solars | Pcs | 1 |  | 0 | غرفة الوضع, قبل الوضع, وغرفة بعد الوضع عدد 3 مكيفات: مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن DC & AC ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى يشمل العمل قواطع الحمايه وكبلات الالواح الشمسية
1.6.2 | Solar panels: Supply, and install commissioning Solar PV Panel 550W at least Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified. Solar Panel Wattage: Shall be ≥550 Wp at STC (Bigger watt size Solar PV module is preferred). Open Circuit Voltage of each panel at STC: ≥49.65Vdc. High transmittance glass with minimum thickness of 3.0 mm. Module frame shall be aluminum anodized or corrosion resistant material with thickness at least 15 micron Model Type : SG-550WM Peak Power (Pmax) : 550W Production tolerance : ±3% Maximum Power Current (Imp :13.11A Maximum Power Voltage (Vmp) : 41.96V Short Circuit Current (Isc) : 14.01A Open Circuit Voltage (Voc) : 49.9V Number of Cells 144(6x 24),60 cells in series | No | 6 |  | 0 | الواح شمسية: توريد وتركيب الواح طاقه شمسية بقوة 550 وات , مونو كرستلاين ,سليكونية متعددة البلورة" معنمدة دوليا حسب UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215. واتية لوح الطاقة الشمسية ≥ 550 Wp at STC . فولتية الدائره المفتوحه للالوح عند STC: ≥49.65Vdc. نفاذية الزجاج عالية بسماكة بحد ادنى 3 مم. هيكل الموديل يجب ان يكون من الالمنيوم الموكسد او من المواد المقاومة للصداء بسماكة 15 ميكرون على الاقل . نوع النموذج: SG-550WM القدرة القصوى: (Pmax)‏ :550 واط تحمل الإنتاج : ±3% الحد الأقصى للتيار الكهربائي (امب): 13.11 أقصى جهد للطاقة (Vmp)‏ : 41.96 فولت تيار الدائرة القصيرة: (Isc)‏ : 14.01 جهد الدائرة المفتوحة: (Voc)‏: 49.9 فولت عدد الخلايا: 144(6x 24)، 60 خلية في سلسلة
1.6.3 | Lighting System: Supply, install, and commission lighting System Includes steel pole, with lightning arrester,1x25mm earthing cable, and foundation work for earthing Pit with (Copper road 16x1200mm), and all accessories for finish work. The earthing resistance tested result must be less than 5 ohms | L.S | 1 |  | 0 | منظومة الحماية من الصواعق : توريد وتركيب وتشغيل وحدة حماية من الصواعق متكاملة وتشمل -مانعة صواعق مع عمود حديد بطول مناسب تركب في موقع الالواح وكابل التاريض نحاس معزول مقاس 1*25 مم لربط المانعة مع حفرة التاريض ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم
1.6.4 | Base steel for each Air Condition: Supply and install base steel structures with tube section 80 *40 *3 mm for the frame, 30 * 1.5mm to be distributed each 92 cm vertical and horizontal and L shape 4 * 4 *3mm for each solar panel, pipes for the columns with 4 in 3 mm thickness , concrete foundation with 30*30*20 cm with Fc 25 mpa , as per standards, and includes all civil work related and all accessories to complete the work as per specifications and directions by engineer. | L.S | 1 |  | 0 | قواعد الالواح الشمسيه لكل مكيف: توريد وتركيب قواعد حديديه من الحديدي المجوف بمقطع 80*40*3مم لفريم 30*1.5مم وتكون موزعه 92سم عمودي وافقي وعلى شكل ال 4*4*3مم لكل لوح ,انابيب للاعمده بسماكة 4*3 مم ,وقواعد خرسانية 30*30*20سم بمقاومة خرسانة 25 ميجا باسكال و يتضمن كل الاعمال المدنية لانهاء العمل كما يجب بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.6.5 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Al Tawrah Hospital
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for Al Tawrah Hospital in Taiz Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل مستشفى الثورة محافظة تعز -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Ground Floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأرضي:-
1.1 | Finshing work |  |  |  |  | اعمال التشطيبات
1.1.1 | Painting Works for the Clinical Nutrition Dep.: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 43.5 |  | 0 | اعمال الدهان لقسم التغذية العلاجية: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.2 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors. The work includes removing the existing “round knob” type lock, as well as carrying out the necessary repair and modification works on the door edge and frame (filling and reinforcing the old lock area) to ensure proper fitting and alignment of the new lockset, providing a neat and uniform final appearance. The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 14 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية, يشمل العمل: إزالة كالون الباب الحالي من النوع "الرمان الدائري". ويشمل أيضاً أعمال الترميم والتعديل اللازمة لمكان تثبيت الكالون على حافة الباب وإطار الباب (حشوة وتقوية مكان الكالون القديم) ليتناسب تمامًا مع مقاسات وتثبيت الكالون الجديد، لضمان مظهر نهائي متناسق. يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.1.3 | Supply and Installation of Wooden Door Hinges (Swing/Double Action Hinges): Supply and installation of specialized hinges for a double-leaf wooden door (dimensions 1.40m * 2.05 m) designed to allow the door to open in both directions (push and pull). The item includes the supply and installation of a total of six (6) double-action hinges (3 hinges per door leaf). The hinges must be heavy-duty, of excellent quality, and suitable for the weight and dimensions of the door leaves.The price be include of all installation works, screws, fittings, and all necessary to execute and complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مفصلات للباب الخشبي (Swing/Double Action Hinges): توريد وتركيب مفصلات خاصة بـ باب خشبي بدرفتين (أبعاد 1.40 × 2.05 متر) تسمح بفتح الباب في الاتجاهين (دفع وسحب). يشمل البند توريد وتركيب مجموعه ستة (6) مفصلات مزدوجة الحركة (3 مفصلات لكل درفة باب). يجب أن تكون المفصلات من نوع عالي التحمل، ذات جودة ممتازة، ومناسبة لوزن وأبعاد الدرف. يشمل الثمن ازاله المفصلات القديمه و كافة أعمال التثبيت، والمسامير، والتجهيزات وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.1.4 | Painting works for the laboratory room: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 48.5 |  | 0 | أعمال الدهان لغرفة المختبر: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.5 | Painting works for the women's clinic room: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 55 |  | 0 | أعمال الدهان لغرفة عيادات النساء: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.6 | Painting works for the Deliver room: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 30.5 |  | 0 | أعمال الدهان لغرفة الولادة: توريد وتنفيد دهان مائي لأسقف للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.7 | Supply and Installation of Handles for Glass Doors: Supply and installation of a set of excellent, heavy-duty handles, specifically made of stainless steel and designed for Glass Doors. The item includes the supply and installation of four (4) handles per door, with a guaranteed center-to-center fixing distance (screw centers) of 30 cm. The price include all installation works, screws, and specialized tools required for rigidly securing the handles onto the glass without causing damage, as well as all necessary to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مقابض لأبواب زجاجية: توريد وتركيب مجموعة مقابض (Handles) من نوعية ممتازة وعالية التحمل (من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ مخصصة للأبواب الزجاجية (Glass Door). يشمل البند توريد وتركيب أربعة (4) مقابض ، مع ضمان أن تكون المسافة بين مركز ثقبي التثبيت (السكاريب/Centers) هي 30 سم. يشمل الثمن كافة أعمال التثبيت، البراغي، الجوانات، والأدوات الخاصة اللازمة لتركيب المقابض بإحكام على الزجاج دون التسبب في كسره، وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.2 | electrical work |  |  |  |  | اعمال الكهرباء
1.2.1 | LED Lamp: Supplying and installing ceiling-mounted LED lamp 4 foot ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 14 |  | 0 | ميل LED: توريد وتركيب ميل 4 قدم LED اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.2 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 7 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.3 | Supplying, installing and operating additional 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes a TURNKY works and electrical box, connecting it to the nearest existing electrical sourceall materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 5 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي إضافي ( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل اعمال ترونكي مع العلبه وتوصيلها لأقرب مصدر كهربائي وتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.4 | Supply and install wall Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح جدار (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي ان لزم والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.5 | Supply and installation of a fan control switch (fan regulator) of Legrand brand or an approved equivalent. The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 4 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح تشغيل مروحه (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Aluminum and glass works |  |  | 0 |  | اعمال الالمونيوم والزجاج
1.3.1 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 1.10 m and a height of 1.60 m. | No | 13 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 1.10م - ارتفاعها 1.60م من التثبيت والتكتيم الجيد وكل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.2 | Supply and install of an aluminum frame designed for a mosquito net, suitable for a window with dimensions of 1.10m in width and 1.60m in height. | No | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ فريم المنيوم لعمل شبك نامس , عرض النافذة 1.10متر ارتفاعها 1.60 متر, وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.3 | window glass: Supply and installation of quality window glass for existing aluminum windows, with glass panel dimensions of 1.60m*1.10m . The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 3 |  | 0 | زجاج للنوافذ: توريد وتركيب زجاج لنوافذ الالمونيوم مقاس الزجاج (1.60*1.10) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.4 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 6 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
1.3.5 | Supply and install of a single-piece handle and lock unit with its lock mechanism/spindle for existing aluminum windows. The item supplied must match the color of the existing window frame. | No | 4 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لنوافذ المنيوم بنفس لون النافذة السابقة.
1.3.6 | Supply and installation of a black window film be applied to the window glazing for privacy, suitable for windows with dimensions of 1.10m in width and 1.60m in height | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب عاكس اسود لتلبيس زجاج النافدة للتعتيم ,عرض النافذة 1.10م - ارتفاعها 1.60م
1.3.7 | Aluminum Partition for Delivery Room: Supply and installation of an aluminum partition with a height of 1.90m. The partition include two aluminum section upright posts, starting from 0.5m above the floor level, with a total width of 2.40m. The partition must be of high quality, built-up (Kit-Built), double-skinned type.The frame must be of aluminum section, with an aluminum thickness of not less than 1.8mm. All ironmongery, including hinges and locking (latches/bolts), must be of premium and high quality. The frame must be securely fixed to the walls using a minimum of three points on each side. All components must be securely fixed to each other, and any gaps shall be filled with silicone sealant, as required by the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | No | 3 |  | 0 | قاطع المونيوم لغرفة الولادة : توريد وتركيب قاطع المونيوم بارتفاع 1.90 متر مع عدد 2 قوائم قطاع المنيوم بارتفاع من الارض 0.5 متر وبعرض 2.40 متر نوعية ممتازة كيت بلت دبل يكون الحلق قطاع المونيوم، وسمك الألومنيوم لا يقل عن (1.8) مم، وجميع الخردوات من مفصلات ومغالق نوعية ممتازة وأصلية مع تثبيت الحلوق بالجدران بعدد ثلاث نقاط من كل جانب على الاقل بخوابير مناسبة ،وتثبيت أجزاءه مع بعضها البعض جيداً وجميع ما يلزم مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت, حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.8 | Aluminum Door Closer: Supply and installation of a door closer of high quality, to be installed on an existing aluminum door. The price include of all required works in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | دفاش لباب المنيوم: توريد وتركيب دفاش نوعية ممتازة يتم تركيبه على باب المنيوم والثمن يشمل عمل كل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.9 | Supply and Installation Double-Leaf (Securit) Glass Door: Supply and installation of a high-quality double-leaf tempered glass door (often referred to as Securit Glass), with approximate door dimensions of (2.40 m *1.60 m), and a glass thickness of 10 mm. The item includes the following: -Glass: Supply and installation of 10 mm thick Securit glass, cut and fabricated to the specified dimensions, including the necessary cutting, preparation, and drilling of holes for handles and fittings. -Handles: Supply and installation of a set of high-quality, heavy-duty stainless steel handles, totaling four (4) handles per door, with a guaranteed center-to-center fixing distance of 30 cm. The work include of all nassesery accessories, fittings, and all installation works, including floor hinges, side hinges, top and bottom lock, patch fittings (corner clamps), and all necessary to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب باب زجاجي درفتين (سيكوريت) متكامل: توريد وتركيب باب زجاجي مقسى (Securit Glass) عالي الجودة، أبعاد الباب (2.40م * 1.60م)، وبسماكة 10 مم. يشمل البند ما يلي: - الزجاج: توريد وتركيب زجاج سيكوريت مقسى بسماكة 10 مم، بالقياسات المحددة، يشمل القص والتجهيز وثقب الفتحات اللازمة للمقابض والملحقات. - المقابض: توريد وتركيب مجموعة مقابض (Handles) من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ، بعدد أربعة (4) مقابض، بمسافة بين مركز ثقبي التثبيت 30 سم. يشمل العمل جميع الملحقات الضرورية وكافة أعمال التثبيت من المفصلات الأرضية والجانبية، الكوالين السفلية والعلوية، مثبتات الأركان وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.4 | Bathroom and handwashing works |  |  | 0 |  | اعمال الحمامات والمغاسل
1.4.1 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.88*2.1m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.88 *2.1m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb).The work includes removing the wooden door, taking into account the smoothing of the carving area, and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 8 |  | 0 | توريد وتركيب باب المنيوم للحمام (0.88*2.1)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.88*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن والعمل يشمل ازاله الباب الخشب مع الاخد بعين الاعتبار تليسس منطقه فيارة الخشب وعمل وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
1.4.2 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes the work include reomve the old one as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 11 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.4.3 | ceramics squat toilet: Supply and installation of an Arabic toilet in the required color, ceramics, excellent quality, with an siphon box for bathrooms and all its accessories. the work includes the supply and installation of corner valves for the flush tank with all sewage connections to the manhole in accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب صندوق طرد(سيفون): توريد وتركيب صندوق الطرد (سيفون) للحمامات وجميع اكسسواراته، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.4.4 | Bathroom Extractor Fan: Supply, installation, and connection to the electricity supply of a bathroom extractor fan The work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 3 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.5 | Glass for Aluminium Windows Supply and installation of high quality glazing for the aluminum bathroom windows, with glass panel dimensions of (0.60*0.50) m. The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | زجاج للنوافذ: توريد وتركيب زجاج لنوافذ الالمونيوم للحمام مقاس الزجاج (0.6*0.5) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.6 | ceramics squat toilet: Supply and installation of an Arabic toilet in the required color, ceramics, excellent quality, with an siphon box for bathrooms and all its accessories for 2 bathrooms, and the work includesrevome the old one and supply and installation of corner valves for the flush tank with all sewage connections to the manhole in accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض عربي مع صندوق طرد: توريد وتركيب مرحاض عربي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة مع صندوق الطرد (سيفون) للحمام وجميع اكسسواراته، والعمل يشمل ازاله الكرسي القديم و توريد وتركيب محابس الزاوية لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.4.7 | Supplying and implementing a faucet:- Supplying and implementing a faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه استيل:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع نيكل كروم تركب على الجدار للمغسلة 1/2 هنش سعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.8 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 6 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة مقاس نص هنشو السعر يشمل المحبس ولي ماء وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.9 | Supply and Installation of Mixer Faucet wall:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing install on the wall, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط جدار:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على الجدار مقاس نص هنش و السعر يشمل توصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.10 | Ceramic Tiling for RH Unit Bathroom Walls "Lump Sum": Supply and installation of high quality ceramic tiles, white color, for the bathroom walls, covering a sectional area of (0.165m2). The work include applying fix the tiles using a cement mortar mix with a minimum ratio of (1:3). The joints shall be grouted with white cement grout, strictly in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | بلاط سيراميك لجدارن حمام الصحة الانجابية "مقطوعية": توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لون ابيض لجدران الحمام لمقطع مساحته (0.165متر مربع) ويشمل عمل طرطشة غنية بالاسمنت ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.4.11 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.12 | Supply and Installation of Wall-Mounted Liquid Soap Dispenser: Supply and installation of a high-quality liquid soap dispenser (Wall-Mounted type), manufactured from a corrosion and rust-resistant material, specifically reinforced plastic. The price shall be inclusive of all installation works, screws, and all necessary fixing accessories required for secure and rigid mounting, as well as everything necessary to complete the work to the highest standard and in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب حامل صابون سائل يثبت على الحائط: توريد وتركيب موزع صابون سائل (Soap Dispenser) عالي الجودة، من النوع المخصص للتثبيت على الحائط (Wall-Mounted)، ومصنوع من مادة مقاومة للصدأ والتآكل البلاستيك المقوى. يشمل الثمن كافة أعمال التثبيت، والمسامير، وجميع أدوات الربط اللازمة لتركيبه بشكل محكم وثابت، وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.4.13 | Supply and Installation of Angle Stop Valve with Flexible Water Connector: Supply and installation of an Angle Valve/Stop Cock of 1/2 inch size, made of chrome-plated brass, specifically designated for controlling the cold water supply line to the water heater. The item also includes the supply and installation of a high-quality Flexible Water Connector that is resistant to heat and pressure, for connecting the valve to the water heater inlet. The price includde all necessary materials and to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب محبس إغلاق (زاوية) مع لي ماء مرن لسخان الماء: توريد وتركيب محبس إغلاق (Angle Valve/Stop Cock) مقاس 1/2 هنش، من النحاس المطلي بالكروم، مخصص للتحكم في خط تغذية الماء البارد للسخان. يشمل البند أيضاً توريد وتركيب لي ماء مرن من نوعية ممتازة ومقاومة للحرارة والضغط، لربط المحبس بمدخل السخان وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.5 | AC Works |  |  | 0 |  | اعمال التكييف
1.5.1 | Gyn and Obstetric Dep. Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | قسم غرفة العمليات: مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
2 | First floor works:- |  |  | 0 |  | اعمال الدور الأول:-
2.1 | Finshing work |  |  | 0 |  | اعمال التشطيبات
2.1.1 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors. The work includes removing the existing “round knob” type lock, as well as carrying out the necessary repair and modification works on the door edge and frame (filling and reinforcing the old lock area) to ensure proper fitting and alignment of the new lockset, providing a neat and uniform final appearance. The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 9 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية, يشمل العمل: إزالة كالون الباب الحالي من النوع "الرمان الدائري". ويشمل أيضاً أعمال الترميم والتعديل اللازمة لمكان تثبيت الكالون على حافة الباب وإطار الباب (حشوة وتقوية مكان الكالون القديم) ليتناسب تمامًا مع مقاسات وتثبيت الكالون الجديد، لضمان مظهر نهائي متناسق. يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
2.1.2 | Painting Works stairs.: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 80.5 |  | 0 | اعمال الدهان لسلم الدرج: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.2 | electrical work |  |  | 0 |  | اعمال الكهرباء
2.2.1 | Lam 25w: Supplying and installing ceiling-bulb lamp 25 w ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | لمبة 25 وااط: توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.2 | LED Lamp: Supplying and installing ceiling-mounted LED lamp 4 foot ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 23 |  | 0 | ميل LED: توريد وتركيب ميل 4 قدم LED اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.3 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 4 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.4 | Supplying, installing and operating additional 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes a TURNKY works and electrical box, connecting it to the nearest existing electrical sourceall materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 4 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي إضافي ( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل اعمال ترونكي مع العلبه وتوصيلها لأقرب مصدر كهربائي وتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.5 | Supply and install wall Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح جدار (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي ان لزم والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.6 | Supply and installation of a fan control switch (fan regulator) of Legrand brand or an approved equivalent. The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 14 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح تشغيل مروحه (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.3 | Aluminum and glass works |  |  | 0 |  | اعمال الالمونيوم والزجاج
2.3.1 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 1.10 m and a height of 1.60 m. | No | 8 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 1.10م - ارتفاعها 1.15م من التثبيت والتكتيم الجيد وكل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.3.2 | Supply and install of an aluminum frame designed for a mosquito net, suitable for a window with dimensions of 1.15m in width and 1.10m in height. | No | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ فريم المنيوم لعمل شبك نامس , عرض النافذة 1.10متر ارتفاعها 1.15 متر, وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.3.3 | window glass: Supply and installation of quality window glass for existing aluminum windows, with glass panel dimensions of 1.50m*0.8m . The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 2 |  | 0 | زجاج للنوافذ: توريد وتركيب زجاج لنوافذ الالمونيوم مقاس الزجاج (1.5*0.8) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.3.4 | Supply and install of a single-piece handle and lock unit with its lock mechanism/spindle for existing aluminum windows. The item supplied must match the color of the existing window frame. | No | 8 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لنوافذ المنيوم بنفس لون النافذة السابقة.
2.4 | Bathroom and handwashing works |  |  | 0 |  | اعمال الحمامات والمغاسل
2.4.1 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.88*2.1m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.88 *2.1m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb).The work includes removing the wooden door, taking into account the smoothing of the carving area, and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب باب المنيوم للحمام (0.88*2.1)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.82*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن والعمل يشمل ازاله الباب الخشب مع الاخد بعين الاعتبار تليسس منطقه فيارة الخشب وعمل وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
2.4.2 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes the work include reomve the old one as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.4.3 | Supply and installation of a handwashing sink :- Supply and installation of cermaic handwashing basin, a single basin with a neck base (Abu Glass), a circular shape, size 40 x 50 cm, free from defects, holes, inclusions and protrusions. The price includes: 1- All necessary water supplies, including PVC pressure pipes, fittings, accessories and valves Made of copper and a heavy chrome faucet, its core is made of pure copper, with the necessary cracking work in the wall, and installing the hand-washing basin well, with finishing and pasting around the basin with silicone, with the installation and connection of the drain and all necessary UPVC drainage extensions to the nearest drainage column or ground siphon, in addition to installing a soap holder or hook next to the sink. The price also includes everything necessary to finish the work according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | NO | 2 |  | 0 | توريد وتركيب حوض مغسلة يد:- توريد وتركيب حوض غسيل اليدين حوض فردي بقاعدة عمود (ابو جلاس) شكل دائري مقاس 40 × 50 سم من الخزف الخالي من العيوب والثقوب والشوائب والنتوءات والسعر يشمل: - 1- جميع إمدادات المياه اللازمة بما في ذلك أنابيب الضغط PVC وقطع التركيبات والملحقات والمحابس من النوع الثقيل المصنوع من النحاس وحنفي خلاط كروم ثقيل قلبها من النحاس النقي مع أعمال التكسير اللازمة في الحائط وتثبيت حوض غسيل الأيدي جيداً مع التشطيب والمعجنة حول الحوض بالسيليكون ، مع تركيب وتوصيل الهراب وجميع تمديدات الصرف UPVC اللازمة لأقرب عمود تصريف أو سيفون أرضي بالإضافة إلى تركيب حامل صابون أو خطاف بجانب الحوض. كما يشمل السعر كل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
2.4.4 | Bathroom Extractor Fan: Supply, installation, and connection to the electricity supply of a bathroom extractor fan The work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام مقاس 20*20 وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.4.5 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة و السعر يشمل المحبس ولي ماء وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.4.6 | Supply and Installation of Mixer Faucet wall:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing install on the wall, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط جدار:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على الجدار و السعر يشمل توصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.4.7 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | No | 6 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.4.8 | Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters:- Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters. The price includes the provision and installation of all necessary equipment and valves (valves of pure copper, buoy) and supply and install a steel belt to secure the tank and fix it with nails to the roof surface and all that is required for the installation process on the roof. The water tank should be as follows: - Three layers - Resistant to high temperature - Its inner layer is anti-microbial - Bear and resist pressure - The outer layer absorbs UV rays to maintain the integrity of the tank | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر:- توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر ويشمل الثمن توفير وتركيب كل التجهيزات والصمامات اللازمه ( محابس من النحاس الصافي ، عوامه ) وتوريد وتركيب حزام حديدي لتثبيت الخزان ويثبت بمسامير في سطح السفف وكل مايلزم لعملية التثبيت فوق السطح. يجب أن يكون خزان مياه كالتالي : - ثلاث طبقة مزدوجة - مقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة - طبقته الداخلية مضاده للميكروبات - يتحمل و مقاوم الضغط - الطبقة الخارجية تمتص الأشعة فوق البنفسجية للمحافظة على سلامة الخزان
2.5 | AC Works |  |  | 0 |  | اعمال التكييف
2.5.1 | Gyn and Obstetric Dep. Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | قسم غرفة الحاضنة: مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
2.5.2 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Al Qaifi HU
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for Al Qaifi HU in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل لوحدة القيفي الصحي محافظة لحج -PR10125135
# | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
1.1 | Finishing Works |  |  |  |  | اعمال التشطيب | 1.2
1.1.1 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 0.7 m and a height of 1.15 m. | No | 15 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 0.7م - ارتفاعها 1.15م من التثبيت والتكتيم الجيد.
1.1.2 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.9*2m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.9 *2m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب باب المنيوم للحمام (0.9*2)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.9*2) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن والعمل يشمل ازاله الباب الخشب مع الاخد بعين الاعتبار تليسس منطقه فيارة الخشب وعمل وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
1.1.3 | Iron net protection for windows: Supply and installation iron net protection size 1.14×1.4m (12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship. include decorative 2-inch diameter circular rings, with all joints welded from all sides and 2.5×2.5 cm Dimen mesh to protect the glass from breakage. The work includes oil paint in the required color. Three sides above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work according to specifications and instructions. Supervising engineer | Pcs | 2 |  | 0 | شبك حماية للنوافذ: توريد وتركيب شبك حماية حديدي مقاس 1.14×1.4م مصبعات (12×12) مم صم كل(12) سم مع عمل تشكيلة جيدة وشلمنات دائرية 2 هنش والتثبيت باللحام من جميع الجوانب و شبك ديمن 2.5×2.5سم لحماية الزجاج من الكسر والعمل يشمل الدهان الزيتي باللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طبقة التأسيس والمقاومة للصداء مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
1.1.4 | Fixed the Main Gate: Reinstall the health center's main gate. Gate dimensions: 2.5m x 3.2m. Work includes welding, cleaning, and treating corroded parts as directed by the supervising engineer. | L.S | 1 |  | 0 | مفاقدة باب المركز الرئيسي: إعادة تثبيت باب المركز الصحي, أبعاد الباب 2.5م×3.2م ويشمل اعمال اللحام لتبيت الباب و التنظيف ومعالجة للأجزاء المتأكلة مع عمل شعار المنظمة بحسب توجيهات المهندس المشرف.
1.2 | Electricty works |  |  | 0 |  | اعمال الكهرباء
1.2.1 | Lam 25w: Supplying and installing ceiling-bulb lamp 25 w ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 6 |  | 0 | لمبة 25 وااط: توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.2 | LED Lamp: Supplying and installing ceiling-mounted LED lamp 4 foot ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | ميل LED: توريد وتركيب ميل 4 قدم LED اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.3 | Replacement of Electrical Network for the Bathroom: replacement the bathroom’s electrical network, including supplying and installing electrical works extensions with insulated wires using a 2*2.5 mm section wire for lighting and a 4 mm socket, inserting fuses, and everything necessary for connection to the distribution panel or the nearest electricity source point, according to the specifications, electrical works, and instructions of the engineer. | LS | 1 |  | 0 | تغير شبكة الكهرباء للحمام ويشمل توريد وتركيب اعمال الكهرباء نوع انجليزي او ما يعادله من التمديدات الكهربائية بالاسلاك المعزوله باستخدام سلك مقطع 2 * 2.5 مم للإنارة و 4 مم مأخذ وإدراج الفيوزات وكل ما يلزم للتوصيل الى لوحة التوزيع او اقرب نقطه مصدر كهرباء طبقا للمواصفات والأعمال الكهربائية وتعليمات المهندس المشرف
1.2.4 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 20 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.5 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.6 | Supply and installation of a one-way switch. The work includes installation, internal electrical wiring, and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح طرقه واحده والعمل يشمل التركيب والتوصل في التسليك الداخلي للكهرباء وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.7 | Supply and installation of a two-way switch. The work includes installation, internal electrical wiring, and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح طرقتين والعمل يشمل التركيب والتوصل في التسليك الداخلي للكهرباء وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.8 | Supply and installation of a three-way switch. The work includes installation, internal electrical wiring, and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح ثلاث طرقات والعمل يشمل التركيب والتوصل في التسليك الداخلي للكهرباء وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Water and Sanitation |  |  | 0 |  | المياه و الصرف الصحي
1.3.1 | Ceramic tiles for floor of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 8.15 |  | 0 | بلاط سيراميك لارضيات الحمامات: توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لارضيات الحمام ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض يشمل العمل ازالة البلاط القديم، طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.3.2 | ceramics squat toilet with siphon box: Supply and installation of an Arabic toilet in the required color, ceramics, excellent quality, with an siphon box for bathrooms and all its accessories, and the work includes the supply and installation of corner valves for the flush tank with all sewage connections to the manhole in accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض عربي مع صندوق طرد: توريد وتركيب مرحاض عربي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة مع صندوق الطرد (سيفون) للحمامات وجميع اكسسواراته، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية لخزان الطرد مع جميع توصيلات الصرف الصحي حتى غرفة التفتيش حسب والعمل يشمل ازاله كرسي افرنجي واحد , حسب الأصول الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.3.3 | Supply and installation of a handwashing sink :- Supply and installation of cermaic handwashing basin, a single basin with a neck base (Abu Glass), a circular shape, size 40 x 50 cm, free from defects, holes, inclusions and protrusions. The price includes: 1- All necessary water supplies, including UPVC pressure pipes, fittings, accessories and valves Made of copper and a heavy chrome faucet, its core is made of pure copper, with the necessary cracking work in the wall, and installing the hand-washing basin well, with finishing and pasting around the basin with silicone, with the installation and connection of the drain and all necessary UPVC drainage extensions to the nearest drainage column or ground siphon, in addition to installing a soap holder or hook next to the sink. The price also includes everything necessary to finish the work according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | NO | 4 |  | 0 | توريد وتركيب حوض مغسلة يد:- توريد وتركيب حوض غسيل اليدين حوض فردي بقاعدة عمود (ابو جلاس) شكل دائري مقاس 40 × 50 سم من الخزف الخالي من العيوب والثقوب والشوائب والنتوءات والسعر يشمل: - 1- جميع إمدادات المياه اللازمة بما في ذلك أنابيب الضغط UPVC وقطع التركيبات والملحقات والمحابس من النوع الثقيل المصنوع من النحاس وحنفي خلاط كروم ثقيل قلبها من النحاس النقي مع أعمال التكسير اللازمة في الحائط وتثبيت حوض غسيل الأيدي جيداً مع التشطيب والمعجنة حول الحوض بالسيليكون ، مع تركيب وتوصيل الهراب وجميع تمديدات الصرف UPVC اللازمة لأقرب عمود تصريف أو سيفون أرضي بالإضافة إلى تركيب حامل صابون أو خطاف بجانب الحوض. كما يشمل السعر كل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.4 | Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 1500 liters:- Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 1500 liters. The price includes the provision and installation of all necessary equipment and valves (valves of pure copper, buoy) Build two rows of concrete blocks 20*20*40 around the tank with concrete mixture at a mixing ratio of (1:3) and supply and install a steel belt to secure the tank and fix it with nails to the roof surface and all that is required for the installation process on the roof. The water tank should be as follows: Three layers - Resistant to high temperature - Its inner layer is anti-microbial - Bear and resist pressure - The outer layer absorbs UV rays to maintain the integrity of the tank | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 1500 لتر:- توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 1500 لتر ويشمل الثمن توفير وتركيب كل التجهيزات والصمامات اللازمه ( محابس من النحاس الصافي ، عوامه ) وبناء سرعين بلك خرساني 20*20*40 حول الخزان مع الخلطه الخرسانيه بنسبة خلط (1:3) وتوريد وتركيب حزام حديدي لتثبيت الخزان ويثبت بمسامير في سطح السفف وكل مايلزم لعملية التثبيت فوق السطح. يجب أن يكون خزان مياه كالتالي : - ثلاث طبقة مزدوجة - مقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة - طبقته الداخلية مضاده للميكروبات - يتحمل و مقاوم الضغط - الطبقة الخارجية تمتص الأشعة فوق البنفسجية للمحافظة على سلامة الخزان
1.3.5 | Stainless steel Handle: Supply and install excellent type of Stainless steel Handle of 1" diamer and 1.1-1.2m length, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب مقابض من الاستانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة: توريد وتركيب مقابض استانلس ستيل لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة شكل حرف U بقطر 1 هنش بطول مابين 1.1-1.2 م بحيثت تثبت بالجدران بخوابير وسكاريب نوعية ممتازة وبمواقع قريبة من المراحاض والمغسلة بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.6 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.7 | Supply and installation of two (2) faucets/taps with a nickel-chrome finish. The work shall include external surface installation of 3/4 inch plastic water pipes, secured with clips, with a minimum length of 2.8m from the existing water source to the laboratory room. The entire work must be in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب حنفيات عدد 2 نوع نيكل كروم ويشمل العمل تسليك خارجي لبيبات مياه بلاستيك هنش الا ربع وتثبيته بكليبات بطول لا يقل عن 2.8 متر من مصدر المياه الى غرفه المختبر بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total - 5 |  |  |  | 0
BOQs FOR construction medical weste management care zone جداول كميات ومواصفات وحدة ادارة المخلفات الطبية
A | BOQs FOR construction incinerator جدول كميات ومواصفات انشاء محرقه طبيه
1 | Excavation up to the required levels in any type of soil, dimenations as follow : ( 0.3m depth) under incinerator base work includes Natural ground settlement befor digging also includes backfilling and cary out the waste soil from the site , according to the drawings and specification and the engineer requirements. | m³ | 1.5 |  | 0 | الحفر في اي نوع من انواع التربة أو الصخر حتى الوصول لمنسوب التاسيس تحت ارضية المحرقه بعمق 0.30 متر و يشمل العمل التسوية للموقع و توحيد المنسوب و ازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر كذلك يشمل العمل الردم و نقل المخلفات خارج الموقع والعمل يشمل كل مايلزمبحسب الرسومات و المواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
2 | supply and Foundation using stone and plain concrete,175kg/m3 mixing ratio(1:4:8), plain concrete at least 40% of the foundation's size. 0.3 m depth) under incinerator base , according to drawings, specification and the engineer requirements. | m³ | 1.5 |  | 0 | التوريد و التاسيس بالحجر الجعم مع الخرسانة العادية , 175 كجم/ م 3 بنسبة 1 : 4 : 8 ونسبة الخرسانة العادية لاتقل عن 40 % من الحجم ويتم الصدم على طبقات ويتم التاسيس تحت ارضية المحرقه بعمق 0.3 متر والعمل يشمل كل مايلزم بحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
3 | supply and concreting plain concrete under incinerator base , 10.0cm depth ,225 kg/m3 ,(1:3:6) Plain concrete and make Breaking Stones (solange),10.0 cm depth . according to drawings, and the engineer requirements. | m³ | 0.5 |  | 0 | توريد وصب خرسانة عادية تحت أرضية المحرقه بسماكة 10 سم , 225 كجم /م 3بنسبة 1 : 3 : 6 مع فرش كسرحجر صولنج بسماكة 10 سم ويشمل العمل كلمايلزم بحسب الرسومات و المواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
4 | Supply and construction of the incinerator walls by local red brick, wall thickness is 7 cm,according to drawings, specification and the engineer requirements. | m2 | 15 |  | 0 | توريد و بناء جدران غرفة المحرقه من الطوب الياجور المحلي المحروق سمك 7 سم (بناء متقن مع الميسم) وباستخدام اسمنت ومضافات مقاومه للحرارة و بحسب الرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | supply and concreting a layer of reinforced concrete in the middle and in the ceiling according with 15cm thick, rainforcement one layer 5Ø12mm for both direction and Work gratings in the middle of the incinerator byiron bars of 12 mm diameter the distance between them 4 cm ,according to drawings, and the engineer requirements. | m² | 1.5 |  | 0 | توريد وصب طبقة خرسانة مسلحة في الوسط وللسقف بسماكه 15سم مع عمل شبك في وسط المحرقة بواسطة قضبان حديد قطر 12مم المسافه بين الاسياخ 4سم تثبت بخرسانه في وسط جدران المحرقه بحسب الرسومات.
6 | Supply and installiron window from iron sheets 2 mm 60 *60 cm with lock with shafts and hinges in each of the openings of ventilation and waste according to drawings. | psc | 2 |  | 0 | توريد وتركيب نافذة حديد صاج محبب 60*60سم سماكه 2مم مع الشلمانات والمفصلات واقفال وكل ما يلزم في كل من فتحات السكب والتهوية والمخلفات بحسب الرسومات.
7 | Supply and installiron a chimney iron pipe 8'' dia. And 1.5mm thickness installiron above the incinerator with installation and welding.The price includes all necessary to complete the item according to specifications and drawings and instructions of the supervisor. | psc | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ماسورة مدخنة حديد قطر8هنش سماكه 1.5مم تركب فوق المحرقة مع التثبيت والتلحيم. والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
Total for Constract PROTECTED Incinerator |  |  |  |  | 0
B | BoQ FOR PROTECTED SHARP BURIAL PIT كميات بناء حافظة ارضيه للمواد الطبية الحادة
1 | Excavation Work at any type of soil by 3.15 m depth, 2,3 length and 2.3 width from ground level , also includes backfilling and cary out the waste soil from the site ,according the drawing/design. | m³ | 17 |  | 0 | اعمال الحفرفي اى نوع من انواع التربه بعمق 3.15 متر وطول 2.3 وعرض 2.3 متر ابتداء من سطح الارض مع ازاله المخلفات بحسب الرسومات والتصاميم وتعليمات المهندس المشرف.
2 | by cubic meter supply and executing reinforced concrete with iron bars 12 mm for foundation and beams , according to the drawing/design and instructions of engineer. | m³ | 1.3 |  | 0 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه بحديد قطر 12 ملم للاساس الشريطي والجسر الوسطي ولبلاطه السقف بالابعاد المبينه بالرسومات ووبحسب تعليمات المهندس المشرف.
3 | Build the walls by solid automatic blocks 20 * 15 * 40cm with cement morter , according to the drawing/design and instructions of engineer. | m² | 25 |  | 0 | بناء الجدران من البلوك الصلب الاوتوماتيكي (20×15×40) سم مع المونه الاسمنتيه وبحسب الرسومات والتصاميم وتعليمات المهندس المشرف.
4 | Supply and install metal pipe 6'' dia. And 1.5mm thickness with welding and all locks according to the drawing/design and instructions of engineer. | m | 1.3 |  | 0 | توريد وتركيب انبوبة من المعدن مقاس القطر 6 هنش وسماكة 1.5 ملم , مع تلحيم اسياخ على شكل صليب لمنع رمي المواد الكبيرة ,كذلك تزويد الانبوب بغطاء سهل الفتح والاغلاق مع اقفال بحسب الرسومات وتعليمات المهنس المشرف
Total for Constract Organic and Ash Pit |  |  |  |  | 0
C | BOQs FOR construction Organic and Ash Pit جدول كميات ومواصفات انشاء حافظة للمواد العضوية
1 | Excavation Work at any type of soil by 3.15 m depth, 2,3 length and 2.3 width from ground level , also includes backfilling and cary out the waste soil from the site ,according the drawing/design. | m³ | 17 |  | 0 | اعمال الحفرفي اى نوع من انواع التربه بعمق 3.15 متر وطول 2.3 وعرض 2.3 متر ابتداء من سطح الارض مع ازاله المخلفات بحسب الرسومات والتصاميم وتعليمات المهندس المشرف.
2 | by cubic meter supply and executing reinforced concrete with iron bars 12 mm for foundation and beams , according to the drawing/design and instructions of engineer. | m³ | 1.3 |  | 0 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه بحديد قطر 12 ملم للاساس الشريطي والجسر الوسطي ولبلاطه السقف بالابعاد المبينه بالرسومات ووبحسب تعليمات المهندس المشرف.
3 | Build the walls by solid automatic blocks 20 * 15 * 40cm with cement morter , according to the drawing/design and instructions of engineer. | m² | 13 |  | 0 | بناء الجدران من البلوك الصلب الاوتوماتيكي (20×15×40) سم مع المونه الاسمنتيه وبحسب الرسومات والتصاميم وتعليمات المهندس المشرف.
4 | Supply and install metal pipe 6'' dia. And 1.5mm thickness with welding and all locks according to the drawing/design and instructions of engineer. | m | 1.3 |  | 0 | توريد وتركيب انبوبة من المعدن مقاس القطر 6 هنش وسماكة 1.5 ملم , مع تلحيم اسياخ على شكل صليب لمنع رمي المواد الكبيرة ,كذلك تزويد الانبوب بغطاء سهل الفتح والاغلاق مع اقفال بحسب الرسومات وتعليمات المهنس المشرف
# | Total for Constract Organic and Ash Pit |  |  |  | 0
D | Fencing work
1 | Supply and install fence around the PSBP from mesh with thickness 3 mm , columns & beams made from iron SHALMAN 4mm thicness with 1.5'' angle, the distance between every column is 1.7 m, the fence should be providing by door and locks7*3.2 m , the columns should install and fixed in the ground with depth of 50cm with concrete 40*50cm. Also fabricate metal plate 20*40 cm with IMC logo , the fence should be painted with anti-rust paint , than blue color paint according to the drawing/design and instructions of engineer. | LS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب حوش حمايه من شبك مصبع ديمن نوعيه ممتازه وسماكه 3 ملم حمايه حول المبنى مع كل مايلزم من اعمده شلمانات حديديه وجسور تقوية سماكة 4ملم وزاوية 1.5 هنش المساقه بينهم 1.7 متر وتزويد الحوش بباب من الشبك مصبع ديمن مع المغالق وكل مايلزم 7*3.2 متر بالاضافة الى دفن الشلمانات على مسافة نصف متر وتزويدها بخرسانه 40*50 سم للتتبيث بالارض وتلحيم لوحة مقاس 30* 60 سم يرسم عليها شعار الهيئة الطبية الدولية ويتم طلاء الحوش بطبقة ضد الصدا من تم طلاء لون ازرق بحسب الرسومات و تعليمات المهندس المشرف
2 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Total for the fencing works |  |  |  |  | 0
0
Total Cost |  |  |  |  | 0

## AL Rabooa HU
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for AL Rabooa HU in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل لوحدة الربوع الصحي محافظة لحج -PR10125135
# | Description | Unit | Quantity | Unit Cost (USD) | Total Cost (USD) | الوصف
|  | الوحدة | الكميه | سعر الوحده | السعر الإجمالي
1 | Construct of HF fence wall: |  |  |  |  | اعمال بناء سور للمركز الصحي
1 | Notes: 1.Ensure that all building works are of the high quality 2. The contractor must obtain written approval for samples of all types of stones and blocks used in the facility before supplying and implementing them. 3. The cement mortar used in building works should have a ratio of 300 kg of cement per cubic meter. 4. The quantities listed in the table should exclude the openings and their sides completely (windows and doors). The contractor should account for the pricing around the openings separately based on the item specified in the table. 5. The connection between the exterior and interior walls should be made using overlapping stones with a thickness matching the wall every 2 linear meters in each building category. The stones used for the interior should be the same size as the stones used for the exterior. 6. Ensure uniform spacing between building units, with a maximum width of 8 mm for chairs and 6 mm for facades. The spacing should be vertically regular and aligned horizontally with the rest of the connected building elements. 7. The length of the stone should be greater than or equal to its height. 8. Ensure proper and tight packing of bricks with mortar. 9. Follow all technical principles, specifications, and instructions provided by the supervising engineer. |  |  | ملاحظات (1) جميع أعمال المباني تكون بالنوعية الممتازة. (2) يجب على المقاول إعتماد عينة من جميع أنواع الأحجار والبلك المستخدمة في المنشأة قبل التوريد والتنفيذ ولا يتم التوريد إلا بعد أخذ موافقة خطية . (3) المونة الأسمنتية المستخدمة في أعمال المباني تكون بنسبة 300 كجم إسمنت لكل متر مكعب نيس. (4) الكميات المدرجة بالجدول مخصومة الفتحات وجوانبها بالكامل الشبابيك والأبواب وعلى المقاول تحميل الاسعار حول الفتحات على سعر البند الموضح بالجدول. (5) يجب أن يتم تنفيذ المباني والربط بين الظهاره والبطانه باحجار متداخله بسمك الحائط كل 2 متر طولي في كل صفة مباني. وتكون احجار البطانة مساوية لاحجار الظهارة في الحجم . (6) يجب توحيد المياسم ولا يزيد عرض الميسم عن 8 مم فى الكراسي و 6 مم فى الواجهات وأن تكون المياسم منتظمة رأسيا وتتوحد أفقيا مع سروع بقية اي مبنى مرتبط مع التنفيذ. (7) يجب أن يكون طول الحجر أكبر او مساوى لارتفاعه . (8) التعبئة الجيدة للمداميك بالمونة . (9) العمل وفق الأصول الفنية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.1 | In cub. Meter: Excavation work -Excavating along the stone wall trench for the HF fence not less than 60cm deep and 50cm wide, and 116m long, and take out all construction waste to the known site according to specifications and instructions of engineer. | M3 | 35 |  | 0 | بالمتر المكعب: أعمال الحفر: -أعمال حفر على مجرى كرسي حجر لجدار السور بعمق لا يقل عن 60سم وعرض 50سم وبطول 116م مع إخراج المخلفات إلى المواقع المتعارف عليها، حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
1.2 | In cub. Meter: Plain concrete under stone wall Supplying and casting a plain concrete with a compressive strength not less than 15N/mm2 with stone in a thickness not less than 10cm around the trench of a stone foundation according to specification and instructions of the engineer. | M3 | 5.6 |  | 0 | بالمتر المكعب : أعمال الخرسانة العادية أسفل الكرسي الحجر أعمال خرسانة عادية بقوة كسر لا تقل عن 15 نيوتن/مم2 باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات مع اشلاف اكسار حجر بسماكة لا تقل عن 10سم حول مجرى حفر الكرسي الحجر لجدار سور المركز بحسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3 | In cub. Meter: constructing stone wall Supplying and constructing a stone wall of 40cm wide and 80cm height (40cm of the wall should be above the ground) with 1:3 cement mortar ratio SRC, and make a two layers of hot bitumen to the berried surface according to specification and instructions of the engineer. | M3 | 36 |  | 0 | بالمتر المكعب : بناء كرسي حجر توريد وبناء كرسي حجر بعرض 40سم وارتفاع 80سم (بحيث يكون 40سم ظاهراعلى سطح الارض )، وبمونة أسمنتية 3:1 أسمنت مقاوم للكبريت، مع عمل طبقتين من البيتومين الحار لجميع الأجزاء المدفونة، بحسب توجيهات المهندس المشرف.
1.4 | Automatic hollow block 20cm thick : Supply and build Automatic concrete blocks of 20cm thickness, for HF fence wall"2.3 high of wall" with a mortar mix at a ratio of (1: 3). All of the blocks used for the load bearing walls are high pressure with high fracture strength,the works include column of 40cm*40cm every 4 meter, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 260 |  | 0 | بالمتر المربع: مباني بلك اتوماتيكي 20سم : توريد وتنفيذ مباني بلك ( بردين ) اسمنتي اتوماتيكي سمك 20 سم , لجدار السور بارتفاع 2.3م بمونة اسمنتية بنسبة (1:3). جميع البلك المستخدم اتوماتيكي ضغط عالي بمقاومة كسر عالية وتنفيذ البناء حسب أصول المهنة كما يشمل البند عمل كابات من البردين 40سم × 40سم كل 4 م طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.5 | In cub. Meter: constructing RCC Cornice at top of HF fence: Supplying and cast a light reinfoced concrete for cornice alonge the top of HF fence 40cm wide and 20cm high the item include providing a cap each 4m according to drawings and specification and instructions of the engineer. | M3 | 9 |  | 0 | بالمتر المكعب: عمل كرنيش من الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة بتسلح خفيف لعمل كرنيش اعلى جدار السور بعرض 40سم وارتفاع 20سم كما يشمل البند عمل كوفية خرسانية اعلى الكابات البردين كل 4 متر بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
1.6 | By Pieces: Supply and installation iron doors : Supply and installation iron doors 3 m x 3.5 m and steel frame of circular iron section of 2 inches diameter, the hinges are not less than three with locks includes paint anti- rust and final paint, the item include providing and casting plain concrete 20cm thick for 3m inside and HF and 1.5m outside the HF according to the drawing and specifications and the engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | بالعدد: توريد وتركيب بوابة رئيسية للمركز من الحديد الصاج المحمبب: توريد وتركيب بوابة رئيسية للمركز من الحديد الصاج المحبب سماكة مقاس 3.5م*3م شكل تقليدي (الزخارف تكون من الحديد الخاوي) والعمل يشمل الدهان وجه ضد الصداء ثم وباللون الزيتي المطلوب ثلاثة أوجة (رش مسدس) فوق طبقة التأسيس المقاومة للصداءواليشمل البند عمل جميع الخردوات من أقفال وبراويز ومقابض ومغالق وثلاث مفصلات مع التثبيت الجيد ثلاث تثبيتات من كل جانب وتكون الحلوق مواسير حديد قطر 2هنش تثبت بالجدار من الجوانب وبالاضية من الاسفل باستخدم خرسانة كما يشمل البند جلخ وإزالة كافة آثار اللحام والثمن يشمل : خرسانة عادية للمدخل سمك 20سم على طبقة من الكسر الحجر وبابعاد من الداخل 3م ومن الخارج 1.5م مع تنفيذ الميول المناسب وكذا مجرى حديد اسفل عجل البوابة وعمل كل مايلزم من تثبيت ودهان وجميع ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
1.7 | Entrance Gate: Supply and installation of reinforced iron doors (40 x 20) mm size 0.9m* 2.15m. Traditional form and work includes paint face against the stucco and then the required oil paint Three-spindle (spray gun) over the foundation layer Resistant to the carpet with all the hardware of locks and frames, handles and bolts and three hinges with good installation Three fixings (20) cm with all traces of welding, abrasive and all the necessary effects shall be removed according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | بوابة دخول : توريد وتركيب أبواب حديد مربوع مرصوص (رص) (40×20) مم مقاس 0.9م × 2.15م شكل تقليدي والعمل يشمل الدهان وجه ضد الصداء ثم وباللون الزيتي المطلوب ثلاثة أوجة (رش مسدس) فوق طبقة التأسيس المقاومة للصداء مع جميع الخردوات من أقفال وبراويز ومقابض ومغالق وثلاث مفصلات مع التثبيت الجيد ثلاث تثبيتات من كل جانب وتكون الحلوق حديد مربوع بعرض لايقل (20) سم مع إزالة كافة آثار اللحام والجلخ وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
2.0 | Finishing Works |  |  | 0 |  | اعمال التشطيب
2.1 | External plastering : External plastering to walls minimum 2cm thick in two coats with a mortar mix of (1:3) of specified grade including experiment mesh; corner Beas ; angle head CE-bond etc. And complete the work according to the specifications and the engineer instructions. | M2 | 544 |  | 0 | بالمتر المربع/ تلبيس الجدران خارجي اسمنت بورتلاندي: تلبيس الجدران الخارجية باستخدام الاسمنت البورتلاندي سمك 2 سم ويشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية 1:3 وعمل الاوتار والودع لوزن التلبيس مع الرش ثلاث مرات يومياً واستخدام شبك التلبيس في مناطق التقاء المباني طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2 | External painting : Providing and applying resistance to mositure painted to external wall surface, applied in three coats over a base coat; including surface preparation and all the necessary to finish this works according to the specifications and engineer instructions . | M2 | 544 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان مقاوم للرطوبة للجدران الخارجية : توريد وتنفيذ دهان مقاوم للرطوبة للجدران باللون المطلوب مكون من وجه اساس وثلاثة اوجه والصنفرة ثلاث طبقات نوعية ممتازة مع عمل جميع ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
0
2 | First floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأول:-
2 | EPI Room |  |  |  |  | غرفة التحصين
| Toiles works: |  |  |  |  | اعمال البلاط:
2.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 14.5 |  | 0 | بلاط سيراميك للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.2 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 44 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.3 | Aluminum windows size (1.2m*1.3m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 2 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1.2 *م1.3): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.4 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.90*2.1m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.90 *2.1m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم (0.9*2.1)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.9*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
2.5 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 14.5 |  | 0 | بالمتر مربع :اعمال السقف المستعار. توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.6 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.7 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
3 | Laboratory Room |  |  |  |  | غرفة المختبر:
3.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 18.5 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
3.2 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 51 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
3.3 | Aluminum windows size (1.2m*1.2m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 3 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1.2 *م1.2): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين او اربع بحسب الرسومات تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
3.4 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.98*2.1m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.98 *2.1m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم (0.98*2.1)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.9*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
3.5 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 18.5 |  | 0 | بالمتر مربع :اعمال السقف المستعار. توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
3.6 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
3.7 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4 | Doctor Room: |  |  |  |  | غرفة الطبيب
4.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 15 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
4.2 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 47 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
4.3 | Aluminum windows size (1.2m*1.2m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 3 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1.2 *م1.2): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.4 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 1.11*2m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 1.11 *2m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم (1.11*2)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.9*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
4.5 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 15 |  | 0 | بالمتر مربع :اعمال السقف المستعار. توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.6 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4.7 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | Reproductive Health Room |  |  |  |  | غرفة الصحة الإنجابية:
5.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 12.5 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
5.2 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 42 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
5.3 | Aluminum windows size (1.2m*1.2m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1.2 *م1.2): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5.4 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.93*2.11m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.93 *2.11m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم (0.93*2.11)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.93*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
5.5 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 12.5 |  | 0 | :اعمال السقف المستعار توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5.6 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5.7 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 4 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6 | store room |  |  |  |  | غرفة المخزن:
6.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 9.5 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
6.2 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 37 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
6.3 | Aluminum windows size (1.2m*1.2m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1.2 *م1.2): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.4 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 1*2.12m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 1 *2.12m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم (1*2.12)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.9*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس المنظمة المشرف
6.5 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 9.5 |  | 0 | :اعمال السقف المستعار توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.6 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
6.7 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
7 | waiting area: |  |  |  |  | صالة الانتظار
7.1 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the room, with a size of 50cm* 50cm. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 22.5 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الغرفة مقاس 50سم * 50 نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
7.2 | Aluminum windows size (2.33m*1.95m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م2.33 *م1.95): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
7.3 | Timber & Concrete Roof : Providing and applying timber roof that consists of wooden ribs (7cm *14cm) with each rib 30cm c/c, and a 12mm thick Plywood boards covered by an insulations layer of 2mm Bahraini asphalt, and apply a 10 cm thick reinforced concrete with a mixing ratio of (1:2:3) reinforced by 8mm diameter bars at two-way mesh for each 200mm c/c according to the required orientation for the drainage of rain water. The price includes all required works or materials to complete the works as drawings, details, and as directed by the Engineer in charge. | M2 | 9.5 |  | 0 | بالمتر المربع/ سقف خشب : توريد وتنفيذ سقف خشب احمر مكون من مرابيع خشب مقاس لاتقل عن (14 سم*7 سم) وبمسافة لا تزيد عن 30 سم صافي بين المرابيع مع الواح خشبية (أبلكاش) بسماكة 12 مم تغطى بطبقة الفلت البحريني العازل سماكة 2 مم مع عمل تراكب لايقل عن 10 سم بين وصلات الفلت ويتم تلحيمها باستخدام الدافور و تنفيذ خرسانة مسلحة خفيفة التسليح للسقف بسماكة 10 سم بنسبة خلط (1:2:3) وبتسليح حديد قطر 8 مم فرش و غطاء بمسافة لا تزيد عن 20 سم سنتر/سنتر و بحسب الميول المطلوب لتصريف مياه الامطار. السعر يتضمن جميع المواد أو الأعمال المطلوبة لاستكمال الأعمال بحسب الرسومات و التفاصيل وتعليمات المهندس المشرف.
7.4 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 10 |  | 0 | :اعمال السقف المستعار توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
7.5 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 40 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
8 | stair works |  |  |  |  | اعمال سلم الدرج
8.1 | Mosaic Tiling: Supply and installation of Mosaic tiles (0.28 * 0.95 cm) with 2.5 thickness to break the automatic marble and be half the thickness White cement includes the cement mortar ratio of 1: 4 with impregnating spacers White cement , accordance with the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 21 |  | 0 | بلاط موزايكولدرج السلم: توريد وتركيب بلاط موزايكو 0.28*0.95 سم وسمك 2.5 سم بكسر الرخام اوتوماتيكي نوعية ممتازة ويكون نصف السماكة بالاسمنت الابيض ويوضع على مونة اسمنتية بنسبة 1:4 مع تشريب الفواصل بالاسمنت الابيض طبقا المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
8.2 | Supply and installation of excellent quality Mozaiko tiles for an area of (1.1*1) and an area of (2.22*1.24), with a thickness of 2.5cm. Half of the tile's thickness shall be white cement. The tiles must be on a cement mortar at a ratio of 1:4, with the joints grouted using white cement, all in accordance with the specifications and the supervising engineer's instructions. | L.S | 1 |  | 0 | بلاط كوزايكو للسلم: توريد وتركيب بلاط موزايكو لمساحة (1.1*1) و مساحة (2.22*1.24) وسمك 2.5 سم بكسر الرخام اوتوماتيكي نوعية ممتازة ويكون نصف السماكة بالاسمنت الابيض ويوضع على مونة اسمنتية بنسبة 1:4 مع تشريب الفواصل بالاسمنت الابيض طبقا المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
8.3 | Entrance Gate: Supply and installation of reinforced iron doors (40 x 20) mm.siza (0.9m*2m) Traditional form and work includes paint face against the stucco and then the required oil paint Three-spindle (spray gun) over the foundation layer Resistant to the carpet with all the hardware of locks and frames, handles and bolts and three hinges with good installation Three fixings (20) cm with all traces of welding, abrasive and all the necessary effects shall be removed according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | باب حديد رص للسلم: توريد وتركيب باب حديد مربوع مرصوص (رص) (40×20) مم مقاس 0.9م × 2م شكل تقليدي والعمل يشمل الدهان وجه ضد الصداء ثم وباللون الزيتي المطلوب ثلاثة أوجة (رش مسدس) فوق طبقة التأسيس المقاومة للصداء مع جميع الخردوات من أقفال وبراويز ومقابض ومغالق وثلاث مفصلات مع التثبيت الجيد ثلاث تثبيتات من كل جانب وتكون الحلوق حديد مربوع بعرض لايقل (20) سم مع إزالة كافة آثار اللحام والجلخ وجميع ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
8.4 | Supply/ installation handrail: Supply and installation of a high-quality stainless steel handrail (nickel), specifically designed for use at the health facility entrance. and the handrail must be resistant to weather conditions and corrosion and good fixed, as well as site cleanup and removal of any debris resulting from the installation works, and doing everything necessary to finish the item according to technical assets and instructions of the supervising engineer. | ML | 16.5 |  | 0 | توريد و تركيب درابزين استيل: توريد وتركيب درابزين من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) عالي الجودة (عيار نيكل)، مُصمم خصيصًا للاستخدام في للسلم للمركز الصحي و يثبت تثبيتا جيدا وأن يكون الدرابزين مُقاوما للعوامل الجوية والتآكل، بالإضافة إلى تنظيف الموقع وإزالة أي مُخلفات ناتجة عن أعمال التركيب, وعمل كل ما يلزم لإنهاء البند بحسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
8.5 | Aluminum windows size (1m*1.24m): Supply and installation of windows thickness 1.25 mm and reinforced glass, with glass thickness (6) mm. (And work includes all supplies of bolts and cables and accessories and mesh nets and good installation in three places the walls of each side by screws and screws with the filling of small joints with silicon, and the price includes: The embryo around the throat from the inside and outside transparent plastic paste, as well as the brushes on the bottom and top of the sides of the fence. This in addition to the installation of glass with rubber parts required for installation. the price includes all necessary to finish the work to the fullest according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor. | Pcs | 1 |  | 0 | نوافذ المنيوم مقاس (م1 *م1.24): توريد وتركيب نوافذ سمك 1.25 مم ،مع الزجاج مسلح سمك (6)مم درفتين تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من مغالق وربلات واكسسوارات وشبك نامس والتثبيت الجيد في ثلاثة أماكن بالجدران من كل جانب بواسطة مسامير لولبية وخوابير مع تعبئة الفواصل الصغيرة بمادة السيلكون كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
8.6 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 120 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
9 | bathroom works |  |  |  |  | اعمال الحمام
9.1 | reomve concrete with arabic toilet from the bathroomthickness 0.3m | M3 | 1.15 |  | 0 | اعمال ازاله الخرسانه مع الكبس والكرسي العربي ارتفاع بسمك 0.3 متر من الحمام
9.2 | Ceramic Floor Tiling: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the bathroom. The work include laying a sub-base layer of Helsan and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 4 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للأرضيات الحمام : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لارضيات الحمام نوعية ممتازة ويشمل فرشة من الهلسن تحتة ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
9.3 | Ceramic Floor Tiling for wall: Supply and installation of premium quality Spanish ceramic floor tiles for the bathroom. The work include laying and fixing the tiles onto a cement mortar using cement. The joints shall be grouted with white cement grout, in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 22 |  | 0 | بلاط سيراميك اسباني للجدران : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني لجدران الحمام نوعية ممتازة ويشمل العمل ازاله التلبيس لتثبيت البلاط ويثبت على مونة إسمنتية باستخدام اسمنت وتشريب الفواصل بالاسمنت الأبيض, طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
9.4 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including remove the old one and all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
9.5 | ceramics toilet: Supply and installation of an english toilet in the required color, ceramics, excellent quality, and all its accessories for bathroom, and the work includes the supply and installation of corner valves the works include remove the old one, accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي: توريد وتركيب مرحاض افرنجي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة للحمام وجميع اكسسواراته ، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية ولي ماء مع جميع توصيلات الصرف الصحي والعمل يشمل ازاله القديم حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
9.6 | Supply and installation of a handwashing sink :- Supply and installation of cermaic handwashing basin, a single basin with a neck base (Abu Glass), a circular shape, size 40 x 50 cm, free from defects, holes, inclusions and protrusions. The price includes: 1- All necessary water supplies, including PVC pressure pipes, fittings, accessories and valves Made of copper and a heavy chrome faucet, its core is made of pure copper, with the necessary cracking work in the wall, and installing the hand-washing basin well, with finishing and pasting around the basin with silicone, with the installation and connection of the drain and all necessary UPVC drainage extensions to the nearest drainage column or ground siphon, in addition to installing a soap holder or hook next to the sink. The price also includes everything necessary to finish the work according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | NO | 1 |  | 0 | توريد وتركيب حوض مغسلة يد:- توريد وتركيب حوض غسيل اليدين حوض فردي بقاعدة عمود (ابو جلاس) شكل دائري مقاس 40 × 50 سم من الخزف الخالي من العيوب والثقوب والشوائب والنتوءات والسعر يشمل: - 1- جميع إمدادات المياه اللازمة بما في ذلك أنابيب الضغط PVC وقطع التركيبات والملحقات والمحابس من النوع الثقيل المصنوع من النحاس وحنفي خلاط كروم ثقيل قلبها من النحاس النقي مع أعمال التكسير اللازمة في الحائط وتثبيت حوض غسيل الأيدي جيداً مع التشطيب والمعجنة حول الحوض بالسيليكون ، مع تركيب وتوصيل الهراب وجميع تمديدات الصرف UPVC اللازمة لأقرب عمود تصريف أو سيفون أرضي بالإضافة إلى تركيب حامل صابون أو خطاف بجانب الحوض. كما يشمل السعر كل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
10 | Ground Floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأرضي:-
10.1 | Internal painting : Providing and applying oil paint in the required color for walls, consisting of a base paint and with putty and emery three layers of paints and all necessary according to the specifications supervisor engineer instructions. | M2 | 261 |  | 0 | بالمتر المربع/ دهان زيتي للجدران الداخلية لجميع غرف الدور الارضي : توريد وتنفيذ دهان زيتي باللون المطلوب نوعية ممتازة للحوائط والجدران مكون من اساس وثلاثة اوجه مع المعجنة والصنفرة ثلاث طبقات وجميع ما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
10.2 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 5 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
10.3 | Supply and Installation of Aluminium Door 0.93*2.: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.93 *2.m The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب باب المنيوم (0.93*2)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.93*2) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات مهندس
10.4 | Aluminum parttion work for admation room(3.5*1)m: Supply and installation of aluminum partition 1m height of excellent quality, double-belt kit to isolatethe room. The thickness of the aluminum shall not be less than (1.8) mm, and all accessories of hinges should be excellent and original, with the rings fixed to the walls with at least three points on each side, with suitable anchors, and fixing its parts with each other well, and all that is necessary, with filling the voids with silicone, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 3.5 |  | 0 | قاطع المونيوم ستره لغرفه التمديد (1*3.5)م: توريد وتركيب قاطع المونيوم بارتفاع 1 متر نوعية ممتازة كيت بلت دبل يتم تركيبه فوق جدار غرفة التمديد, يكون الحلق قطاع المونيوم، وسمك الألومنيوم لا يقل عن (1.8) مم، وجميع الخردوات من مفصلات ومغالق نوعية ممتازة وأصلية مع تثبيت الحلوق بالجدران بعدد ثلاث نقاط من كل جانب على الاقل بخوابير مناسبة ، وتثبيت أجزاءه مع بعضها البعض جيداً وجميع ما يلزم مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت, ,والعمل يشمل ازاحة المروحه حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
10.5 | Supplying and implementing a faucet for the handwashing:- Supplying and implementing a faucet for the handwashing, type nickel chrome 1/2 inch with a drinage (Harab). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer | No | 4 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي للمغاسل:- توريد وتنفيذ حنفي للمغاسل نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الهراب السعر يشمل محبس ولي وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب .حسب تعليمات المهندس المشرف
10.6 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 0.55 m and a height of 0.95 m. | No | 10 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 0.55م - ارتفاعها 0.95م من التثبيت والتكتيم الجيد.
10.7 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 11 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
10.8 | Supply and replacement of a 0.75 inch copper valve for the bathrooms | No | 3 |  | 0 | توريد وتبديل محبس 0.75 رئيسي للحمامات انش نحاس
10.9 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including remove the old one and all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
10.10 | Flass of window of size (0.45*m*0.45m): Supply and installation of reinforced glass, 6mm thick, for a bathroom window of size (0.45*m*0.45m). Samples must be approved before supply. The work and price shall include all necessary accessories, such as rubber seals, hardware, and proper fixing, as well as everything required to complete the work in accordance with the specifications and the supervising engineer's instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | زجاج لنافذة الحمام مقاس (0.45م*0.45م): توريد وتركيب زجاج مسلح سمك (6)مم تعتمد العينات قبل التوريد. (والعمل يشمل كافة اللوازم من ربلات واكسسوارات والتثبيت الجيد كما يشمل الثمن جميع ما يلزم لأنهاء العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
10.11 | Supply and Installation of Aluminium Bathroom Door 0.75*1.95m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 0.75*1.95m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب ابواب المنيوم للحمام (0.75*1.95)م : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (0.75*1.95) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
10.12 | Supply and Installation of Aluminium Door 1*2.1m: Supply and install of a white aluminum door with dimensions of 1*2.1m. The door section shall be 80*40mm with an aluminum wall thickness of not less than 1.8mm across the door height. The door must be of high quality.The price include of fixing by using a minimum of three fasteners/anchors on each side of the frame to the wall.and supply of three (3) hinges and applying silicone sealant around the external frame and wall junction, ensuring vertical alignment (plumb), and all necessary materials, and all required to complete the item in accordance with the specifications, , and instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب باب المنيوم لغرفة المشورة (1م*2.1م) : توريد وتركيب أبواب ألمنيوم أبيض مرصوص بابعاد (1*2.1) متر ، بقطاع (80*40) ملم ، وبسماكه (1.8ملم )بارتفاع الباب ويكون نوعية ممتازة ويشمل الثمن التثبيت بثلاث مثبتات في الجدران من كل جانب وكذا ثلاث مفصلات والمغالق والربلات وعمل معجون السلكون حول الاطار الخارجي مع الجدران والوزن وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
| Sub Total - 2 |  |  |  | 0
11 | Electricty works |  |  |  |  | اعمال الكهرباء
11.1 | Supply and installation of original English-type electrical works or their equivalent by the supervising engineer after approval. The price includes all materials from switches and extensions for insulated wires using 2 * 2.5 mm copper section wire for lighting and 4 mm sockets and inserting fuses and everything necessary for connection to the distribution panel according to the drawings and specifications for electrical works and the instructions of the supervising engineer. The works include the following: - |  |  | توريد وتركيب أعمال الكهرباء نوع إنجليزي أصلي أو ما يعادلة المهندس المشرف بعد اعتمادها ويشمل السعر للوحدة جميع المواد من مفاتيح واتمديدات الخاصة بالأسلاك المعزولة باستخدام سلك مقطع 2 * 2.5 مم للإنارة و 4 مم مأخذ وإدراج الفيوزات وكل ما يلزم للتوصيل الى لوحة التوزيع طبقا للرسومات والمواصفات للأعمال الكهربائية وتعليمات المهندس المشرف وتشمل الأعمال التالية : -
11.2 | Supply and installation of 25-watt LED lighting. The price includes operating switches, supply, installation, connection, and operation using 2 * 2.5 mm copper wires and installing them within the internal electrical wiring pipes in the health center, supply and installation of electric switches based on the number of the installed LED lightings and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 21 |  | 0 | توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات والسعر يشمل مفاتيح التشغيل و التوريد والتركيب والتوصيل والتشغيل وباستخدام اسلاك نحاس 2 * 2.5 مم وتركيبها داخل التسليك الداخلي للكهرباء وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لمبات الاضائه في المركز الصحي وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
11.3 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 15 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
11.4 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 5 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء بعدد لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
| Sub Total - 3 |  |  |  | 0
12 | Solar Power |  |  |  |  | طاقة شمسية
12.1 | Solar panels: Supply, and install commissioning Solar PV Panel 550W at least Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified. Solar Panel Wattage: Shall be ≥550 Wp at STC (Bigger watt size Solar PV module is preferred). Open Circuit Voltage of each panel at STC: ≥49.65Vdc. High transmittance glass with minimum thickness of 3.0 mm. Module frame shall be aluminum anodized or corrosion resistant material with thickness at least 15 micron Model Type : SG-550WM Peak Power (Pmax) : 550W Production tolerance : ±3% Maximum Power Current (Imp :13.11A Maximum Power Voltage (Vmp) : 41.96V Short Circuit Current (Isc) : 14.01A Open Circuit Voltage (Voc) : 49.9V Number of Cells 144(6x 24),60 cells in series Each panel is placed on a steel base of 5 cm * 5 cm * 5 mm, coated with rust-resistant paint on two sides, then painted two sides in the desired color with a lock and it is fixed to the roof. | No | 6 |  | 0 | الواح شمسية: توريد وتركيب الواح طاقه شمسية بقوة 550 وات , مونو كرستلاين ,سليكونية متعددة البلورة" معنمدة دوليا حسب UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215. واتية لوح الطاقة الشمسية ≥ 550 Wp at STC . فولتية الدائره المفتوحه للالوح عند STC: ≥49.65Vdc. نفاذية الزجاج عالية بسماكة بحد ادنى 3 مم. هيكل الموديل يجب ان يكون من الالمنيوم الموكسد او من المواد المقاومة للصداء بسماكة 15 ميكرون على الاقل . نوع النموذج: SG-550WM القدرة القصوى: (Pmax)‏ :550 واط تحمل الإنتاج : ±3% الحد الأقصى للتيار الكهربائي (امب): 13.11 أقصى جهد للطاقة (Vmp)‏ : 41.96 فولت تيار الدائرة القصيرة: (Isc)‏ : 14.01 جهد الدائرة المفتوحة: (Voc)‏: 49.9 فولت عدد الخلايا: 144(6x 24)، 60 خلية في سلسلة يوضع كل لوح فوق قاعدة حديدية من الشلمن 5سم * 5سم * 5ملم مطليه بدهان مقاوم للصداء وجهين ثم يدهن وجهين باللون المطلوب مع عمل قفل وتثبيته بالسقف للحماية من السرقة
12.2 | Supply, installation, inspection, testing and operation of high-quality Lithium energy storage batteries with a capacity of 10 KW, Following specifications: Supply and install Lithium battery as following specefication: Nominal Voltage 48V Capacity: not less than 10 KWh for one batteries Typical Weight not less than 90Kg for each one batteries. Max. charging current: 100A Max. Discharge current 100A | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وفحص وأختبار وتشغيل بطاريات تخزين طاقة عالية الجودة ليثيوم سعة 10 كيلو واط بالموصفات التالية: توريد وتركيب بطاريات ليثيوم (ماركة معروفة) بحسب المواصفات التالية ذكرها: الجهد 48 فولت السعة:لا يقل عن 10 كيلو واط البطارية الواحده. الوزن النموذجي لا يقل عن 90 كجم في البطارية الواحده الأعلى. تيار الشحن: 100 أمبير تيار التفريغ :100 امبير
12.3 | Inverter hybird: Supply, install Hybrid Solar Inverter 6Kw,48V DC input integrated with MPPT. Maximum Solar Charging Current 100A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450Vdc Inverter DC input must be protected by fuses. Protection of Enclosure (Body): Indoor with IP20. Hybrid Support main PV array /generator input. Over current Relay (OC) Comply with IEC Standard IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109 and other applicable standards. | Pcs | 1 |  | 0 | انفرتر هايبرد: توريد وتركيب محول هايبرد طاقة شمسية 6 كيلو وات, نظام 48 فولت DC input integrated with MPPT . الحد الاقصى لشحن تيار الطاقة الشمسية 100امبير الحد الاقصى للفولتية 450Vdc المحول DC يجب ان يكون محمي بفيوزات حماية الهيكل الداخلي : Indoor with IP20. صمم ليطابق المواصفات العالمية IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109
12.4 | Circuit-breaker: Provide and install an electrical DC Interrupter circuit-breaker between the solar pannels and the charging regulator. and electrical DC Interrupter circuit-breaker between the battery and the inverter and electrical AC Interrupter circuit-breaker between the inverter and electrical loads.and overvoltage protection | L.S | 1 |  | 0 | قواطع حماية: توريد وتركيب قاطع حماية DC بين الالواح والمنظم وقاطع حماية بين البطارية ودخول الانفرتر وقاطع حماية AC بعد خروج الانفرتر والاحمال, ,وقاطع حماية من الفولت الزائد من الكهرباء العمومي - قاطع للتحويل من المنظومة الى الكهرباء العمومية.
12.5 | Cables: Supply, install, and Terminate Flex CU/PVC/PVC cable, wire 1*6 mm between the solar panals and from each array to combiner box and from combiner box to Inverter. Item includes PVC pipes 1.5 in to protect the cable, MC4, make a hole in the wall, all the requirement to finish this item according to the supervisor engineer | L.S | 1 |  | 0 | كابلات الالواح : توريد وتركيب كابل Flex CU / PVC / PVC ، سلك 1 *6 مم بين الألواح الشمسية ومن كل مجموعة إلى صندوق تجميع و من صندوق التجميع إلى المحول ,يتضمن العنصر أنابيب PVC 1.5 بوصة لحماية الكابل ، MC4 ، عمل ثقب في الحائط ، كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء هذا العنصر وفقًا للمهندس المشرف
12.6 | Combiner Box: Supply, install, and Commissioning of combiner Box for Solar PV connection with 1 string, fuses, diodes, surge arrester, busbars and MCCB | L.S | 1 |  | 0 | صندوق التجميع: توريد وتركيب صندوق التجميع لتوصيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع مجموعه واحده ، والصمامات ، والصمامات الثنائية ، ومانع زيادة التيار ، وقضبان التوصيل و MCCB
12.7 | Lighting System: Supply, install, and commission lighting System Includes steel pole, with lightning arrester,1x25mm earthing cable, and foundation work for earthing Pit with (Copper road 16x1200mm), and all accessories for finish work. The earthing resistance tested result must be less than 5 ohms | L.S | 1 |  | 0 | منظومة الحماية من الصواعق : توريد وتركيب وتشغيل وحدة حماية من الصواعق متكاملة وتشمل -مانعة صواعق مع عمود حديد بطول مناسب تركب في موقع الالواح وكابل التاريض نحاس معزول مقاس 1*25 مم لربط المانعة مع حفرة التاريض ويشمل تجهيز حفرة التاريض مع اسياخ نحاس مقاس 16*1200 مم مع الكليبات والفحم والملح وكل مايلزم لانهاء العمل بحيث يكون قياس مقاومة التاريض اقل من 5 اوم
12.8 | Solar energy lighting: Supply and Installation solar light not less than 100 Watt LED whit color with solar pane (light+pannle in one device), the price include establish the light on wall under supervision engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | اضاءة طاقة شمسية: توريد وتركيب اضاءة تعمل على الطاقة الشمسية بقوة لا تقل عن 100 وات LED لون ابيض مع لوح شمسي مدمج و السعر يشمل تثبيت الاضاءه على الجدار الخارجي عند مدخل الحمامات تحت اشراف المهندس
# | Sub Total - 3 |  |  | 0 | 0
اعمال تكييف للصيدلية
1.1 | Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one ton of Dual Inverter type by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type R410A the quality of condonation equivalent to (LG Air conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة ١ طن ويمتاز التحكم بوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A جودة المنتج تكافىء (ال جي)
2.1 | Solar Panels: Supply, and install commissioning Solar PV Panel not less than 580W at least Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified. Solar Panel Wattage: Shall be ≥550 Wp at STC (Bigger watt size Solar PV module is preferred). Open Circuit Voltage of each panel at STC: ≥49.65Vdc. High transmittance glass with minimum thickness of 3.0 mm. Module frame shall be aluminum anodized or corrosion resistant material with thickness at least 15 micron Model Type : SG-550WM Peak Power (Pmax) : 550W Production tolerance : ±3% Maximum Power Current (Imp :13.11A Maximum Power Voltage (Vmp) : 41.96V Short Circuit Current (Isc) : 14.01A Open Circuit Voltage (Voc) : 49.9V Number of Cells 144(6x 24),60 cells in series | Pcs | 8 |  | 0 | الواح شمسية: توريد وتركيب الواح طاقه شمسية بقوة لا تقل عن 580 وات , مونو كرستلاين ,سليكونية متعددة البلورة" معنمدة دوليا حسب UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215. واتية لوح الطاقة الشمسية ≥ 550 Wp at STC . فولتية الدائره المفتوحه للالوح عند STC: ≥49.65Vdc. نفاذية الزجاج عالية بسماكة بحد ادنى 3 مم. هيكل الموديل يجب ان يكون من الالمنيوم الموكسد او من المواد المقاومة للصداء بسماكة 15 ميكرون على الاقل . نوع النموذج: SG-550WM القدرة القصوى: (Pmax)‏ :550 واط تحمل الإنتاج : ±3% الحد الأقصى للتيار الكهربائي (امب): 13.11 أقصى جهد للطاقة (Vmp)‏ : 41.96 فولت تيار الدائرة القصيرة: (Isc)‏ : 14.01 جهد الدائرة المفتوحة: (Voc)‏: 49.9 فولت عدد الخلايا: 144(6x 24)، 60 خلية في سلسلة
2.2 | Steel structure for carrying solar panels: Steel Structure to accommodate solar panels with total system capacity of 8 panels , made from rust free Iron hollow tubes as per attached sketch and instruction of engineer In charge with bracing system and base plates not less than 2 mm thick, the structure made of I beams 6cm*12cm including the cement concrete with reinforcement 14mm dia.for the base columns with thickness of 80x80x60 cm,according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | LS | 1 |  | 0 | هيكل حديدي لحمل الالواح الشمسية: هيكل حديدي لتثبيت الالواح الشمسية عددهم 8 لوح من حديد غير قابل للصدأ من تيوبات مفرغة كما هو موضح الرسومات مع اكسات للثبيت الاعمدة و فلنشات (بيز بليت) سماكة لاتقل عن 2 مم ,و الهيكل يكون من أبيام حديد بشكل حرف آي بالانجليزي بأبعاد 6سم*12سم كماهو موضح بالرسومات مع قواعد خرسانية بتسليح قطر 14مم بسمك 80 سم*80 سم * 60 سم السعر يشمل كل مايلزم الانهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.
2.3 | Fence work: Provision and installation of steel net 2m high coated by plastic rubber with circular steel tubes of 2 inches dia and 1.5 mm thick excavated in the ground for 0.3 m ( 3 m from pole to pole )with providing a layer of concrete in the bottom of the fence to support the lower part of the fence (15 cm depth ) in a ratio of 1:2:4, and under each column a concrete base with dimensions (40 cm * 40 cm * 30 cm), and according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | ML | 25 |  | 0 | اعمال السور: توريد و تركيب سور من شبك حديد بارتفاع 2 م مغطى ببلاستيك اخضر مسنود باعمدة دائرية حديد مجلفن قطر 2 انش و سماكة 1.5 مم محفور بالارض على عمق 30 سم بين الاعمدة 3 م , مع عمل باب يتم تثبيته من الجانبين بالاعمدة الحديدية مع اضافة طبقة من الخرسانة تحت الشبك بسماكة 15سم لتثبيتة شامل الخلط ودمك, وتحت كل عمود قاعدة خرسانية بابعاد (40سم *40سم بارتفاع 30سم ) بنسبة خلط ( 1:2:4 ) شامل الحفر , و عمل جميع ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.4 | Battery: Supply and install Lithium battery as following specefication: Nominal Voltage 48V Capacity: not less than 4.8KWh for each one batteries Typical Weight 45Kg for each one batteries. Max. charging current: 100A Max. Discharge current 100A | Pcs | 2 |  | 0 | بطارية: توريد وتركيب بطاريات ليثيوم (ماركة معروفة) بحسب المواصفات التالية ذكرها : الجهد 48 فولت السعة:لا يقل عن 4.8 كيلو واط ساعة البطارية الواحده. الوزن النموذجي 45 كجم في البطارية الواحده الأعلى. تيار الشحن: 100 أمبير تيار التفريغ :100 امبير
2.5 | inverter hybird: Supply, install Hybrid Solar Inverter 6Kw,48V DC input integrated with MPPT . Maximum Solar Charging Current 100A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450Vdc Inverter DC input must be protected by fuses. Protection of Enclosure (Body): Indoor with IP20. Hybrid Support main PV array /generator input. Over current Relay (OC) Comply with IEC Standard IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109 and other applicable standards. | Pcs | 1 |  | 0 | انفرتر هايبرد: توريد وتركيب محول هايبرد طاقة شمسية 6 كيلو وات, نظام 48 فولت DC input integrated with MPPT . الحد الاقصى لشحن تيار الطاقة الشمسية 100امبير الحد الاقصى للفولتية 450Vdc المحول DC يجب ان يكون محمي بفيوزات حماية الهيكل الداخلي : Indoor with IP20. صمم ليطابق المواصفات العالمية IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109
2.6 | Cables: Supply, install, and Terminate Flex CU/PVC/PVC cable, wire 1*6 mm between the solar panals and from each array to combiner box and from combiner box to Inverter. Item includes PVC pipes 1.5 in to protect the cable, MC4, make a hole in the wall, all the requirement to finish this item according to the supervisor engineer | L.S | 1 |  | 0 | كابلات الالواح : توريد وتركيب كابل Flex CU / PVC / PVC ، سلك 1 *6 مم بين الألواح الشمسية ومن كل مجموعة إلى صندوق تجميع و من صندوق التجميع إلى المحول ,يتضمن العنصر أنابيب PVC 1.5 بوصة لحماية الكابل ، MC4 ، عمل ثقب في الحائط ، كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء هذا العنصر وفقًا للمهندس المشرف.
2.7 | High current fus: Supply, install and Commissioning high current fuse between the inverter and batteries | Pcs | 1 |  | 0 | فيوز: توريد وتركيب فيوز التيار العالي بين المحول والبطاريات
2.8 | Combiner Box: Supply, install, and Commissioning of combiner Box for Solar PV connection with 1 string, fuses, diodes, surge arrester, busbars and MCCB | Pcs | 1 |  | 0 | صندوق التجميع: توريد وتركيب صندوق التجميع لتوصيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع مجموعه واحده ، والصمامات ، والصمامات الثنائية ، ومانع زيادة التيار ، وقضبان التوصيل و MCCB
2.9 | Earthing system: Supply, install, test and commission complete earthing system for solar panel and inverter, and the new MCB fort he socket. Including all conductors, copper bars tap-clamps, fixing, earthing pits, manhole …etc. Design of the system and all items shall be according to BS 7430, and ANSI IEEE Std 80 to obtain required earth resistance less then (5 Ω) . Manufacture shall be: Wallis (U.K.) or equivalent. All of which shall be according to the specifications, drawings. Codes of practice and highest prevailing engineering standards for the following main system component: Extendible copper electrodes, (suggested length: 1.6~2.4 m), Main earthling cable: copper bared 35mm length as required. And earthling cables for gensets, hanger frame, and any other equipment: insulated cooper 25mm, length as required Cupper earthling bar Pure Cupper plate with 50 x 50 x 3 mm Earth pit with manhole cast iron cover plate complete as per standard, the cover of the manhole is preferred be clearly stamped with grounding sign. Ground Enhancement Material (GEM) 20kg | L.S | 1 |  | 0 | نظام التأريض: توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام تأريض كامل لالواح الطاقة الشمسية والمحول ومقبس MCB الجديد. بما في ذلك جميع الموصلات ، قضبان النحاس ، مشابك الحنفية ، التثبيت ، حفر التأريض ، غرف التفتيش ... إلخ. يجب أن يكون تصميم النظام وجميع العناصر وفقًا للمواصفة BS 7430 و ANSI IEEE Std 80 للحصول على مقاومة الأرض المطلوبة أقل من (5 Ω). يجب أن يكون التصنيع: واليس (المملكة المتحدة) أو ما يعادلها. وجميعها طبقاً للمواصفات والرسومات. مدونات الممارسة وأعلى المعايير الهندسية السائدة لمكون النظام الرئيسي التالي: أقطاب نحاسية قابلة للتمديد ، (الطول المقترح: 1.6 ~ 2.4 متر) ، كابل التأريض الرئيسي: نحاسي بطول 35 مم كما هو مطلوب. والكابلات الأرضية لمجموعات المولدات وإطار الشماعات وأي معدات أخرى: كوبر معزول 25 مم ، الطول حسب الطلب النحاس شريط الأرض طبق نحاس نقي 50 × 50 × 3 مم حفرة الأرض مع لوحة غطاء من الحديد الزهر المنهل كاملة وفقًا للمعايير ، ويفضل أن يكون غطاء فتحة التفتيش مختومًا بوضوح بعلامة التأريض. مادة تعزيز الأرض (GEM) 20 كجم
2.10 | Supply, install breaker class B with (32-20) Amp,1P, 230 volt ,1φ. (for Invertar output) | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب قاطع صنف ب (32-20) امبير ، 1P ، 230 فولت ، 1 امبير. (لمخرج العاكس)
| Sub Total - 4 |  |  |  | 0
13 | Water |  |  |  |  | المياه
13.1 | Supply and installation of high-pressure 2-inch Polyethylene (PE) pipes from the external network to the overhead tank. The work shall include installing a shut-off valve (stopcock) near the tank and performing all necessary work to complete this item in accordance with specifications and instructions, and the supervising engineer's instruction. | ML | 19 |  | 0 | انابيب بولي اثلين: توريد وتركيب انابيب بولي اثلين ضغط عالي 2 هنش من الشبكه الخارجية الى الخزان العلوي ويشمل العمل تركيب محبس عند الخزان وعمل كل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
13.2 | Inspection and cleaning of the old water network, ensuring its good operation, and replacing damaged parts in the network whether the damage is visible or hidden on the walls and the roof with high-pressure hot plastic pipes of good quality with a diameter of 3/4 inch from the upper tank to the bathrooms and all handwashing sinks in the HF with fixing with aluminum clips in a good way, and ensuring the restoration of any damage or breakage in the walls or floors as it was before and in the same mythology and specifications and all necessary according to the engineer’s instructions | LS | 1 |  | 0 | مفاقدة وتنظيف شبكة المياه القديمه وضمان عملها جيدا وتغير الاجزاء التالفه في الشبكه المياه ظاهرة او مخفيه على الجدران والسقف بمواسير بلاستيك حار ضغط عالي من النوع الجيد بقطر3/4 هنش من الخزان العلوي الي الحمامات وكل المغاسل في المركز الصحي مع التثبيت بكليبات الومنيوم بطريقة جيدة, وضمان اعادة اي ضرر او تكسير في الجدران او الارضيات كما كان سابقا وبنفس الشكل والمواصفات وكل مايلزم وحسب تعليمات المهندس
13.3 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
# | Sub Total - 5 |  |  |  | 0
Sub-Total - 5 |  |  |  |  | 0
Total Cost |  |  |  |  | 0

## Ibn Khaldoon Hospital
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for 4 hospitals and 5 HFs in Aden, Lahj, and Taiz Governorates -PR10125135
Annex (A)- BoQ of Reh works for Ibn Khaldoon Hospital in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل مستشفى ابن خلدون محافظة لحج -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Finishing Works |  |  |  |  | اعمال التشطيب الصاله الرئيسية
1.2 | Aluminum partion work : Supply and installation of aluminum partition 3.38 height of excellent quality, double-belt kit to isolate hall , with double aluminum 2 door for room 1.20m width The thickness of the aluminum shall not be less than (1.8) mm, and all accessories of hinges should be excellent and original, with the rings fixed to the walls with at least three points on each side, with suitable anchors, and fixing its parts with each other well, and all that is necessary, with filling the voids with silicone,. according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | m2 | 28 |  | 0 | قاطع المونيوم في جانب الصاله: توريد وتركيب قاطع المونيوم بارتفاع 3.38 متر نوعية ممتازة كيت بلت دبل لعزل لصاله مع عمل 2 ابواب المنيوم بلت دبل بعرض 1.20 متر , يكون الحلق قطاع المونيوم، وسمك الألومنيوم لا يقل عن (1.8) مم، وجميع الخردوات من مفصلات ومغالق نوعية ممتازة وأصلية مع تثبيت الحلوق بالجدران بعدد ثلاث نقاط من كل جانب على الاقل بخوابير مناسبة ، وتثبيت أجزاءه مع بعضها البعض جيداً وجميع ما يلزم مع تعبئة الفراغات بالسلكون ان وجدت,حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 6 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
1.4 | Aluminum Double-Leaf Door Fixing Works: supply and installation of a bottom floor lock/bolt for one door leaf to secure it firmly to the floor, ensuring proper door alignment (plumb and level), and performing all other necessary work for completion in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | أعمال تثبيت الأبواب المزدوجة من الألومنيوم: توريد وتركيب قفل/مسمار في لإحدى درفات الباب الالمنيوم لتثبيته بإحكام على الأرض، مع ضمان محاذاة الباب بشكل صحيح (عمودي ومستوي)، وتنفيذ جميع الأعمال الأخرى اللازمة للإنجاز وفقًا لتعليمات المهندس المشرف.
1.5 | Supply and install wall Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 9 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح جدار (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي ان لزم والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total - 1 |  |  |  | 0
2 | [5 empty] | غرفة الرعاية ما بعد الاسقاط:
2.1 | Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
2.2 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 10 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total - 2 |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | غرفة الإنعاش:
3.1 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
3.2 | Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
# | Sub Total - 3 |  |  |  | 0
4 | Water and Sanitation |  |  |  |  | المياه و الصرف الصحي
4.1 | ceramics toilet: Supply and installation of an english toilet in the required color, ceramics, excellent quality, and all its accessories for bathroom, and the work includes the supply and installation of corner valves the works include remove the old one, accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي: توريد وتركيب مرحاض افرنجي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة للحمام وجميع اكسسواراته ، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية ولي ماء مع جميع توصيلات الصرف الصحي والعمل يشمل ازاله القديم حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف. | 1.2
4.2 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 7 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
4.3 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة مقاس نص هنش و السعر يشمل المحبس ولي ماء وهراب وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
4.4 | Bathroom Extractor Fan: Supply and installation of a 20x20 cm of a bathroom extractor fan, the work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام مقاس 20*20 وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
| Sub-Total - 4 |  |  |  | 0
5 | [5 empty] | قسم الوضع الخارجي
5.1 | window Reinforced glass: Supply and installation of quality window reinforced glass for existing aluminum windows, with glass panel dimensions of 0.9m*0.75m . The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 4 |  | 0 | زجاج مسلح: توريد وتركيب زجاج مسلح لابواب الالمنيوم مقاس الزجاج المسلح (0.75*0.9) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف. | 1.2
5.2 | window Reinforced glass: Supply and installation of quality window reinforced glass for existing aluminum windows, with glass panel dimensions of 1m*0.8m . The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | زجاج مسلح: توريد وتركيب زجاج مسلح لابواب الالمنيوم مقاس الزجاج المسلح (0.8*1) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
5.3 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 6 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
5.4 | Aluminum Double-Leaf Door Fixing Works: supply and installation of a bottom floor lock/bolt for one door leaf to secure it firmly to the floor, ensuring proper door alignment (plumb and level), and performing all other necessary work for completion in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | LS | 1 |  | 0 | أعمال تثبيت الأبواب المزدوجة من الألومنيوم: توريد وتركيب قفل/مسمار في لإحدى درفات الباب الالمنيوم لتثبيته بإحكام على الأرض، مع ضمان محاذاة الباب بشكل صحيح (عمودي ومستوي)، وتنفيذ جميع الأعمال الأخرى اللازمة للإنجاز وفقًا لتعليمات المهندس المشرف.
5.5 | Aluminum Door Closer: Supply and installation of a door closer of high quality, to be installed on an existing aluminum door. The price include of all required works in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | دفاش لباب المنيوم: توريد وتركيب دفاش نوعية ممتازة يتم تركيبه على باب المنيوم والثمن يشمل عمل كل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف.
5.6 | Bathroom Extractor Fan: Supply and installation of a 20x20 cm of a bathroom extractor fan, the work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 1 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام مقاس 20*20 وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
5.7 | Ceramic tiles for floor of bathrooms : provide and install ceramic tiles for latrine's floor Includes a layer of helsen under and installs on cement mortar using mixing ratio (1:3) and impregnation of joints with white cement, and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | M2 | 2.25 |  | 0 | بلاط سيراميك لارضيات الحمامات : توريد وتركيب بلاط سراميك اسباني نوعية ممتازة لارضية الحمام بنفس اللون الحالي ,والعمل يشمل قشع البلاط القديم ويثبت على مونة إسمنتية بنسبة خلط لا تقل عن (1:3) وتشريب الفواصل بالاسمنت الابيض، طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
5.8 | In square meters Suspended Ceiling Works: The supply and installation of suspended ceiling works with (60x60) cm fiber (plastic) tiles of excellent quality and cleanability. The scope of work includes the supply and installation of the suspension system 50cm and 30 cm hight, accessories, rails, hangers, and ceiling tiles of various types, thicknesses, and specifications as indicated in the drawings and specifications. The materials used should be of the highest quality. Additionally, coordination between the starting and ending points, distribution of lighting. All work will be carried out according to the drawings, specifications, and instructions from the supervising engineer. | M2 | 5 |  | 0 | بالمتر مربع :اعمال السقف المستعار. توريد وتنفيذ اعمال الاسقف المستعارة (60*60)سم نوع فيبر (بلاستيك) نوعية ممتازة قابلة للتنظيف حيث العمل يشمل توريد وتركيب نظام التعليق بارتفاعات 50سم و30 سم والاكسسوارات وكافة السكك والحمالات وبلاطات الاسقف بأنواعها وبالسماكات والنوعيات التي توضحها المخططات والمواصفات وعلى أن تكون من اجود الانواع بالاضافة إلى التنسيق بين البدايات والنهايات وتوزيع وحدات الانارة حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
| Sub-Total - 5 |  |  |  | 0
6 | [5 empty] | غرفة التضميد
6.1 | Painting Works: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 40.6 |  | 0 | اعمال دهان: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
6.2 | Bathroom Extractor Fan: Supply and installation of a 20x20 cm of a bathroom extractor fan, the work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام مقاس 20*20 وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
6.3 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
| Sub-Total - 6 |  |  |  | 0
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Radfan Hospital
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works Radfan Hospital in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل مستشفى ردفان محافظة لحج -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Ground Floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأرضي:-
1.1 | [5 empty] | اعمال التشطيبات
1.1.1 | Painting works Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 217 |  | 0 | أعمال الدهان لغرفة (الوضع, المناوبات, الأطفال وغرفة الحضانة) : توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.1.2 | Painting works Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 77 |  | 0 | أعمال الدهان للممر دخول قسم التوليد: توريد وتنفيد دهان مائي لأسقف للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
| Sub-Total - 1 |  |  |  | 0
1.2 | Electric Work |  |  |  |  | اعمال الكهرباء
1.2.1 | LED Panel Light for a Suspended Ceiling (60 x 60): Supply and installation of a recessed LED panel light, standard size (60 x 60) cm, intended for installation in a suspended ceiling system. The light shall be white. The panel must be anti-glare. The price includes the white outer frame, the operating unit, all necessary connections and installation, and everything else required to complete the project in accordance with the technical specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 5 |  | 0 | لوح إنارة ليد للسقف المستعار(60×60): توريد وتركيب لوح إنارة ليد (LED Panel Light) غاطس، بمقاس قياسي (60*60) سم، مخصص للتركيب في نظام الأسقف المستعارة. تكون الإنارة باللون الأبيض وبقوة لا تقل عن (36 واط). يجب أن يكون اللوح من النوع المضاد للتوهج (Anti-Glare) ،يشمل الثمن الإطار الخارجي الأبيض، ووحدة التشغيل، وجميع التوصيلات والتثبيت اللازم، وكل ما يلزم لإتمام البند وفقاً للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.
1.2.2 | Lam 25w: Supplying and installing ceiling-bulb lamp 25 w ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 8 |  | 0 | لمبة 25 وااط: توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.3 | Supplying, installing and operating additional 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes a TURNKY works and electrical box, connecting it to the nearest existing electrical sourceall materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 12 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي إضافي ( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل اعمال ترونكي مع العلبه وتوصيلها لأقرب مصدر كهربائي وتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.4 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 8 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.5 | Supply and install wall Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح جدار (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي ان لزم والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.6 | batterys: Supply and install two 150 Ah 12v carbon high tempretur , deep cycle batterys. And the work included all electricity works to coneccted the batteries with the current inverter with reomve the old batteries and handed to the manager of hospital according to the specifications and the site engineer instructions. | Pcs | 4 |  | 0 | بطاريات: توريد وتركيب بطارية 12 فولت خلايا الكربون دورة عميقة حرارة عالية 150 أمبير/ساعة نوعية ممتازة. والعمل يشمل جميع الاعمال الكهربائيه لتوصيلها بالجهاز الانفرتر الحالي مع اخراج البطاريات القديمه وتسليمها لمدير المستشفى وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
| Sub Total - 2 |  |  |  | 0
1.3 | Aluminum and glass works |  |  |  |  | اعمال الالمونيوم والزجاج
1.3.1 | Maintenance of an Aluminum Door (1.44*2.44m): Maintenance works for the existing aluminum door with dimensions of (1.44*2.44m). The work including the replacement, supply, and installation of the door's fiber panel, substituting the old one with a new fiber panel of the same quality and matching the current color. securing and strengthening the door frame's fixation to the existing wall. The price include the inspection, maintenance, or replacement (if necessary) of the hinges, locking, and all weather-stripping. Also includes the application of the necessary silicone around the external frame to seal gaps, in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | ترميم باب ألومنيوم (1.44*2.44): ترميم باب ألومنيوم ويشمل البند أعمال ترميم وصيانة شاملة لباب الألومنيوم الأبعاد (1.44*2.44) متر، ويشمل العمل في تغيير وتوريد وتركيب فيبر للباب واستبداله بفيبر جديد مطابق للون الحالي، مع القيام بـتثبيت وتقوية إطار الباب في الجدار الحالي لضمان المتانة، بالإضافة إلى إعادة وزنية الباب وضبط مفاصله ومكوناته بشكل دقيق لضمان سهولة الفتح والإغلاق. ويشمل الثمن كذلك فحص وصيانة أو استبدال (إذا لزم الأمر) المفصلات والمغالق "قفل مع اليد والقلب" وجميع الربلات، وأيضاً عمل معجون السيلكون اللازم حول الإطار الخارجي المتصل بالجدران لسد الفراغات، مع إنجاز جميع ما يلزم من أعمال ومصنعية لضمان إعادة الباب إلى حالة جيدة وفقاً للأصول الفنية والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
1.3.2 | Glass: Supply and installation of quality force glass for existing aluminum door, with glass panel dimensions of 0.75m*0.90m . The price include of all necessary materials to complete the work in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | No | 1 |  | 0 | زجاج مسلح: توريد وتركيب زجاج مسلح لباب الالمونيوم مقاس الزجاج (0.75م*0.90م) متر نوعية ممتازة والسعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.3.3 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 6 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
| Sub Total - 3 |  |  |  | 0
1.4 | Bathrooms and sanitation works: |  |  |  |  | اعمال الحمامات والصرف الصحي
1.4.1 | Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters:- Supply and installation of a plastic overhead water tank with a capacity of 2000 liters. The price includes the provision and installation of all necessary equipment and valves (valves of pure copper, buoy) and supply and install a steel belt to secure the tank and fix it with nails to the roof surface and all that is required for the installation process on the roof. The water tank should be as follows: - Three layers - Resistant to high temperature - Its inner layer is anti-microbial - Bear and resist pressure - The outer layer absorbs UV rays to maintain the integrity of the tank | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر:- توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك سعة 2000 لتر ويشمل الثمن توفير وتركيب كل التجهيزات والصمامات اللازمه ( محابس من النحاس الصافي ، عوامه ) وتوريد وتركيب حزام حديدي لتثبيت الخزان ويثبت بمسامير في سطح السفف وكل مايلزم لعملية التثبيت فوق السطح. يجب أن يكون خزان مياه كالتالي : - ثلاث طبقة مزدوجة - مقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة - طبقته الداخلية مضاده للميكروبات - يتحمل و مقاوم الضغط - الطبقة الخارجية تمتص الأشعة فوق البنفسجية للمحافظة على سلامة الخزان
1.4.2 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 3 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة مقاس نص هنشو السعر يشمل المحبس ولي ماء وهراب وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.3 | Supply and installation of a plastic water pipe with a valve (angle): Supply and installation of a 1.3-meter-long, 1/4-inch plastic pressure water pipe to connect water from the nearest water source. The work includes installing a 1/2-inch angle valve/stop cock at the end of the pipe, installing clips along the pipe's length, and all necessary work in accordance with the supervising engineer's instructions. | No | 2 |  | 0 | توريد وتركيب بيب ماء بلاستيك مع محبس إغلاق (زاوية): توريد وتركيب بيب ماء بلاستيك ضغط هنش الا ربع بطول 1.3 متر لتوصيل الماء من اقرب مصدر ماء والعمل يشمل توركيب وتركيب محبس إغلاق (Angle Valve/Stop Cock) مقاس 1/2 هنش في نهايه البيب مع عمل كليبات على طول البيب وعمل وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.4.4 | Manhole covers: Supply and installation of manhole covers "Fiber" with dimensions of (0.6 m*0.6m) for sewage inspection chambers according to the required technical specifications and standards, ensuring secure and proper installation of the covers, the work include concrete plastering for manholes in accordance with the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | NO | 2 |  | 0 | أغطية غرف تفتيش: توريد وتركيب غطاء لغرف التفتيش نوع فيبر ضغط متوسط (بأبعاد 0.6 م*0.6 م) لغرف التفتيش في نظام الصرف الصحي وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير اللازمة والعمل يشمل ضمان تثبيت الأغطية بشكل آمن وصحيح , كما يشمل العمل اعمال تلابيس خرسانية لغرفة التفتيش وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
| Sub Total - 4 |  |  |  | 0
| Total work for Ground Floor works:- |  |  |  | 0 | اجمالي اعمال الدور الأرضي:-
2.5 | AC Solar |  |  |  |  | اعمال التكييف
2.5.1 | Incubator Room Section, and 2 in the Delivery Room, and a Pre-Nursery Room. Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 3 |  | 0 | قسم غرفة الحاضنة, و2 في غرفة الوضع: مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
2.5.2 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
[5 empty] | 0 | اجمالي
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Al Buriqa Hospital
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for Al Buriqa Hospital in Aden Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال اعادة التاهيل مستشفى البريقة محافظة عدن -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Ground Floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأرضي:-
1.1 | [5 empty] | اعمال التشطيبات
1.1.1 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors. to ensure proper fitting and alignment of the new lockset, providing a neat and uniform final appearance. The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 9 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية, يشمل العمل: إزالة كالون الباب الحالي ليتناسب تمامًا مع مقاسات وتثبيت الكالون الجديد، لضمان مظهر نهائي متناسق. يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
1.1.2 | Iron net protection for bathroom window: Supply and installation iron net protection size 0.7m×0.65m (12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship, include decorative 2-inch diameter circular rings, with all joints welded from all sides and 2.5×2.5 cm Dimen mesh to protect the glass from breakage. The work includes oil paint in the required color. Three sides above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work according to specifications and instructions. Supervising engineer . | Pcs | 1 |  | 0 | شبك حماية لنافذة الحمام: توريد وتركيب شبك حماية حديدي مقاس 0.65×0.7م مصبعات (12×12) مم صم كل(12) سم مع عمل تشكيلة جيدة وشلمنات دائرية 2 هنش والتثبيت باللحام من جميع الجوانب و شبك ديمن 2.5×2.5سم لحماية الزجاج من الكسر والعمل يشمل الدهان الزيتي باللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طبقة التأسيس والمقاومة للصداء مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
| Sub-Total - 1 |  |  |  | 0
1.2 | [5 empty] | اعمال الكهرباء
1.2.1 | Lam 25w: Supplying and installing ceiling-bulb lamp 25 w ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 20 |  | 0 | لمبة 25 وااط: توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.2 | LED Lamp: Supplying and installing ceiling-mounted LED lamp 4 foot ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 5 |  | 0 | ميل LED: توريد وتركيب ميل 4 قدم LED اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.3 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 11 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.4 | Supplying, installing and operating additional 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes a TURNKY works and electrical box, connecting it to the nearest existing electrical sourceall materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 12 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي إضافي ( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل اعمال ترونكي مع العلبه وتوصيلها لأقرب مصدر كهربائي وتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.2.5 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 9 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
| Sub Total - 2 |  |  |  | 0
1.3 | [5 empty] | اعمال الالمونيوم
1.3.1 | Supply, install, and fix a non-stainless iron mosquito net for aluminum windows, width of the window 0.85 m and a height of 0.45 m. | No | 10 |  | 0 | توريد وتركيب وتثبيت شبك نامس من حديد غير قابل للصدأ لنوافذ المنيوم ، عرض النافذة 0.85م - ارتفاعها 0.45م من التثبيت والتكتيم الجيد وكل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3.2 | Supply and install and of handles with lock (lock body) and cylinder/lock core for existing aluminum doors. The items supplied must match the color of the existing doors. | No | 3 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب لابواب المنيوم بنفس لون الابواب السابقة.
| Sub Total - 2 |  |  |  | 0
1.4 | [5 empty] | اعمال الحمامات والمغاسل
1.4.1 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes the work include reomve the old one as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 3 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1.4.2 | Bathroom Extractor Fan: Supply, installation, and connection to the electricity supply of a bathroom extractor fan The work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 5 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.3 | Double Basin sink /Waste Kit: Supply and installation of a plastic double-bowl waste connector (bottle trap) for a double-basin washstand. The unit shall connect both basin outlets to the wall drainage point, including all necessary fittings, gaskets, and connections required to complete the work, according to the supervising engineer’s instructions. | Pcs | 1 |  | 0 | هراب مزدوج للمغسلة: توريد وتركيب هرّاب بلاستيكي مزدوج لمغسلة يد ذات حوضين متصل بمصرفي حوض المغسلة المزدوجة ومخرج الصرف الصحي بالحائط، مع كافة الوصلات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
1.4.4 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 7 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم تركب على المغسلة مقاس نص هنشو السعر يشمل المحبس ولي ماء وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
| Sub Total - 2 |  |  |  | 0
1.5 | Solar Power |  |  |  |  | اعمال التكييف
1.1 | Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one ton of Dual Inverter type by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type R410A the quality of condonation equivalent to (LG Air conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة ١ طن ويمتاز التحكم بوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A جودة المنتج تكافىء (ال جي)
2.1 | Solar Panels: Supply, and install commissioning Solar PV Panel not less than 580W at least Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified. Solar Panel Wattage: Shall be ≥550 Wp at STC (Bigger watt size Solar PV module is preferred). Open Circuit Voltage of each panel at STC: ≥49.65Vdc. High transmittance glass with minimum thickness of 3.0 mm. Module frame shall be aluminum anodized or corrosion resistant material with thickness at least 15 micron Model Type : SG-550WM Peak Power (Pmax) : 550W Production tolerance : ±3% Maximum Power Current (Imp :13.11A Maximum Power Voltage (Vmp) : 41.96V Short Circuit Current (Isc) : 14.01A Open Circuit Voltage (Voc) : 49.9V Number of Cells 144(6x 24),60 cells in series | Pcs | 8 |  | 0 | الواح شمسية: توريد وتركيب الواح طاقه شمسية بقوة لا تقل عن 580 وات , مونو كرستلاين ,سليكونية متعددة البلورة" معنمدة دوليا حسب UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215. واتية لوح الطاقة الشمسية ≥ 550 Wp at STC . فولتية الدائره المفتوحه للالوح عند STC: ≥49.65Vdc. نفاذية الزجاج عالية بسماكة بحد ادنى 3 مم. هيكل الموديل يجب ان يكون من الالمنيوم الموكسد او من المواد المقاومة للصداء بسماكة 15 ميكرون على الاقل . نوع النموذج: SG-550WM القدرة القصوى: (Pmax)‏ :550 واط تحمل الإنتاج : ±3% الحد الأقصى للتيار الكهربائي (امب): 13.11 أقصى جهد للطاقة (Vmp)‏ : 41.96 فولت تيار الدائرة القصيرة: (Isc)‏ : 14.01 جهد الدائرة المفتوحة: (Voc)‏: 49.9 فولت عدد الخلايا: 144(6x 24)، 60 خلية في سلسلة
2.2 | Base steel for each Air Condition: Supply and install base steel structures with tube section 80 *40 *3 mm for the frame, 30 * 1.5mm to be distributed each 92 cm vertical and horizontal and L shape 4 * 4 *3mm for each solar panel, pipes for the columns with 4 in 3 mm thickness , concrete foundation with 30*30*20 cm with Fc 25 mpa , as per standards, and includes all civil work related and all accessories to complete the work as per specifications and directions by engineer. | L.S | 1 |  | 0 | قواعد الالواح الشمسيه لكل مكيف توريد وتركيب قواعد حديديه من الحديدي المجوف بمقطع 80*40*3مم لفريم 30*1.5مم وتكون موزعه 92سم عمودي وافقي وعلى شكل ال 4*4*3مم لكل لوح ,انابيب للاعمده بسماكة 4*3 مم ,وقواعد خرسانية 30*30*20سم بمقاومة خرسانة 25 ميجا باسكال و يتضمن كل الاعمال المدنية لانهاء العمل كما يجب بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.4 | Battery: Supply and install Lithium battery as following specefication: Nominal Voltage 48V Capacity: not less than 4.8KWh for each one batteries Typical Weight 45Kg for each one batteries. Max. charging current:100A Max. Discharge current 100A | Pcs | 2 |  | 0 | بطارية: توريد وتركيب بطاريات ليثيوم (ماركة معروفة) بحسب المواصفات التالية ذكرها : الجهد 48 فولت السعة:لا يقل عن 4.8 كيلو واط ساعة البطارية الواحده. الوزن النموذجي 45 كجم في البطارية الواحده الأعلى. تيار الشحن: 100 أمبير تيار التفريغ :100 امبير
2.5 | inverter hybird: Supply, install Hybrid Solar Inverter 6Kw,48V DC input integrated with MPPT . Maximum Solar Charging Current 100A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 450Vdc Inverter DC input must be protected by fuses. Protection of Enclosure (Body): Indoor with IP20. Hybrid Support main PV array /generator input. Over current Relay (OC) Comply with IEC Standard IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109 and other applicable standards. | Pcs | 1 |  | 0 | انفرتر هايبرد: توريد وتركيب محول هايبرد طاقة شمسية 6 كيلو وات, نظام 48 فولت DC input integrated with MPPT . الحد الاقصى لشحن تيار الطاقة الشمسية 100امبير الحد الاقصى للفولتية 450Vdc المحول DC يجب ان يكون محمي بفيوزات حماية الهيكل الداخلي : Indoor with IP20. صمم ليطابق المواصفات العالمية IEC 61683 and with Safety Standard IEC 62109
2.6 | Cables: Supply, install, and Terminate Flex CU/PVC/PVC cable, wire 1*6 mm between the solar panals and from each array to combiner box and from combiner box to Inverter. Item includes PVC pipes 1.5 in to protect the cable, MC4, make a hole in the wall, all the requirement to finish this item according to the supervisor engineer | L.S | 1 |  | 0 | كابلات الالواح : توريد وتركيب كابل Flex CU / PVC / PVC ، سلك 1 *6 مم بين الألواح الشمسية ومن كل مجموعة إلى صندوق تجميع و من صندوق التجميع إلى المحول ,يتضمن العنصر أنابيب PVC 1.5 بوصة لحماية الكابل ، MC4 ، عمل ثقب في الحائط ، كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء هذا العنصر وفقًا للمهندس المشرف.
2.7 | High current fus: Supply, install and Commissioning high current fuse between the inverter and batteries | Pcs | 1 |  | 0 | فيوز: توريد وتركيب فيوز التيار العالي بين المحول والبطاريات
2.8 | Combiner Box: Supply, install, and Commissioning of combiner Box for Solar PV connection with 1 string, fuses, diodes, surge arrester, busbars and MCCB | Pcs | 1 |  | 0 | صندوق التجميع: توريد وتركيب صندوق التجميع لتوصيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع مجموعه واحده ، والصمامات ، والصمامات الثنائية ، ومانع زيادة التيار ، وقضبان التوصيل و MCCB
2.9 | Earthing system: Supply, install, test and commission complete earthing system for solar panel and inverter, and the new MCB fort he socket. Including all conductors, copper bars tap-clamps, fixing, earthing pits, manhole …etc. Design of the system and all items shall be according to BS 7430, and ANSI IEEE Std 80 to obtain required earth resistance less then (5 Ω) . Manufacture shall be: Wallis (U.K.) or equivalent. All of which shall be according to the specifications, drawings. Codes of practice and highest prevailing engineering standards for the following main system component: Extendible copper electrodes, (suggested length: 1.6~2.4 m), Main earthling cable: copper bared 35mm length as required. And earthling cables for gensets, hanger frame, and any other equipment: insulated cooper 25mm, length as required Cupper earthling bar Pure Cupper plate with 50 x 50 x 3 mm Earth pit with manhole cast iron cover plate complete as per standard, the cover of the manhole is preferred be clearly stamped with grounding sign. Ground Enhancement Material (GEM) 20kg | L.S | 1 |  | 0 | نظام التأريض: توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام تأريض كامل لالواح الطاقة الشمسية والمحول ومقبس MCB الجديد. بما في ذلك جميع الموصلات ، قضبان النحاس ، مشابك الحنفية ، التثبيت ، حفر التأريض ، غرف التفتيش ... إلخ. يجب أن يكون تصميم النظام وجميع العناصر وفقًا للمواصفة BS 7430 و ANSI IEEE Std 80 للحصول على مقاومة الأرض المطلوبة أقل من (5 Ω). يجب أن يكون التصنيع: واليس (المملكة المتحدة) أو ما يعادلها. وجميعها طبقاً للمواصفات والرسومات. مدونات الممارسة وأعلى المعايير الهندسية السائدة لمكون النظام الرئيسي التالي: أقطاب نحاسية قابلة للتمديد ، (الطول المقترح: 1.6 ~ 2.4 متر) ، كابل التأريض الرئيسي: نحاسي بطول 35 مم كما هو مطلوب. والكابلات الأرضية لمجموعات المولدات وإطار الشماعات وأي معدات أخرى: كوبر معزول 25 مم ، الطول حسب الطلب النحاس شريط الأرض طبق نحاس نقي 50 × 50 × 3 مم حفرة الأرض مع لوحة غطاء من الحديد الزهر المنهل كاملة وفقًا للمعايير ، ويفضل أن يكون غطاء فتحة التفتيش مختومًا بوضوح بعلامة التأريض. مادة تعزيز الأرض (GEM) 20 كجم
2.10 | Supply, install breaker class B with (32-20) Amp,1P, 230 volt ,1φ. (for Invertar output) | Pcs | 1 |  | 0 | توريد وتركيب قاطع صنف ب (32-20) امبير ، 1P ، 230 فولت ، 1 امبير. (لمخرج العاكس)
# | total cost for one ac solar | LS | 1 | 0 |  | اجمالي اعمال تكييف عدد واحد
| Total for 2 AC solar system | LS | 2 | 0 |  | عدد منظومة التكييف لعدد اثنين
| Total work for Ground Floor works:- |  |  |  | 0 | اجمالي اعمال الدور الأرضي:-
2 | First floor works:- |  |  |  |  | اعمال الدور الأول:-
2.1 | [5 empty] | اعمال التشطيبات
2.1.1 | Supply and Installation of Wooden Door Lockset (Complete Lock Assembly): Supply and installation of a high-quality, complete wooden door lockset (including handle, lock mechanism, cylinder, and key) suitable for internal wooden doors. to ensure proper fitting and alignment of the new lockset, providing a neat and uniform final appearance. The price includes all materials, labor, and any requirements needed to complete the work in full compliance with the supervising engineer’s instructions | No | 9 |  | 0 | توريد وتركيب كالون باب خشب (مجموعة قفل كاملة): توريد وتركيب كالون باب خشب متكاملة عالية الجودة (شاملة المقبض، القفل، والقلب/الاسطوانة، والمفتاح) تتناسب مع الأبواب الخشبية الداخلية, يشمل العمل: إزالة كالون الباب الحالي ليتناسب تمامًا مع مقاسات وتثبيت الكالون الجديد، لضمان مظهر نهائي متناسق. يشمل الثمن كافة المواد وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وفقاً لتعليمات المهندس المشرف.
2.1.2 | Painting Works for rooms: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 386 |  | 0 | اعمال الدهان للغرف: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.1.3 | Painting Works stairs.: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 80 |  | 0 | اعمال الدهان لسلم الدرج: توريد وتنفيد دهان زيتي للجدران الداخلية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.1.4 | Iron net protection for windows: Supply and installation iron net protection size 1.60×1.45m (12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship. include decorative 2-inch diameter circular rings, with all joints welded from all sides and 2.5×2.5 cm Dimen mesh to protect the glass from breakage. The work includes oil paint in the required color. Three sides above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work according to specifications and instructions. Supervising engineer | Pcs | 13 |  | 0 | شبك حماية للنوافذ: توريد وتركيب شبك حماية حديدي مقاس 1.60×1.45م مصبعات (12×12) مم صم كل(12) سم مع عمل تشكيلة جيدة وشلمنات دائرية 2 هنش والتثبيت باللحام من جميع الجوانب و شبك ديمن 2.5×2.5سم لحماية الزجاج من الكسر والعمل يشمل الدهان الزيتي باللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طبقة التأسيس والمقاومة للصداء مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
2.1.5 | Supply and install of a single-piece handle and lock unit with its lock mechanism/spindle for existing aluminum door. The item supplied must match the color of the existing door frame. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب واستبدال مقابض مع المغلقه والقلب قطعه واحد لباب المنيوم بنفس لون الباب السابقة.
# | Sub-Total |  |  |  | 0
2.2 | [5 empty] | اعمال الكهرباء
2.2.1 | Lam 25w: Supplying and installing ceiling-bulb lamp 25 w ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 13 |  | 0 | لمبة 25 وااط: توريد وتركيب لمبات اضاءة عادية 25 وات اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.2 | LED Lamp: Supplying and installing ceiling-mounted LED lamp 4 foot ecnomic, excellent quality, and connected to the solar energy system, according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | Pcs | 15 |  | 0 | ميل LED: توريد وتركيب ميل 4 قدم LED اقتصاديه سقفية تثبت بالسقف مع القاعده، نوعية ممتازة والثمن يشمل مفاقده التسليك الداخلي و كل مايلزم لانهاء العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.3 | Supplying, installing and operating 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 5 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.3 | Supplying, installing and operating 15A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي( 15 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل لتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.4 | Supplying, installing and operating additional 13A socket outlet (Brand: Legrand or Equivalent). The price includes a TURNKY works and electrical box, connecting it to the nearest existing electrical sourceall materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 10 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مأخذ سوكت خارجي إضافي ( 13 امبير) ماركه لجراند او ما يكافئها والسعر شامل اعمال ترونكي مع العلبه وتوصيلها لأقرب مصدر كهربائي وتنفيذ جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.5 | Supply and install roof Fans. The price includes supply and installation of electric switches based on the number of the fans all materials/works to complete the work according to the specifications/drawings and the site engineer instructions. | No | 12 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل مراوح سقف اقتصادي (ماركه لجراند او مايكافئها) والسعر شامل وتوريد وتركيب مفاتيح كهرباء ومفاقدة التسليك الداخلي والثمن يشمل عمل جميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.6 | Supply and installation of a two-way switch. The work includes installation, internal electrical wiring, and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح طرقتين والعمل يشمل التركيب والتوصل في التسليك الداخلي للكهرباء وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.2.7 | Supply and installation of a three-way switch. The work includes installation, internal electrical wiring, and everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | No | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مفتاح ثلاث طرقات والعمل يشمل التركيب والتوصل في التسليك الداخلي للكهرباء وجميع ما يلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
# | Sub Total |  |  |  | 0
2.3 | [5 empty] | اعمال الحمامات والمغاسل
2.3.1 | removal of the toilet (base and tank) in the specified location, carried out with extreme caution to ensure no damage is caused to the ceramic tiles. The work includes plugging and tightly sealing the sewage drain completely using a cement mixture to ensure the prevention of any odor leakage. New ceramic tiles of the same color must be supplied and installed in the removal area. All necessary tasks must be performed to complete this item to the fullest extent, in accordance with specifications and the supervising engineer's directives. | LS | 1 |  | 0 | اعمال ازاله الكرسي الافرنجي: يشمل هذا البند تنفيذ أعمال الإزالة الكاملة للكرسي الإفرنجي (القاعدة والخزان) في الموقع المحدد، وذلك بحذر شديد لضمان عدم إلحاق الضرر بالسيراميك ويشمل العمل سد مجرى الصرف الصحي وإغلاقها بشكل محكم وكامل باستخدام خلطة أسمنتية لضمان منع تسرب أي روائح و يتم توريد وتركيب بلاط سيراميك جديد نفس اللون في مكان الإزالة وعمل وكل مايلزم لاتمام البند على اكمل وجهة وفقاً المواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
2.3.2 | ceramics toilet: Supply and installation of an english toilet in the required color, ceramics, excellent quality, and all its accessories for bathroom, and the work includes the supply and installation of corner valves the works include remove the old one, accordance with the technical and engineering principles and directions of the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي: توريد وتركيب مرحاض افرنجي باللون المطلوب خزف نوعية ممتازة للحمام وجميع اكسسواراته ، والعمل يشمل توريد وتركيب محابس الزاوية ولي ماء مع جميع توصيلات الصرف الصحي والعمل يشمل ازاله القديم حسب الأصول الفنية والهندسية وتوجيهات المهندس المشرف.
2.3.3 | Provide and installing floor siphone (stainless steel): provide and installing floor siphone (stainless steel) 4 dia the item including all the sanitary pipes and the crushing works and all the fittings and conect it to the nearest manholes the work include reomve the old one as specifications and instructions of supervised engineer. | Pcs | 3 |  | 0 | صفاية استيل ارضية للحمام: توريد وتركيب سيفون أرضي(مشن) قطر 4" استيل مقوى ومضغوط مع صفاية استيل ترفع بحامل يدوي من نوعية معتمدة والثمن يشمل التكسير والتثبيت كما يشمل البند ازالة الصفاية القديمة مع جميع ملحقاتها وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.3.4 | Supply and installation of a handwashing sink :- Supply and installation of cermaic handwashing basin, a single basin with a neck base (Abu Glass), a circular shape, size 40 x 50 cm, free from defects, holes, inclusions and protrusions. The price includes: 1- All necessary water supplies, including PVC pressure pipes, fittings, accessories and valves Made of copper and a heavy chrome faucet, its core is made of pure copper, with the necessary cracking work in the wall, and installing the hand-washing basin well, with finishing and pasting around the basin with silicone, with the installation and connection of the drain and all necessary UPVC drainage extensions to the nearest drainage column or ground siphon, in addition to installing a soap holder or hook next to the sink. The price also includes everything necessary to finish the work according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | NO | 2 |  | 0 | توريد وتركيب حوض مغسلة يد:- توريد وتركيب حوض غسيل اليدين حوض فردي بقاعدة عمود (ابو جلاس) شكل دائري مقاس 40 × 50 سم من الخزف الخالي من العيوب والثقوب والشوائب والنتوءات والسعر يشمل: - 1- جميع إمدادات المياه اللازمة بما في ذلك أنابيب الضغط PVC وقطع التركيبات والملحقات والمحابس من النوع الثقيل المصنوع من النحاس وحنفي خلاط كروم ثقيل قلبها من النحاس النقي مع أعمال التكسير اللازمة في الحائط وتثبيت حوض غسيل الأيدي جيداً مع التشطيب والمعجنة حول الحوض بالسيليكون ، مع تركيب وتوصيل الهراب وجميع تمديدات الصرف UPVC اللازمة لأقرب عمود تصريف أو سيفون أرضي بالإضافة إلى تركيب حامل صابون أو خطاف بجانب الحوض. كما يشمل السعر كل ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
2.3.5 | Bathroom Extractor Fan: Supply, installation, and connection to the electricity supply of a bathroom extractor fan The work include cutting the glass (if necessary) to fit the fan dimensions, installing a dedicated power point/electrical connection, and performing all other necessary work to complete the item in accordance with the instructions of the Supervising Engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | شفاط للحمام: توريد وتركيب مروحه شفاط للحمام مقاس 20*20 وتركيبها وتوصليها بالكهرباء والعمل يشمل قص الزجاج ان لزم بما يتناسب مع الشفاط مع عمل كبس كهربائي و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.3.6 | Supply and Installation of Mixer Faucet:- Supplying and implementing a mixer faucet for the hand washing, type nickel chrome 1/2 inch. The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | Pcs | 2 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفيه خلاط:- توريد وتنفيذ حنفية استيل نوع خلاط نيكل كروم نص هنش تركب على المغسلة و السعر يشمل المحبس ولي ماء وهراب وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب حسب تعليمات المهندس المشرف.
2.3.7 | Supplying and implementing a faucet for the toilet:- Supplying and implementing a faucet for the toilet, type nickel chrome 1/2 inch with a rinser (double). The price includes the supply and the connection of the faucet to the water pipe and all that is needed to complete the work in the required manner. As instructed by the supervising engineer. | No | 4 |  | 0 | توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه:- توريد وتنفيذ حنفي لدورة المياه نوع نيكل كروم 1/2 هنش مع الشطاف ( مزدوج ) السعر يشمل التوريد وتوصل الحنفي بماسورة المياة وكل ما يلزم لأتمام العمل على الوجه المطلوب . حسب تعليمات المهندس المشرف.
# | Sub-Total |  |  |  | 0
2.4 | Solar Power |  |  |  |  | اعمال التكييف
2.4.1 | Operation room. Air Condition Split: Supply and installation of Air Conditions Split type of one and half ton of Dual Inverter type and control AMP by taking into account supply and installation of a 15 Amp. beam plug as per the following specification DIMENSION (W X H X D) MM Indoor 837 × 308 × 189 / Outdoor 717 × 483 × 230 MAIN TECHNOLOGY Dual Inverter Compressor Dual Protection Filter The Dual Protection Filter captures dust sizes over 10㎛ and bacteria. Fast Cooling The air conditioner begins cooling the air fast using its high-speed cooling range with Dual Inverter Compressor™, so it expels air farther and cools spaces faster. REFRIGERANT Type or higher R410A the quality of condonation equivalent to (Gree conditions) | Pcs | 1 |  | 0 | قسم غرفة Operation room: مكيف تبريد اسبليت: توريد وتركيب مكيف هواء نوع إسبلت بسعة 1.5 طن ويمتاز بالتحكم بالامبير وبوجود انفرتر مزدوج مع الأخذ بعين الإعتبار توريد وتركيب بيم بلاك سعة ١٥ أمبير بحسب الموصفات: الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ملم داخلي 837 × 308 × 189 / خارجي 717 × 483 × 230 التقنية : "Dual Inverter Compressor ™" مرشح حماية مزدوج: لتقط مرشح الحماية المزدوجة الغبار الذي يزيد حجمه عن 10 درجات والبكتيريا. خاصية التبريد السريع : يبدأ مكيف الهواء في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق التبريد عالي السرعة مع Dual Inverter Compressor ™ ، لذلك فهو يطرد الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع. نوعية غاز التبريد : R410A او اعلى جودة المنتج تكافىء (جري)
# | Sub-Total |  |  |  | 0
2.5 | [5 empty] | الأعمال الخارجية للمبنى
2.5.1 | Painting Works for building out side high of buliding 7.4m: Supply and Painting of quality oil-based paint for the interior walls, including one coat of primer and three subsequent coats in the specified color, along with necessary sanding/rubbing down. The work include all necessary preparation as per the specifications and instructions of the Supervising Engineer. | M2 | 466 |  | 0 | اعمال الدهان الخارجي للمبنى "ارتفاع المبنى 7.4م": توريد وتنفيد دهان مائي للجدران الخارجية نوعية ممتازه وجه اساس وثلاثة اوجة باللون المطلوب مع الصنفرة، وعمل كل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2.5.2 | Painting of Iron Stair Railing: Supply and execution of paintwork for an iron stair railing, including complete sanding of the iron surface and thorough removal of any rust, old paint, or peeling to achieve a clean and smooth surface. Apply an anti-rust primer coat followed by a final topcoat of paint. The work also includes all necessary materials and tools to ensure a high-quality, evenly colored finish in accordance with specifications and the supervising engineer’s instructions. | ML | 14.8 |  | 0 | دهان درابزين حديدي: توريد وتنفيذ دهان لدربزين سلم حديدي يشمل العمل أعمال الصنفرة الكاملة للسطح الحديدي وإزالة أي صدأ أو دهان قديم أو قشور بشكل كامل للوصول إلى سطح نظيف وناعم. تطبيق طبقة أساس (برايمر) مانعة للصدأ وعمل وجه من الدهان النهائي بالإضافة إلى كل ما يلزم من مواد وأدوات لضمان دهان عالي وموحد اللون بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.5.3 | Painting of the Two Main Entrance Gates: Supply and execution of paintwork for iron gates, including complete sanding of the iron surface and thorough removal of any rust, old paint, or peeling to achieve a clean and smooth surface. Apply an anti-rust primer coat followed by a final topcoat of paint. The work also includes all necessary materials and tools to ensure a high-quality, evenly colored finish in accordance with specifications and the supervising engineer’s instructions. | M2 | 21 |  | 0 | دهان البوابتين الرئيسيتين للمدخل: توريد وتنفيذ دهان لبوابه حديدية يشمل العمل أعمال الصنفرة الكاملة للسطح الحديدي وإزالة أي صدأ أو دهان قديم أو قشور بشكل كامل للوصول إلى سطح نظيف وناعم. تطبيق طبقة أساس (برايمر) مانعة للصدأ وعمل وجه من الدهان النهائي بالإضافة إلى كل ما يلزم من مواد وأدوات لضمان دهان عالي وموحد اللون بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2.5.4 | Iron net protection for doors: Supply and installation iron net protection size 2.7×1.1m (12 x 12) mm (12 cm) with good workmanship. include decorative 2-inch diameter circular rings, with all joints welded from all sides and 2.5×2.5 cm Dimen mesh to protect the glass from breakage. The work includes oil paint in the required color. Three sides above the foundation layer and resistance to rust with good installation and all necessary to finish the work according to specifications and instructions. Supervising engineer | Pcs | 2 |  | 0 | شبك ديمن لابواب حديد: توريد وتركيب شبك حماية حديدي لباب مقاس 2.7×1.1م مصبعات (12×12) مم صم كل(12) سم مع عمل تشكيلة جيدة وشلمنات دائرية 2 هنش والتثبيت باللحام من جميع الجوانب و شبك ديمن 2.5×2.5سم والعمل يشمل الدهان الزيتي باللون المطلوب ثلاث أوجه فوق طبقة التأسيس والمقاومة للصداء مع التثبيت جيداً وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
2.5.5 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2مم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
# | Sub-Total |  |  |  | 0
| Total work for Ground Floor works:- |  |  |  | 0 | اجمالي اعمال الدور الأرضي:-
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Habil Hanash
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for Habil Hanash in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كمياتالمرفق الصحي حبيل حنش في لحج -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2 ملم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Makeedim
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works Makeedim HF in Lahj Governorate -PR10125135 | [5 empty] | مرفق رقم (أ)- جداول كميات اعمال المرفق الصحي مكيديم في لحج -PR10125135
S/N | Item Description | Unit | QTY | Unit Rate USD | Total USD | وصف الأعمال:
1 | Project identification board: Supply and installation of 4 iron plate of 2 mm thickness with dimensions 120cm x 40cm, 2" galvanised pipes, which is installed in a height 2.5m above the ground level, with 3 coats anti-corrosion paints and after paint blue color on plates, add the specific writing words on the board by white color,fixed with cement, and place it in a position as instructed by supervised engineer | NO | 1 |  | 0 | لوحة تعريفية للمشروع توريد وتركيب الواح معدنية سمك 2 ملم للمشروع 120سم × 40سم عددها 4 الواح تكون معلقة بإرتفاع 2.5متر من على سطح الأرض، على أن تحمل بأنابيب حديد مجلفن قطر 2إنش وتدهن بدهان مقاوم للصدأ ثلاثة أوجه، ثم دهان ألواح الكتابة باللون الازرق ثلاثة أوجه، وعلى المقاول الحصول على النصوص الكتابية وكتابتها باللون الابيض التي تحتويها اللوحة من المهندس المشرف وتثبيتها بالخرسانه وتركيبها في المكان المناسب وحسب توجيه المهندس المشرف
Grand Total |  |  |  |  | 0 | الاجمالي

## Summery
Annex (A)- BoQ for Rehabilitation works for 4 hospitals and 5 HFs in Aden, Lahj, and Taiz Governorates -PR10125135
No | HF Name | Total Amount USD
1 | Habil Hanash حبيل حنش | 0
2 | Makeedim مكيديم | 0
3 | Maternity Center - Hawtah مستشفى الامومه | 0
4 | Al Tawrah Hospital مستشفى الثورة | 0
5 | Al Qaifi HU وحدة القيفي الصحي | 0
6 | AL Rabooa HU وحدة الربوع الصحي | 0
7 | Ibn Khaldoon Hospital مستشفى ابن خلدون | 0
8 | Radfan Hospital مستشفى ردفان | 0
9 | Al Buriqa Hospital مستشفى البريقة | 0
# | Total | 0