## Project Cover Page
ذ
REHABILITITION OF Al-THAWBANI WATER PROJECT
Annex C
MOCHA DISTRICT, TAIZ GOVERNORATE
SOLAR SYSTEM,PUMPING LINE,WATER NETWORK, AND CIVIL WORKS
إعادة تأهيل مشروع مياه الثوباني
مديرية المخاء, محافظة تعز
اعمال منظومة طاقة شمسية وخط الضح وشبكة المياه وأعمال مدنية
Project cover page

## Water Project Summary
Summary of the Works for Althawbani Water Scheme Rehabilitation, Al-Mashalaha Sub-district Mocha District - Taiz Governorate ملخص الأعمال لتأهيل مشروع مياه الثوباني-عزلة المشالحه مديرية المخاء- محافظة تعز
Table No. رقم الجدول | Description الوصف | Description الوصف | Unit الوحدة | Quantity الكمية | TOTAL (USD ) الاجمالي بالدولار الأمريكي | TOTAL(USD) Writing كتابة سعر الوحدة بالدولار
A | Supply and installation of solar-powered water pumping systems. | توريد وتركيب منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية | L.S. | 1 | 0
B | Construction of Water Concrete Ground Tank 100 m3 | انشاءخزان مياه خرساني سعة 100 م3 | L.S. | 1 | 0
C | Supply and Instailling of Pumping line 4inch | توريد وتركيب خط الضح 4 انش | L.S. | 1 | 0
D | Supply and Instailling of Water network | توريد وتركيب شبكة المياه | L.S. | 1 | 0
E | Construction Pumping Room and Protection stone wall for well Works | أعمال انشاء غرفة الضخ للبئر وجدارحماية البئر | L.S. | 1 | 0
F | Rehabilitation of Stone Tank | تأهيل الخزان الحجري | L.S. | 1 | 0
TOTAL (USD) الاجمالي بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0
DISCOUNT RATIO % نسبة الخصم %
TOTAL (USD) AFTER DISCOUNT الاجمالي بعد الخصم بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0

## (A) Solar-Powered System
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:AlThawbani water project - Solar Pumping Unit مشروع: مياه الثوباني - اعمال المضخات الشمسية
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
Table (A) Solar Pumping Unit
جدول (A) المضخات الشمسية
* | Installation of solar driven water pumping system from The new well to the new concrete tank | أعمال توريد وتركيب نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية من البئر الجديدة الي الخزان الخرساني الجديد
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . 6- يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
A.1 | Solar-powered submersible water pump Supply and install solar-powered submersible water pump (motor and fans) Grundfos or similer, operating via AC, with blades made out of bronze/stainless steel and motor should be of the rewindable type, with operational temperature not less than 40 C and current operational frequency range of 35 - 50 Hz, with the following specifications: - Total head = 190 m - Flow rate = 6 L/s = 21.6 m3 / h - Pump installation depth =75 meters Inside an well - Pumping pipe diameter =4 inches -Borehole casing diameter = 12 -10 inches - Length of pumping line = 8550 m - Solar system location is located 25 m from inverter location. - The pump has a efficiency of not less than 72%, and the efficiency of the submersible motor is not less than 82%. - Capacity of pump is not less 15 KW - Capacity of motor is not less 18.5 KW and motor diameter not less than 6 inch. - Degree of protection: IP65 | منظومة ضخ كهربائية غاطسة توريد وتركيب وتشغيل منظومة ضخ كهربائية غاطسة جراند فوس او ما يماثلها متكاملة تعمل بالطاقة شمسية ، نظام AC مادة المراوح برونز / ستانلس ستيل ومحرك كهربي غاطس من النوع الذي يعاد لفه ويتحمل درجة حرارة لا تقل عن 40 درجة مئوية وتردد تيار بين 35 - 50 هرتز وبالمواصفات التالية : - الرفع الكلي = 190 م - الإنتاجية =6لتر/ثانية = 21.6 م3/ساعة. - عمق تركيب المضخة = 75 متر داخل بئر - طول خط الضخ = 8550 متر - قطر خط الضخ = 4 إنش - قطر حافظة البئر = -12-10 إنش - يبعد موقع المنظومة = 25 متر عن غرفة الضخ عن الانفرتر -كفائة المضخة لا تقل عن 73% وكفائة المحرك لا تقل عن 83% - قدرة المضخة لاتقل عن 15 كيلو وات - قدرة الموتور لاتقل عن 18.5 كيلو وات وقطر المحرك لايقل عن 6 انش - درجة الحماية : IP65 | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.2 | Installation of an inverter Supply and installation of an inverter transformer with a capacity 30 KW( not less than 1.6 times the capacity of the submersible motor), it works with a hybrid DC solar system and an AC system together, and it bears a DC input voltage of not less than 800 volts, an efficiency of not less than 95%, and a degree of protection from ingress Its rating is at least IP65, and it is protected from dry running without the use of an external electrode cable, overload, high and low current, high and low voltage, protection against phase reversal, short circuit, loss of insulation, etc.), and it is equipped with a display unit, adjustable Programmable manually and with two outlets to enter the current, alternating current and direct current, and all the requirements to operate the new pump by mixed system (AC/DC)) separately, and the Inverter shall be Grundfos/Nastec or similar from the internationally known companies, according to the attached drawings and technical specifications and instructions Supervising engineer. | تركيب محول انفرتر توريد وتركيب محول انفرتر بقدرة 30 KW (لاتقل عن 1.6 مره من قدرة المحرك الغاطس)،يعمل بنظام هجين ‏DC‏ طاقة شمسية وبنظام ‏AC‏ معا, ‏ويتحمل فولتية دخول ‏DC‏ لا تقل عن 800 فولت وكفاءة لا تقل عن 95 % وبدرجة حماية من الدخول مقدارها IP65 على الاقل، والحماية من من الدوران الجاف بدون استعمال كيبل الكترود خارجي، الحمل الزائد، ارتفاع وانخفاض التيار، ارتفاع وانخفاض الجهد، حماية ضد انعكاس الفازات، إلتماس كهربائي، فقدان العازلية،...إلخ)، ويكون مزوداً بوحدة عرض، قابل للبرمجة يدوياً وبمنفذين لدخول التيار، تيار متردد وتيار مستمر وكل المتطلبات لتشغل المضخة بنظامين (AC/DC) بشكل منفصل، ويكون الانفرتر Grundfos/Nastec أو ما يعادلهما من الشركات المعروفة عالمياً ,بحسب الرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.3 | combiner box Supply and install combiner box, with IP grade of at least 65. Number of input ports equal to number of inputs for the solar system + 2 extra ports and DC valves categorization for each group, 1,000 Volt, 30 A, non-return dual polar valves, operation temperature range of -30 to +70 C. With the installation of the cable and the connection between the combiner box and the inverter, approximately 2 meters long and of a suitable size of no less than 2 * 25 mm2. | صندوق التجميع : مواد الصندوق: معدن مغلف مقاوم للماء مع باب قابل للقفل يحتوي قاطع تشغيل موحد المدخل مع حماية IP65. عدد دوائر الإدخال: العدد الإجمالي للمجموعة اللوحية بالإضافة إلى 2 مداخل احتياطية وتصنيف الصمامات DC لكل سلسلة: 1000 فولت ، 30 أمبير ، بما في ذلك الصمامات ثنائية عدم رجوع و درجة حرارة بيئة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية، مع تركيب الكيبل والتوصيل بين صندوق التجميع والانفرتر بطول تقريبا 2 متر و بمقاس مناسب لايقل 2 * 25 ملم 2. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.4 | Solar panels: Supply, installation and implementation of mono / polo crystalline solar panels, provided that they are multiple silicon crystals with high sensitivity, (class A), and the panel can withstand a voltage of up to 1000 volts and withstand the temperature (-40 to +80 degrees Celsius). More than 5400 Pa. The capacity of the plates is 710 watts * 16 panels * 2 Groups, the unit efficiency: it must not be less than 20 %, the maximum power tolerance rating:0-+5 watts.The item includes a supply of a 50 cm x 10 cm panelwasher for cleaning solar panles from dust and dirt..the contractor must attach a photovoltaic panels inspection certificate from the University of Science and Technology, and do everything necessary to finish the work according to the attached drawings and specifications of the solar pumps, technical assets, and instructions of a supervising engineer. The work also includes all works of leveling, digging, backfilling, removing waste and obstacles from trees and stones to the site determined by the supervising engineer. | توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية أحادية / متعددة الكريستالات ،على ان تكون بلورات سيليكونية متعددة ذات حساسية عالية، (فئة أ) واللوحة تحمل جهد يصل إلى 1000 فولت وتحمل درجة الحرارة (-40 إلى +80 درجة مئوية) اللوحات تتحمل الضغط الميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال. قدرة الألواح 650 وات *16 عدد الواح *3 عدد المجموعات ، كفاءة الوحدة: يجب ألا تقل عن 20٪ ، تحمل أقصى تقدير للطاقة: 0-5 وات. البند يشمل توريد جلاية أطباق 50 سم × 10 سم لتنظيف الالواح من الغبار والأوساخ. ويجب على المقاول إرفاق شهادة فحص الالواح الكهروضوئية من جامعة العلوم والتكنولوجيا ,والقيام بكل ما هو ضروري لإنهاء العمل وفقًا للرسومات والمواصفات المرفقة للمضخات الشمسية والأصول الفنية وتعليمات مهندس مشرف. كما يشمل العمل جميع أعمال التسوية والحفر والردم وازالة المخلفات والعوائق من أشجار وأحجار الى الموقع الذي يحدده المهندس المشرف | KWatts كيلو وات | 31.2 |  |  | 0
A.5 | Submersible pump AC cable Supply and installation of the appropriate submersible pump AC cable to connect the pump to the inverter with a suitable size Not less than 3 * 35 mm. Cable should be waterproof and highly flexible with insulation type HO7RN-F and be a well-known companies (European or equivalent). Price includes supplying and installation of cables required for all protection systems (low water level inside tank and high water level inside tank if required), All cables installed inside the well should be fixed every 50 cm with electricity wire 6 mm Saudi type or equivalent and covered outside the well with high pressure plastic pipes 2 inch diameter with drilling and burial of pipes and wires in the soil at a depth of 40 cm Sizes of cables: 3-phase with suitable diameter, cable should be continuous without any joints from inverter to pump ,With the supply, installation and implementation of the sensitive cable for protection from falling water level,suaitable diameter , double-dielectric copper, with the installation of 2 sensors inside the well, and it is installed from the plunger to the transformer with an electrode with sufficient fixation. | تركيب كيبل AC للمضخة توريد وربط وتركيب كيبل AC للمضخة لربط المضخة إلى الأنفرتر بمقاس مناسب لايقل 3 * 35 ملم 2. يجب أن يكون الكيبل مقاوم للماء، ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً. يجب تثبيت الكيبل داخل البئر كل 50 سم بسلك كهرباء نحاس 6 مم من النوع السعودي أو ما يكافئه، ويكون مغطى خارج البئر بمواسير بلاستيك ضغط عالي في الأماكن المدفونة قطر 2 إنش ويشمل الحفر والدفن بعمق 40 سم وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ويكون الكيبل 3 فاز بقطر مناسب، ويجب أن يكون الكيبل متصلاً وغير منقطع من الإنفرتر إلى المضخة، مع توريد وتركيب وتنفيذ الكابل الحساس الخاص بالحماية من هبوط منسوب المياه بقطر نحاس متاسب مضاعف العازلية مع تركيب حساسات عدد 2 داخل البئر ويركب من الغطاس إلى المحول مع الكترود مع التثبيت الكافي . | M.L متر طولي | 130 |  |  | 0
A.6 | Installing a DC cable . Supplying, connecting and installing a DC cable to connect the panels and the collection box with a suitable size Not less than 2 * 10 mm (1500 voltage), red and black color covered, mixed with high flexibility and a high degree of insulation according to (HO7RN-F) specifications and from internationally known companies. Excavations are to be made and covered with 1.5 inch plastic pipes at full pressure. | تركيب كيبل تيار مستمر DC توريد وربط وتركيب كيبل تيار مستمر DC لربط بين الالواح وصندوق التجميع بمقاس مناسب لايقل عن 2 * 10 ملم 2 (بفولتية 1500) لون أحمر وأسود مكيس ومزدوج ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً. والحفر لها وتغطيتها بمواسير بلاستيكية 1.5انش ضغط كامل. | M.L متر طولي | 45 |  |  | 0
A.7 | Installing a DC cable from box to inveter . Supply, installation and implementation of suitible link DC cable to transformer with a suitable size Not less than 2 * 35mm (1500V), red and black color covered from the combiner box to the inverter It is a mixture with high flexibility and a high degree of insulation according to the specifications of (HO7RN-F) and from internationally known companies , with a suitable diameter to avoid any decrease in the current due to the long distance from the inverter to the location of the panels and price also includes carrying cable via steel columns 2inch with 6m hieght, fixed in the geound by a base of concrete, at a rate of one column 3 inches for every 20 meters.also steel is fixed by welding to the column on one end, and fixing the other end to the ground with a connecting bolt that pours ordinary concrete into a hole of diameter and depth of 40 cm underground. do what ever needed to end this item properly and as directed by the site supervisor engineer. | توريد وربط وتركيب كابل تيار مستمر DC ربط بين صندوق التجميع والمحول توريد وربط وتركيب كابل تيار مستمر DC ربط بين صندوق التجميع والمحول بمقاس مناسب لايقل 2 *35 ملم 2 (بفولتية 1500 ) لون أحمر وأسود مكيس ومزدوج ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً وبقطر مناسب لتجنب أي انخفاض في التيار . وكذلك تثبيت الأسلاك على أعمدة حديدية بارتفاع يجعل الكيبل مرتفعاً عن الأرض بمسافة لا تقل عن 6 متر بمعدل عمود واحد 3انش لكل 20 متر، ويتم تثبيت الأعمدة بالأرض بحفرة قطرها 60 سم وعمقها 60 سم تحت الأرض وصب الحفرة مع العمود بخرسانة عادية، وكذلك تثبيت العمود بكيبل فولاذي (خبطة) ويتم تثبيتها باللحام على العمود من طرف، وتثبيت الطرف الآخر بالأرض بمسمار ربط يصب خرسانة عادية في حفرة قطرها وعمقها 40 سم تحت الأرض. وعمل كل ما يلزم بحسب قواعد العمل السليم وتوجيهات المهندس المشرف. | M.L متر طولي | 110 |  |  | 0
A.8 | Implementation of fixed iron bases Supply, installation and implementation of fixed iron bases and steel as mentioned in the drawing with 15 degree to carry solar panels to be against rust and withstand moisture and exposure to water and the sun , including the concrete base with the work of the excavations at a depth of one meter and twenty cm. With white coatings and moisture-resistant paint for the visible part of the columns, and printing the organization's logo , The distance between the tiles and the adjacent stile shall not be less than 5 cm. The distance between the slab and the adjacent slab in the same stack shall not be less than 10 cm. The number of panels in the base shall be not more than 16 panels. | تركيب وتنفيذ حوامل للالواح توريد وتركيب وتنفيذ حوامل للالواح ثابتة حديد مجلفن واستيل حسب المواصفات المذكورة في الرسومات تميل بزاوية 15 درجة. قواعد خرسانية . مع تسليح وفقا لمعا يير التسليح الممتازة والظروف المحيطة للموقع. . مع الحفريات بعمق متر وعشرون سنتي متر، مع عمل تلابيس ودهان ابيض مقاوم للرطوبة للجزء الظاهر من الاعمدة وطباعة شعار المنظمة على ان تكون المسافة بين الالواح على الحامل لاتقل عن 5سم والمسافة بين الرصة الواحدة لاتقل عن 10سم ,كما لا تزيد عدد الألواح المحمولة في القاعدة الواحدة عن 16 لوح حسب الرسومات | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
A.9 | Plastic pipes UPVC 4' inside the well Supply and installation of high-pressure plastic pipes uPVC of not less than 30 bar, thickness of not less than 9 mm, specially designed for installation inside the well and connecting the pump, with a diameter of 4 inches and a length of 3 m per pipe and the price includes all the pieces required to install them according to British specifications, project specifications and instructions of the supervising engineer.including implement the UPVC 1 inch pipe alongside the uplift pipes for the purpose of measuring the water level.. | تركيب مواسير 4' الرفع بلاستيك UPVC داخل االبئر توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط عالي لا يقل عن 30 بار وسماكة لاتقل عن 9 ملم مصممة خصيصاً للتركيب داخل االبئر والربط بالمضخة (فلانج خاص بها)، بقطر 4 إنش وطول 3م لكل ماسورة والسعر يشمل كل القطع المطلوبة لتركيبها بحسب المواصفات البريطانية، مواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.بما في ذلك تركيب أنبوب UPVC بقطر بوصة واحدة بجانب أنابيب الرفع لغرض قياس مستوى المياه. | M.L متر طولي | 75 |  |  | 0
A.10 | Pump holder with borehole cover Supply and install pump holder with borehole cover according to diameter of the well and a thickness of not less than 18 mm. Holder should be installed at the end of the well with concrete layer to carry pipes and the pump with two layers of anti-corrosion paint. | تركيب حامل للمضخة توريد وتركيب حامل للمضخة بالبئر بحسب قطر البئر وبسماكة لا تقل عن 18 مم. يجب تثبيت الحامل بنهاية البئر بطبقة من الخرسانة، ويتم طلاء الحامل بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.11 | Instailing earthing and Lightning Systems : All PV modules shall be grounded ِ AC & DC should be grounded properly and thoroughly grounded. Earthing System shall be comply with IEC/BS EN 62305-3, Grounding and lightning protection equipment shall include SPD, earth pits and rod should include a 2-inch iron pipe, and a skewer of pure copper is installed with a length of 120 cm and a diameter of 14-16 m and grounding resistance should be not more than 5 ohm, minimum height of lightning arrester is 1.5 m where the earthing pit must be separated from the lightning pit, With the work of the grounding inspection chamber with its own cover | تركيب انظمة التاريض والبرق : يجب أن يتم تأريض جميع الوحدات الكهروضوئية على أساس AC & DC بشكل صحيح وشامل. يكون نظام التأريض مطابقاً للمواصفة IEC / BS EN 62305-3. يجب أن تشمل معدات التأريض والحماية من الصواعق SPD والحفر والقضبان يركب علا مواسير حديد مجلفن قطر 2 إنش، ويتم تركيب سيخ من النحاس النقي بطول 120 سم وقطر 16-14 مم.، ويجب ألا تزيد مقاومة التأريض عن 5 أوم ، والحد الأدنى لارتفاع مانعة الصواعق 1.5 متر عن أعلى عنصر معدني بحيث تكون منظومة التأريض منفصلة عن حفرة مانعة الصواعق,مع عمل غرفة تفتيش التاريض الارضي مع الغطاء الخاص بها | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
A.12 | Fence mesh protection Supplying and installing fence mesh protection ( 50*50mm, 3.0mm thickness fence, excellent quality iron, height of 2 meters, thickness of not less than 3 mm, plus 0.5m of barbed wire (3 layers) protection around solar panels with everything necessary, and installing it in lists of galvanized medium pressure pipes, diameter of 2 inches 3mm thickness every 3 meters, with fixing of rolls in regular concrete 40 x 40 cm and depth not Less than 50 cm under the ground, fixing the bottom of the grille with a concrete block size 20 x 10 cm implemented on two lines of black square stone, 60 cm high, of which it protrudes 40 cm above the surface of the ground and 20 cm below the surface, including the base stones not less than 40cm , and providing the fence with a door with gates and all that is needed 1.2 x 2 meters, with the work of reinforcing the fence with galvanized iron pipes with a diameter of 1.5 inches (between each two pipes at the top The grille to install it, weld a 40 x 60 cm plate with the SP logo on it ,The work also includes all works of leveling, excavation, backfilling, constructio, cleaning and removal of waste and obstacles such as trees and stones to the site determined by the supervising engineer. | تركيب سياج حماية من الأسلاك الفولاذية توريد وتركيب سياج حماية من الأسلاك الفولاذية المجلفنة بحيث لا تقل المسافة بين الألواح والشبك عن 1.5م من كل اتجاه ، ابعاد فتحةالشبك لا يقل عن 50*50مم ، قطر السلك 3.0 مم دون عمل توصيلات بين العمودين على أن السلك من النوع القوي والرطب المقاوم للتآكل وبإرتفاع 2 مترعلى ان تثبت السلك على ارتفاع متر ومترين بواسطة شلمن حديد 3*3 سم وسماكة 2مم من الداخل، بالاضافة إلى 50سم من السلك الشائك (3 صفات) حماية حول الألواح الشمسية مع كل مايلزم مع تثبيته في قوائم من المواسير المجلفن الضغط المتوسط قطر 2 إنش سماكة لاتقل عن 3 ممل كل 3 متر مع تثبيت القوائم بالخرسانة العادية40 × 40 سم و بعمق لا يقل عن 50 سم تحت الارض وتثبيت الجزء السفلي من الشبك بصبة اسمنتية مقاس 20 × 10 سم تنفذ على طوفين من الحجر الاسود المربوع بارتفاع 60سم منها بارزة عن سطح الارض 40سم وتحت سطح الارض 20سم وتنفيذ الاساس اللازم من الجعم بعمق لا يقل عن- 40سم وتزويد السياج بباب 1.2×2 متر من الشبك الديمن( مدعم بمواسير 1.5هنش أفقية بحسب الرسومات مع المغالق وكل مايلزم ، وتوريد وتلحيم لوحة حديدةية مقاس 40×60 سم عليها شعار المنظمة ,كما يشمل العمل جميع أعمال التسوية والحفر والردم والتنظيق والبناء وازالة المخلفات والعوائق من أشجار وأحجار الى الموقع الذي يحدده المهندس المشرف | M.L متر طولي | 80 |  |  | 0
A.13 | Outdoor/street lighting poles Supply and install outdoor/street lighting poles, The minimum lighting intensity is 300 watts, and the battery capacity is 50 amps lamp compact type ( All in one ) or separated module ( battery shall be built-in with the lamp), Lamp luminous efficacy: not less than 100 Im/w.Working lifespan: not less than 30,000 Hrs. The colour temperature range: 3000K – 5000K.The LED lamps outdoor designed with IP 65 protection.Operating Temperature range: up to 60°C.Certification: All related certificates shall be provided such as CE, RoHS. PV module and Battery capacities shall cover all energy consumption by lamp for 12 Hrs at least. Provided with mounting support and all required accessories. Fence supports can be facilitated for the installation of lighting. Lighting pole should be 3 inch dia.Shall be distributed to light all area of PV modules and and well-head room. •Warranty: at least one year. | تركيب إضاءة خارجية بالطاقة الشمسية: تزويد نظام اللوحات بإضاءة خارجية ، الحد الأدنى للشدة الاضاءه 300 وات وسعة البطارية 50 امبير من النوع المدمج في المصباح (الكل في واحد) أو وحدة منفصلة (يجب أن تكون البطارية مدمجة مع المصباح)،نوعية ممتازه فعالية المصباح المضيئة: لا تقل عن 100 م / ث. وقت العمل: ما لا يقل عن 30،000ساعة. نطاق درجة حرارة اللون: 3000 كيلو - 5000 كيلو. تم تصميم مصابيح LED الخارجية لحماية IP 65. نطاق درجة حرارة التشغيل: حتى 60 درجة مئوية. الشهادات: يجب تقديم جميع الشهادات ذات الصلة مثل CE ، RoHS. يجب أن تغطي الوحدة الكهروضوئية وقدرات البطارية جميع استهلاك الطاقة بواسطة المصباح لمدة 12 ساعة على الأقل. مزودة بدعم التركيب وجميع الملحقات المطلوبة. يمكن تسهيل دعامات السياج لتركيب الإضاءة. يجب أن يكون قطب الإضاءة 3 بوصات. يتم توزيعها لإضاءة جميع مناطق الوحدات الكهروضوئية وغرفة رأس البئر و بحيث لا تؤثر بالضل على الالواح • الضمان: سنة على الأقل | No. بالعدد | 5 |  |  | 0
A.14 | Fire extinguishers: Supply and install fire extinguishers (powder/carbon dioxide extinguishers, 5-6 Kg, with content expiry date not less than 1 year) to be installed near solar inverter unit. According to drawings and instructions of the supervising engineer. | توفير طفاية حريق توريد وتركيب توفير طفاية حريق(طفايات مسحوق / ثاني أكسيد الكربون) بالقرب من وحدة العاكس الشمسي سعة 5 - 6 كجم، وبتاريخ صلاحية لمحتوى الطفاية لا يقل عن سنة واحدة، ويتم تثبيتها في داخل غرفة الضخ/الإنفرتر. بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
A.15 | Circuit breaker/switch Supply, install and connect circuit breaker/switch for the inverter 1000 volt, work include all necessary activities to ensure water pump could be operated via AC (generator) or DC (solar system). | تركيب وربط قاطع كهربائي توريد، تركيب وربط قاطع كهربائي/سويتش للإنفرتر، 1000 فولت تحمله والعمل يشمل كل الأعمال المطلوبة لضمان أن المضخة تعمل بنظام التيار الثابت (الطاقة الشمسية) أو نظام التيار المستمر (كهرباء المولد). | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.16 | PE branch out of the water pumping for Panels washing. Providing 3/4 inches PE branch out of the water pumping with suitable-sized valve, and flexible plastic pipe with a pressure rating 1.5 times greater than the pumping pressure, with the appropriate length to be used to wash the solar panels according to specifications and instructions of the supervising engineer. | تركيب فرع خارج من نظام الضخ للغسيل توريد وتركيب فرع إنش إلا ربع خارج من نظام الضخ وتركيب محبس وماسورة بلاستيك مرن بضغط اكبر من ضغط الضخ ب 1.5 مره نوعية ممتازه وبالطول المناسب لاستخدامه في غسيل الألواح الشمسية بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.17 | Water flow meter, Supply and install heavy-duty water flow meter,type Sensus or similer , open type, reading range 50 - 500milliliters per minute, 4 inches diameter, double flanged, Nominal Pressure (PN): 25 bar Excellent quality, Italy or German or equivalent, and price include all required according to specifications and instructions of the supervising engineer. | عداد تدفق الماء توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 4 إنش، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 25 بار، 2 فلنجات.نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.18 | Pressure gauge sensor Supply and installation of a pressure gauge sensor connected to the pump to protect against high pressure when the tank is full, with a reading of 30 bar per unit. The price includes everything needed according to the specifications and the instructions of the supervising engineer. In addition to installing a float with a diameter of 4 inches, the end of the pumping line must be installed inside the tank, of excellent quality that can withstand an operating pressure of not less than 35 bar, and all that is required to finish the item. | تركيب حساس قياس الضغط توريد وتركيب حساس قياس الضغط، متصل بالمضخة للحماية من ارتفاع الضغط عند امتلاء الخزان، بقراءة 30 بار عند الواحد. السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.بلاضافة الي تركيب عوامة قطر 4 انش تركب نهاية خط الضخ داخل الخزان نوعية ممتاز تتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن 35 بار وكل مايلزم لانهاء البند. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.19 | Non-return valve 4 inches Supply and installation of non-return valve 4 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر 4 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 4 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.20 | Discharge steel pipe Supply and install discharge steel pipe with 90 degree steel elbow, price includes supply and installing pressure gauges (25 bar), with Hi pressure Low pressure functionality and NO/NC electric connection. | تركيب ماسورة طرد توريد وتركيب ماسورة طرد مع كوع حديد 90 درجة، والسعر يشمل توريد وتركيب عداد قياس الضغط (25 بار) بخاصية العمل تحت الضغط المنخفض والمرتفع. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.21 | Connection joint between steel pipe and pump blades Supply and install connection joint between steel pipe and pump blades, Make a cooling cover for the pump, a plastic pipe with a diameter suitable with the diameter of the pump , according to working standards and the instructions of the supervising engineer. | توصيلٌة مشترك بين المراوح والمواسير توريد وتركيب توصيلٌة مشترك بين المراوح والمواسير قطع جافي(تحو يلة )من تر يت الى فلانش بحسب فتحة المروحة وقطر الماسورة وعمل غلاف تبريد للمضخة ماسوره من البلاستيك بقطر يتناسب مع قطر المضخة و جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف . | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.22 | Operate the solar-powered pumping and a training for the WMC Operate the solar-powered pumping system for three (solar) days before project handover, and conduct a training for the WMC members for three days in the field including preparing the subject | تشغيل نظام الضخ وتدريب اللجان تجربة وتشغيل نظام الضخ وتدريب اللجان للمرحلتين لمدة ثلاثة ايام شمسية مع تدريب مشغلي المشروع مع توفير مادة تدريبيه لعدد 4 اشخاص تشرح فيها خطواط واجرأت التشغيل والصيانة وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
E.17 | Construction of a Meter and Valve room Around the Wellhead: Construction and execution of a meter and Valve room around the wellhead with internal dimensions of (180*180*140) cm using 20 cm solid blocks. The work includes: - Pouring the chamber floor with plain concrete mix (1:3:5 cement:sand:gravel) to a thickness of 15 cm. - Cladding the interior and exterior with cement mortar using salt-resistant cement and Sika, followed by applying a moisture-resistant paint to both the interior and exterior. - Creating a slope for the floor and a drainage opening. - Supplying and installing a reinforced steel cover with all necessary mounting accessories, including 1.5-inch 2 mm thick steel frames, hinges, original 60 mm brass locks and bolts, hand grips, and two coats of rust-resistant primer. The covers and all other components must be securely fastened with welding. All work must be completed according to the engineering designs and specifications, and as directed by the supervising engineer. | بناء غرفة للعداد والرداد حول رأس البئر :- بناء وتنفيذ غرفة للعداد والرداد حول رأس البئر بالابعاد الداخلية (180*180*140 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف. . | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.23 | Metallic project sign Supply and install metallic project sign lazer printed, with specifications and details as per attached and instructions of the supervising engineer. | لوحة معدنية للمشروع توريد وتركيب لوحة معدنية للمشروع موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله,الجهه المشرفة, نوع العمل الذي تم توريده وتركيبه) طباعة ليزر بحسب التفاصيل والمواصفات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.24 | Marble wall panel Supply and installation of a marble wall panel of size not less than (1.0m wide x 0.6m high showing (the name of the project, the financing party,...etc.) that proves the width of the room wall from the outside | لوحة جدارية رخامية توريد وتركيب لوحة جدارية رخامية مقاس لايقل عن (1.0متر عرض*0.6 متر ارتفاع )موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله, ...الخ تثبت تركب عرض جدار الغرفة من الخارج. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
Total of Table Bill (A) - USD اجمالي السعر لجدول (A) | [6 empty] | 0
Note on F18: PC: need review length according drawing

## (B) Const.Concrete GTank 100m3
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:AlThawbani water project - Concrete Ground Tank. مشروع: الثوباني - انشاء خزان ارضي خرساني
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (B): Construction works of a Concrete Ground Tank and a capacity of 100 m3 | جدول (B)أعمال إنشاء انشاء خزان ارضي خرساني وسعة 100 م3
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . 6- يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
B.1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavation in any type of soil until the appropriate foundation level is reached and to a depth of no less than 0.5 meters. The work includes leveling the site, standardizing the level, removing excess or obstructions before excavation, and transporting waste off-site, and everything else necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر والتسويه لموقع الخزان الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق لا يقل عن 0.5 متر، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 40 |  |  | 0
B.2 | In cubic metres: backfilling works Backfilling with approved mixed soil up to the level of the paving,The backfilling must be in layers not exceeding 30 cm, with compaction and spraying. The work includes everything necessary to complete the work in a complete manner, in accordance with the principles of work and according to the drawings, specifications, and directives of the supervising engineer. | بالمتر المكعب: أعمال الردم الردم بتربة مخلوطة معتمده حتى منسوب الرصيف والردم يجب ان يكون على طبقات لا تزيد عن ٣٠ سم مع الدك و الرش ، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ، طبقاً لاصول العمل وبحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 22 |  |  | 0
B.3 | In cubic metres: Plain concrete works Supply and implementation of plain concrete. 10 cm under the footing, ground beams and the tank paving wall using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1:3:5 ( cement:sand: coarse aggregate) and with a resistance of not less than 200 kg/cm2 and includes (do broken stone with a thickness of 15 cm,woodworking, casting, and everything necessary) according to the drawings and with a resistance not less than the specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : اعمال الخرسانة العادية توريد و تنفيذ خرسانة عادية 10 سم تحت ارضية الخزان و جدران الكرسي والرصف رصيف الخزان باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه: كري نوعية ممتازة وبمقاومة لاتقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشمل (عمل صولنج من كسر الحجر بسماكة 15سم, التخشيبة ، الصب ، وكل ما يلزم ) طبقا للرسومات وبمقاومة لا تقل عن والمواصفات وتعليما عليمات المهندس المشرف | M3 بالمتر المكعب | 7 |  |  | 0
B.4 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and implementation of square stone buildings using solid, moisture-resistant basalt stones, thickness according to drawing, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, good quality cement, good quality, and filling the joints with cement mortar with kohl. It must rise above the surface of the natural ground by more than 30 cm and do everything necessary. To complete the work according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع لكرسي الخزان والرصيف باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة حسب الرسومات باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله ,يجب ان يرتفع فوق سطح الارض الطبيعه عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 13 |  |  | 0
B.5 | Stone building works: In cubic metres: supplying and implementing stone buildings using basalt and solid moisture-resistant stones,60 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, excellent quality Nice and Hatta cement, and filling the joints with cement mortar, building at a depth of no less than 40 cm below the surface of the natural ground, and doing everything necessary to finish the work perfectly. According to drawings, specifications and directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجرجعم باستخدام الاحجار البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 60سم باستخدام المونة الاسمنتيه وبنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية البناء بعمق لايقل عن40سم تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفاتوتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 7 |  |  | 0
B.6 | Light reinforced concrete for the paving : In cubic metres, supplying and pouring light concrete with steel reinforcement, diameter 8 mm @ 5 numbers per meter in the two directions of the sidewalk and the slab-on-grade, 10 cm thick, using salt-resistant cement, with a resistance of not less than220 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3) ( cement:sand: coarse aggregate), which includes (woodworking, supplying, cutting and placing iron, grinding, shaking the concrete with a vibrator, spraying and immersing it in water for 7 days after pouring, and everything necessary) for the foundation floor of the tower tank and the sidewalk and making a soling underneath it on compacted soil, and it is necessary to make slopes. Suitable for pouring to drain rainwater and create expansion joints of 2 cm every 2.5 m. It is filled with hot asphalt mixed with sand, according to the drawings, technical specifications, and directions of the supervising engineer. | خرسانة خفيفة تسليح للرصيف : بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة خفيفة تسليح حديد قطر 8 مم @ 5 عدد لكل متر في الاتجاههين للرصيف 10 سم سماكة باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح ، وبمقاومة لا تقل عن 220 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3) اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش والغمر بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب ، وكل ما يلزم ) لارضية اساس الخزان البرجي والرصيف وعمل صولنج تحتها فوق تربة مدكوكة ويلزم عمل ميول مناسب للصبه لتصريف مياه الامطار وعمل فواصل تمدد 2سم كل2.5م ،ويتم تعبيتها بواسطة الاسفلت الحار مخلوط مع الرمل وحسب الرسومات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف . | M3 بالمتر المكعب | 3.4 |  |  | 0
B.7 | Reinforced concrete for the floors, walls and ceiling of the tank - 250 kg/cm2 with Portland cement: In cubic metres: Supply and implementation of concrete for the floors, walls, and ceiling of the tank using Portland cement with Cica, with a resistance of not less than 250 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3 )( cement:sand: coarse aggregate), including (woodworking, supplying, cutting and placing iron, hammering, shaking Concrete by vibrating, Spraying and immersing in water for 7 days after pouring, and whatever is necessary). According to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | خرسانة مسلحة لارضيات وجدران وسقف الخزان- 250 كجم / سم ٢ بالإسمنت البورتلاندي : تالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة لارضيات وجدران وسقف الخزان باستخدام الإسمنت البورتلاند مع السيكا وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3 )اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش ، وكل ما يلزم ) . طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 40 |  |  | 0
B.8 | Water Stop: By linear metre: Supply and implementation of a 30 cm Water Stop of excellent quality to be applied to the walls of the tank between the pouring stages and all that is necessary to complete the work according to the specifications, drawings and instructions of the supervising engineer. | مانع التسريب: بالمتر الطولي : توريد وتنفيذ مانع التسريب بعرض 30سم نوعية ممتازه ينفذ بجدران الخزان بين مراحل الصب وجميع مايلزم لانجاز العمل بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | Lm بالمتر الطولي | 21 |  |  | 0
B.9 | Plastering for beams, interior and exterior tank walls, ceilings: Per square meter: Plastering for columns, beams, tank walls inside and outside, ceilings, and floors using Portland cement with Cica. It includes the tartsha, the base layer, and the final layer with cement mortar with a mixing ratio of (1:3) (cement: sand). The work is done in three layers of tartsha, a base layer, and a finishing layer, according to the drawings and specifications. And the engineer’s instructions, making the strings and depositing the weight of the plastering, with spraying three times a day, in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | تلابيس جدران الخزان من الداخل والخارج والاسقف والجسور والعمود والارضيات: بالمتر المربع : تلابيس للأعمدة والجسور وجدران الخزان من الداخل والخارج والاسقف والاضيات باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع السيكا ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس وعمل الأوتار والودع لوزن التلبيس ، مع الرش ثلاث مرات في اليوم ،طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 245 |  |  | 0
B.10 | External paint works (granulated plastic) for external walls : Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for the external walls, and wherever necessary. It is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية : بالمتر المربع : وريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محبب للجدران الخارجية وحيثما يلزم ، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 106 |  |  | 0
B.11 | Implementation of insulating paint (Epoxy): Supply and implementation of insulating paint (Epoxy is suitable and safe for use in drinking water tanks) for the floor, ceiling and interior walls of the tank in two layers, leaving the first layer at least one day to dry before applying the second layer, so that the painting work begins when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the internal surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating cracks, if any, with epoxy putty. According to specifications and directions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل (إيبوكسي Eboxy) :- توريد وتنفيذ دهان عازل (إيبوكسي Eboxy صالح وأمن للاستخدام في خزانات مياه الشرب) للأرضية والسقف والجدران الداخلية للخزان طبقتين بحيث تترك الطبقة الأولى ما لا يقل عن يوم واحد لتجف قبل تنفيذ الطبقة الثانية بحيث يتم البدء بأعمال الدهان عند جفاف الخزان بشكل كامل تحت الظروف الطبيعية. والسعر يشمل تنظيف الأسطح الداخلية أو الخارجية من الاتربة او البروزات او ا مواد اخرى قبل تنفيذ المواد العازلة وازالة جميع التكلسات قبل دهان الطبقة العازلة مع معالجة التشرخات ان وجدت بمعجون ايبوكسي . بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 140 |  |  | 0
B.13 | Installation of high-pressure galvanized iron pipes: Per linear meter: Supply and installation of high-pressure galvanized iron pipes in accordance with British specifications (BS/1387/1985) and with an operating pressure of not less than 40 bar, a diameter of 6 inches and a thickness of not less than 5 mm, installed from the polyethylene pumping line to the inside of the tower tank with all installation accessories. Galvanized flanges, pipes, and elbows, and fixing them on top of the concrete tank structure with clips and everything necessary to complete the work to the fullest extent and in accordance with the technical and manufacturing principles, drawings, specifications, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط عالي :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط عالي طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار قطر 6 هنش وسماكة لاتقل عن 5 مم تركب من خط الضخ البولي ايثيلين الي داخل الخزان الخرساني ومواسير تنضيف ومفيض مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، والتثبيت لها فوق هيكل الخزان الخرساني بالكلليبات وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | M.L متر طولي | 3 |  |  | 0
B.14 | Installing a gate valve:- Supply and installation of a gate valve, ductile, 4 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and drawings and nd instructions of the supervising engineer. | تركيب محبس بوابة :- توريد وتركيب محبس بوابة، دكتايل، قطر 4 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
B.15 | Supply and installation of a water flow metes 4 inch:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type, reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة قطر 4 انش :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.16 | Installation of tank ventilation pipes Supply and installation of medium-pressure galvanized iron pipes, 4 inches in diameter, for ventilation, 60 cm long, with an elbow and a net that prevents the entry of insects, and fixed to iron from the roof of the tank. | تركيب انابيب حديد لهوايات الخزان :- توريد وتركيب مواسير حديدية مجلفنة ضغط متوسط قطر4 هـ للتهوية بطول 60 سم مع عمل كوع و شبك يمنع دخول الحشرات مع تثبيتها بحديد صبة سقف الخزان. | NO عدد | 4 |  |  | 0
B.17 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions (150*180*120) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (150*180*120 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
B.18 | Supply and installation a gates valve: Supply and installation of a ductile gate valve, 3 inches in diameter, flange type, including mounting bolts and bolts, pressure (16 bar), made in Italy or equivalent, excellent quality, connected to the liquefaction lines from the tank, including all connecting parts, according to the directives of the supervising engineer.according to the following diameters: | توريد تركيب محابس بوابة متعددة الاقطار:- توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل, نوع فلنش شامل مسامير التثبيت والربلات,ضغط ( 16 ) بار صناعة إيطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه , يربط بخطوط الاسالة من الخزان شامل جميع قطع التوصيل, بحسب توجيهات المهندس المشرف, بحسب الاقطار المحدد ادناه تستخدم لدمج خطوط الاساله الرئسيه من الخزانين لخط المياه وتعادل المياه المالحه: | No. بالعدد
B.18-1 | A ductile gate valve with a diameter of 2 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 2 انش | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.18-2 | A ductile gate valve with a diameter of 1.5 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 1.5 انش | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.19 | Non-return valve3 &4 inches Supply and installation of non-return valve 3&4 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر3&4 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 3&4 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف تستخدم لمنع رجوع المياه الي الخزانين لخط المياه وتعادل المياه المالحه:. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
B.20 | Installing a sheet of iron for the tank: supplying and installing an iron cover from plate for the opening in the ceiling slab of the reservoir (80cm * 80cm) dimensions, with frame and locks and it paints 3 coats by anti-corrosion paint according to drawings, specifications and instructions of supervised engineer. | تركيب غطاء من الحديد الصاج للخزان:- توريد وتركيب غطاء من الحديد الصاج المحبب لفتحة سقف الخزان 80 سم*80 سم مع الاطار والاقفال ويدهن ضد الصدأ ثلاثة أوجه وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | NO عدد | 1 |  |  | 0
B.21 | Installation of external and internal ladders Supply and installation of 2 ladders one external and one internal ladders, the external ladder is placed outside the tank of Saudi galvanized iron measuring 2 inches and coated with two layers of primer against rust with protection work (the throat) according to the drawings. To carry out the work as directed and instructed by the supervising engineer | توريد وتركيب سلالم خارجي وداخلي : بالمتر الطولي :توريد وتركيب 2سلالم واحد خارجي والثاني داخلي , السلم االخارجي يتم وضعه خارج الخزان من الحديد المجلفن ضغط متوسط قطر1.5 انش راسيا وقطر 1 هنش افقيا و مع عمل الحماية (الحلق من صفاح الحديد ابو 1.45 هنش) ومطلي بطبقتين بريمر ضد الصدأ وطبقتين لون شعار المظمة بحسب الرسومات ،والسلم الداخلي بحاري ألمنيوم ارتفاع 3.5 متر ويثبت بالسقف على بولتات وبالأرضية على كتلة خرسانية ويشمل البند كل ماهو مطلوب لتنفيذ العمل وحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف | Lm بالمتر الطولي | 7 |  |  | 0
Total of Table (B) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (C) Pumping line.
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Althawbani water project-Water network مشروع: مياه الثوباني-اعمال شبكة المياه
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (C): Pumping line | جدول (C) أعمال خط الضح
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . 6- يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
C1 | Supply and Installation of medium-pressure galvanized steel pipes –: Per linear meter: Supply and installation of medium-pressure galvanized steel pipes in accordance with British Standard (BS 1387:1985), with an operating pressure of not less than 40 bar, including all installation accessories such as flanges, galvanized valves, elbows, This includes the installation of concrete weights with dimensions of 40*40*height of the actual height in cm and all items necessary to complete the works in full, in accordance with proper technical and workmanship standards, drawings, specifications, conditions, instructions, and the directions of the supervising engineer, according to the following diameters | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، ويشمل تنفيذ ثقالات خرسانيه بابعاد 40*40*ارتفاع علا الطبيعه سم كل 20 متر ثقاله يتم تنفيذ وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف . و بحسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
C1.1 | Diameter of 110 mm (6 inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 110 ملم (4 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 300 |  |  | 0
C.2 | Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 16 bar pressure, high density: By lenght meter / Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 16 bar pressure, high density, according to German specifications DIN8074/8075, and international standards (ISO 4427), where holes are dug to a depth of no less than 100 cm and of the appropriate width to place the pipes, and the pipe path is backfilled with soft soil below and above. The sides of the pipes must be no less than 15 cm, and then complete the backfill from the resulting excavation soil with compaction and leveling, The item includes all installation, connection, and trimming parts and other parts necessary to complete the work (saddles, adapters, triangles, etc.), along with testing and trial operation in accordance with German specifications DIN8074/75, contractual terms, technical specifications, drawings, and the directives of the supervising engineer, according to the following diameters: | توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 16بار PN 16 عالي الكثافه: بالمتر الطولي/ توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 16بار PN16 عالي الكثافه حسب المواصفات العالمية الالمانية DIN8074/ 8075, والمواصفات العالمية ISO 4427.حيث يتم الحفر بعمق لا يقل عن 100 سم وبالعرض المناسب لوضع المواسير وردم مسار المواسير بتربة ناعمة اسفل واعلى وجوانب المواسير مالايقل عن15 سم ومن ثم استكمال الردم من ناتج تربة الحفر مع الدك والتسوية والبند شامل جميع قطع التركيب والتوصيل والتنقيص وغيرها من القطع اللازمة لانهاء العمل (السادلات والادابترات والمثاليث وغيرها ) مع الاختبار والتشغيل التجريبي وفقا للمواصفات الالمانية DIN8074/75 والشروط التعاقدية وبحسب الموصفات الفنية والرسومات و توجيهات المهندس المشرف. و بحسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
C2.1 | Polyethylene pipes with a diameter of 4 inches (110 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر4 هنش( 110مم) | M.L متر طولي | 8250 |  |  | 0
C.3 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions(160*120*100 ) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (160*120*100 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
C.4 | Installation of dynamic air release valves:- Supply and installation of dynamic air release valves, 4 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and instructions of the supervising engineer. | تركيب صمامات تحرير الهواء الديناميكية :- توريد وتركيب صمامات تحرير الهواء الديناميكية، قطر 4 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
C.5 | Non-return valve 4 inches Supply and installation of non-return valve 4 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر 4 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 4 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
C.6 | Water flow meter, Supply and install heavy-duty water flow meter,type Sensus or similer , open type, reading range 50 - 500milliliters per minute, 4 inches diameter, double flanged, Nominal Pressure (PN): 25 bar Excellent quality, Italy or German or equivalent, and price include all required according to specifications and instructions of the supervising engineer. | عداد تدفق الماء توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 4 إنش، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 25 بار، 2 فلنجات.نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
Total of Table (C) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (D) Water network.
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Althawbani water project-Water network مشروع: مياه الثوباني-اعمال شبكة المياه
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (D):Water network | جدول (D)أعمال شبكة المياه
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . 6- يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
C.1 | Supply and Installation of medium-pressure galvanized steel pipes –: Per linear meter: Supply and installation of medium-pressure galvanized steel pipes in accordance with British Standard (BS 1387:1985), with an operating pressure of not less than 40 bar, including all installation accessories such as flanges, galvanized valves, elbows,Concrete weight with dieminsion 40*40*60 mm, 60 meters in length, reinforced with 4 x 12 mm bars and 4 stirrups, 60 cm in height. and all items necessary to complete the works in full, in accordance with proper technical and workmanship standards, drawings, specifications, conditions, instructions, and the directions of the supervising engineer | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، وعمل ثقالات خرسانيه 40*40*60 كل 60 متر طولي او حيث الاحتياج لمنع الازاحه للمواسير ثقاله ومسلحه 4 اسياخ ابو 12 وكانات ابو 8 ملم وعدد 4 بالارتفاع عامل ال 60 سم وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | M.L متر طولي
C.1.1 | Diameter of 110 mm (4inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 110 ملم ( 4 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 1100 |  |  | 0
C.2 | Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 10 bar pressure, high density: By lenght meter / Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 10 bar pressure, high density, according to German specifications DIN8074/8075, and international standards (ISO 4427), where holes are dug to a depth of no less than 80 cm and of the appropriate width to place the pipes, and the pipe path is backfilled with soft soil below and above. The sides of the pipes must be no less than 15 cm, and then complete the backfill from the resulting excavation soil with compaction and leveling, The item includes all installation, connection, and trimming parts and other parts necessary to complete the work (saddles, adapters, triangles, etc.), along with testing and trial operation in accordance with German specifications DIN8074/75, contractual terms, technical specifications, drawings, and the directives of the supervising engineer, according to the following diameters: | توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 10بار PN10 عالي الكثافه: بالمتر الطولي/ توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 10بار PN10 عالي الكثافه حسب المواصفات العالمية الالمانية DIN8074/ 8075, والمواصفات العالمية ISO 4427.حيث يتم الحفر بعمق لا يقل عن 80 سم وبالعرض المناسب لوضع المواسير وردم مسار المواسير بتربة ناعمة اسفل واعلى وجوانب المواسير مالايقل عن15 سم ومن ثم استكمال الردم من ناتج تربة الحفر مع الدك والتسوية والبند شامل جميع قطع التركيب والتوصيل والتنقيص وغيرها من القطع اللازمة لانهاء العمل (السادلات والادابترات والمثاليث وغيرها ) مع الاختبار والتشغيل التجريبي وفقا للمواصفات الالمانية DIN8074/75 والشروط التعاقدية وبحسب الموصفات الفنية والرسومات و توجيهات المهندس المشرف. و بحسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
C.2.1 | Polyethylene pipes with a diameter of 3 inches (110 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر3 هنش( 110مم) | M.L متر طولي | 132 |  |  | 0
C.2.2 | Polyethylene pipes with a diameter of 2 inches (63 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر 2 هنش( 63مم) | M.L متر طولي | 600 |  |  | 0
C.2.3 | Polyethylene pipes with a diameter of 1.5 inches (50 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر 1.5 هنش(50مم) | M.L متر طولي | 600 |  |  | 0
C.2.4 | Polyethylene pipes with a diameter of 3/4 inch (25 mm) for home connection. | أنابيب بولي اثلين قطر 3/4 هنش(25مم) للتوصيل المنزل | M.L متر طولي | 500 |  |  | 0
C.3 | Supply and installation a gates valve: Supply and installation of a ductile gate valve, 3 inches in diameter, flange type, including mounting bolts and bolts, pressure (16 bar), made in Italy or equivalent, excellent quality, connected to the liquefaction lines from the tank, including all connecting parts, according to the directives of the supervising engineer.according to the following diameters: | توريد تركيب محابس بوابة متعددة الاقطار:- توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل, نوع فلنش شامل مسامير التثبيت والربلات,ضغط ( 16 ) بار صناعة إيطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه , يربط بخطوط الاسالة من الخزان شامل جميع قطع التوصيل, بحسب توجيهات المهندس المشرف, بحسب الاقطار المحدد ادناه: | No. بالعدد
C.3.1 | A ductile gate valve with a diameter of 3 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 3 انش | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
C.3.2 | A ductile gate valve with a diameter of 2 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 2 انش | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
C.3.3 | A ductile gate valve with a diameter of 1.5 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 1.5 انش | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
C.4 | Supply and Installation of a house water flow meter including accessories: Supply, installation and testing of a house water meter, diameter 0.5 inch open type Italy or similer , reading level from 50 to 500 milliliters per minute , temperature 50 degrees, operating pressure not less 10 bar, Italian made or equivalent Excellent quality, installed on the wall of the beneficiary's house at a height ofnot less than 120 cm from the ground level Installed on a polypropylene plastic pipe (PPR) with a total length of 2 meters It is installed from a polyethylene diamond and is installed on clips on the wall of the house and includes all the necessary connection parts in addition to To a valve of the Italian type or equlified installed before the meter and a tap installed after the meter (samples depend on the meter, valve and tap before supply). | توريد وتركيب عداد تدفق الماء وملحقاته منزلي :- توريد وتركيب واختبار عداد ماء منزلي ، قطر 0.5 انش نوع ايطالي او مايماثله نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل لا يقل عن 10 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه, يركب علي جدار منزل المستفيد علا ارتفاع لا يقل عن 120 سم من مستوي الارض يركب على ماسورة بلاستيك بولي بروبلين بطول كلي 2 متر يتم تركيبها من ماسوة البولي ايثيلين ويتم تثبيته على كليبات علي جدار المنزل ويشمل جميع قطع التوصيل الللازمة بالاضافة الى محبس من النوع الايطالي او مايشابه يركب قبل العداد وحنفية تركب بعد العداد ( تعتمد العينات للعداد والمحبس والحنفي قبل التوريد ) | No. بالعدد | 30 |  |  | 0
C.5 | Supply and installation of a water flow metes:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type, reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. according to the following diameters: | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, بحسب الاقطار المحدد ادناه:- | No. بالعدد
C.5.1 | A water flow meter, 3 nches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 3 انش. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
C.5.2 | A water flow meter, 2 inches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر2انش. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
C.5.3 | A water flow meter, 1.5 inches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر1.5انش. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
C.6 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions (80*80*80) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (80*80*100 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 4 |  |  | 0
C.7 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions(160*120*100 ) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (160*120*100 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
C.8 | Non-return valve 4 inches Supply and installation of non-return valve 4 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر 4 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 4 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
C.9 | Installation of dynamic air release valves:- Supply and installation of dynamic air release valves, 4 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and instructions of the supervising engineer. | تركيب صمامات تحرير الهواء الديناميكية :- توريد وتركيب صمامات تحرير الهواء الديناميكية، قطر 4 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
Total of Table (D) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (E)Const. Pumping Room
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Alhawbani water project - Const. Pumping Room Works and Protection stone wall for well مشروع: مياه الثوباني - أعمال انشاء غرفة الضخ للبئر وجدارحماية البئر ,
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (E): Construction Pumping Room for New Well Works | جدول (E)أعمال انشاء غرفة الضخ للبئر
E | Construction of one pumping room, external dimensions 3.5* 5.5*4.5 meter. | غرفة ضخ ابعاد خارجية 3.5* 5.5*4.5 متر
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . 6- يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
E.1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavation in any type of soil until the appropriate foundation level is reached and to a depth of no less than 0.8 meters. The work includes leveling the site, standardizing the level, removing excess or obstructions before excavation, and transporting waste off-site, and everything else necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق لا يقل عن 0.80 متر، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 10 |  |  | 0
E.2 | In cubic metres: backfilling works Backfilling with approved mixed soil up to the level of the paving,The backfilling must be in layers not exceeding 30 cm, with compaction and spraying. The work includes everything necessary to complete the work in a complete manner, in accordance with the principles of work and according to the drawings, specifications, and directives of the supervising engineer. | بالمتر المكعب: أعمال الردم الردم بتربة مخلوطة معتمده حتى منسوب الرصيف والردم يجب ان يكون على طبقات لا تزيد عن ٣٠ سم مع الدك و الرش ، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ، طبقاً لاصول العمل وبحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 13 |  |  | 0
E.3 | In cubic metres: Plain concrete works Supply and implementation of plain concrete. 15 cm under the footing, ground beams and the paving wall using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1:3:5 ( cement:sand: coarse aggregate) and with a resistance of not less than 200 kg/cm2 and includes (do broken stone with a thickness of 15 cm,woodworking, casting, and everything necessary) according to the drawings and with a resistance not less than the specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : اعمال الخرسانة العادية توريد و تنفيذ خرسانة عادية . 15 سم تحت القواعد والميده و جدار الرصيف باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه: كري نوعية ممتازة وبمقاومة لاتقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشمل (عمل صولنج من كسر الحجر بسماكة 15سم, التخشيبة ، الصب ، وكل ما يلزم ) طبقا للرسومات وبمقاومة لا تقل عن والمواصفات وتعليما عليمات المهندس المشرف | M3 بالمتر المكعب | 3.5 |  |  | 0
E.4 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and implementation of square stone buildings using solid, moisture-resistant basalt stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, good quality cement, good quality, and filling the joints with cement mortar with kohl. It must rise above the surface of the natural ground by more than 30 cm and do everything necessary. To complete the work according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله ,يجب ان يرتفع فوق سطح الارض الطبيعه عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 13 |  |  | 0
E.5 | Stone building works: In cubic metres: supplying and implementing stone buildings using basalt and solid moisture-resistant stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, excellent quality Nice and Hatta cement, and filling the joints with cement mortar, building at a depth of no less than 40 cm below the surface of the natural ground, and doing everything necessary to finish the work perfectly. According to drawings, specifications and directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجرجعم باستخدام الاحجار البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه وبنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية البناء بعمق لايقل عن40سم تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفاتوتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 7 |  |  | 0
E.6 | Block concrete buildings works: - Supply and construction of rooms walls of automatic-made concrete blocks, size (40 * 20 * 20) cm, resistance not less than 34 kg / cm2, and construction with cement supplies with mixing ratio (1: 3) (cement: sand). And the authorization of the separatorsThe work includes installing a rainwater drainage gutter with a diameter of 2 inches, medium pressure, with elbows, and lowering it to the sidewalk.. | أعمال مباني بلك اسمنتي :- بالمتر المربع توريد وبناء جدران االغرفه مع ذروه لسقف الغرف طوف واحد من البلك الاسمنتي اتوماتيكي الصنع مقاس ( 40 *20 *20 ) سم لا تقل مقاومته عن 34كجم/سم2 والبناء بالمؤنة الاسمنتية بنسبة خلط ( 1 : 3 ) ( اسمنت: رمل ) يكون البناء بسروع منتظمة مع ضبط الاستقامة الافقية والرئسية شاملا الرش بالمياه لمدة ثلاث ايام. ويشمل العمل تركيب ميزاب لتصريف مياه الامطار قطر 2 هنش ضغط متوسط مع الاكواع وانزالة الي فوق الرصيف. | m² م² | 55 |  |  | 0
E.7 | Reinforced concrete for the roof and beams- 250 kg/cm2 with Portland cement: In cubic metres: Supply and implementation of concrete for the roof and beams Portland cement with Cica, with a resistance of not less than 250 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3 )( cement:sand: coarse aggregate), including (woodworking, supplying, cutting and placing iron, pouring , shaking Concrete by vibrating, Spraying and immersing in water for 7 days after pouring, and whatever is necessary). According to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | خرسانة مسلحة للسقف والاعتاب - 250 كجم / سم ٢ بالإسمنت البورتلاندي : تالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة للسقف والاعتاب باستخدام الإسمنت البورتلاند مع السيكا وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3 )اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الصب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش والغمر بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب ، وكل ما يلزم ) . طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 5.8 |  |  | 0
E.8 | Plastering for roof, interior and exterior walls : Per square meter: Plastering roof, interior and exterior walls using Portland cement with Cica. It includes the tartsha, the base layer, and the final layer with cement mortar with a mixing ratio of (1:3) (cement: sand). The work is done in three layers of tartsha, a base layer, and a finishing layer, according to the drawings and specifications. And the engineer’s instructions, making the strings and depositing the weight of the plastering, with spraying three times a day, in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | تلابيس للسقف والجدران من الداخل والخارج : بالمتر المربع : تلابيس للسقف والجدران من الداخل والخارج باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع السيكا ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس وعمل الأوتار والودع لوزن التلبيس ، مع الرش ثلاث مرات في اليوم ،طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 156 |  |  | 0
E.9 | External paint works (granulated plastic) for exterior walls: Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for exterior wallsوIt is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محبب للجدران الخارجية، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 54 |  |  | 0
E.10 | Painting works for the interior walls and ceiling: Per square meter: supplying and applying Semi-gloss oil paint for the interior walls and ceiling , consisting of one coat of primer, two coats of putty with sanding, and two coats of oil in the required color and according to the dimensions in drawings and doing everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer or his representative.. | أعمال الطلاء الزيتي للجدران الداخلية ولسقف : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان زيتي نصف لمعه للجدران الداخلية ولسقف يكون من وجه اساس ووجهين معجون مع الصنفرة ووجهين زيتي باللون المطلوب وبحسب الأبعاد التي يحددها المهندس المشرف وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M2 بالمتر المربع | 102 |  |  | 0
E.11 | Supply and installation of an iron door:- Supply and installation of an iron door (width 2.9 meters * height 3.0 meters) installed for the main door of the room, of excellent quality, with a dry granulated piece, with a 3-inch Shalman ring, 6 mils thick, and the frame for the individual 2-inch Shalman, 5 mils thick. The skirting was made from the inside and outside and reinforced with iron corners every 25 cm in both directions. Good installation and painting, two sides of rust-resistant paint and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directions of the supervising engineer or his representative. | توريد وتركيب باب حديد :- توريد وتركيب باب حديد (بعرض 2,5متر * ارتفاع 3.0متر ) يركب لباب الغرفة الرئيسي نوعية متتازه بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 3 هنش سماكه 6مل والاطار للفرد شلمان 2هنش سماكه 5مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
E.12 | Supply and installation of an iron door:- Supply and installation of an iron door (width 1.2 meters * height 2.4 meters) to be installed at the door of the room where the pipes are lowered and raised to the well. It is of excellent quality with a dry, granulated piece with a 3-inch Shallman ring, 6 mm thick, and the frame for the individual is a 2-inch Shallman, 5 mil thickness. 25 cm in both directions, with good installation and paint, two sides of rust-resistant paint, and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work perfectly according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directions of the supervising engineer or his representative | توريد وتركيب باب حديد :- توريد وتركيب باب حديد (بعرض 1.2متر * ارتفاع 2.4متر ) يركب لباب الغرفة حيث انزال ورفع المواسير الي البئر نوعية متتازه بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 3 هنش سماكه 6مل والاطار للفرد شلمان 2هنش سماكه 5مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
E.13 | Supply and installation of windows for pumping rooms: Supply and installation of 3 iron windows (1.20 m In the color specified by the engineer and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and directives of the supervising engineer or his representative.” | توريد وتركيب النوافذ ا لغرف الضخ :- توريد وتركيب نوافذ حديد عدد3 (1.20م*1.40م) شبك حماية ديمن نوع جافي مع نافذه فرد من بتر حديد مجلفن وشلمنات ابو 1.5 هنش جافي 3 ملي وكل مايلزم و الهندراب من الداخل وللمفصلات والتقوية مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 2 |  |  | 0
E.14 | Pavement work: By square meter: stone pavement around the rooms with a net width of 0.75 m using square and solid moisture-resistant stones with a thickness of not less than 20 cm using cement mortar with a mixing ratio of 1:3 and a thickness of 5 cm and filling the joints with cement mortar with kohl on top of well compacted soil with spraying with water and a slope (1: 5) With cement mortar, including excavation for the pavement wall up to the layer suitable for foundation, and building work with a thickness of 30 cm. The surface of the pavement must be higher than the surface of the natural ground by more than 30 cm, and a foundation of not less than 30 cm. And all that is necessary to complete the work according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions and instructions. directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال الرصيف: بالمتر الطولي : رصيف حجري حول الغرف بعرض صافي 0.75م باستخدام الاحجار المربوعة والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة لاتقل عن 20سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 وسمك 5 سم و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله فوق تربة مدكوكة جيدا مع الرش بالماء وبميول (1: 5) مع المونة الإسمنتية، ويشمل الحفر لجدار الرصيف حتي الطبقه الصالحه للتأسيس وعمل بناء بسمك 30سم ويجب ان يرتفع سطح الرصيف عن سطح الارض الطبيعه عن 30سم واساس لايقل عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M.L متر طولي | 26 |  |  | 0
E.15 | Electricity works: Supplying and implementing one power point (13 amp power outlet and 40 watt lighting point) and the work includes all installation and foundation works and electric wires necessary to complete the work to the fullest according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions, instructions and directives of the supervising engineer. | أعمال الكهرباء: توريد وتنفيذ نقطة تغذية واحدة (مأخذ قوة 13 امبير و نقطة إضاءة 40 وات) والعمل يشمل جميع أعمال التمديدات والتأسيس وأسلاك الكهرباء اللازمة لاكمال العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | No. عدد | 1 |  |  | 0
E` | Construction work of a stone wall to protect against floods for the well with a length of 12 meters and a height of 2.5 meters, of which 1.4 meters are above ground level and 1.1 meter is below the natural ground level. | اعمال انشاء جدار حجري حماية من السيول للبئر بطول 12 متر طولي وارتفاع 2.5 متر منه 1.4 متر فوق سطح الارض و 1,1 متر تحت سطح الارض الطبيعيه
E`-1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavating in any type of soil until reaching the appropriate foundation level, to a depth of 1 meter and a width of 0.9 meters. The work includes leveling the site, unifying the level, removing any excess material or obstacles before excavation, and everything necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق 1 متر وبعرض 0.9 متر ، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 10.8 |  |  | 0
E`-2 | Stone building works: Per cubic meter: Supply and construction of stone buildings with a thickness of 80 cm and a depth of 80 cm excavation using basalt and solid moisture-resistant stone at a ratio of 60% stone and ordinary concrete at a ratio of 40% with a mixing ratio of 1:3:5 cement: gneiss: gravel for the part below the natural ground surface and doing all that is necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer or his representative.. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجر جعم سماكة 80 سم وعمق الحفر 80 سم باستخدام الاحجار الجعم البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة بنسبة 60 % حجر والخرسانه العاديه بنسبة 40% بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس :كري للجزء تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 7.68 |  |  | 0
E`-3 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and construction of square stone buildings, one side and another is not squqr stone, using solid, moisture-resistant basalt stones with an average thickness of 60 cm. The wall will start at 80 cm at the bottom and end at 40 cm at the top, using cement mortar with a 1:3 mix ratio of high-quality cement. Joints will be filled with cement mortar. The wall should be 170 cm above the natural ground level, 150 cm below, and 20 cm below. The wall will be sealed with 7 cm of high-quality, finished plain concrete. All necessary work will be completed to the highest standard according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع من جهه والجهه الاخري مقلب باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة متوسط 60 سم تبداء اسفل الجدار ب 80سم وتنتهي راس الجدار ب 40 سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله او ىالدرز ,يجب ان يرتفع 170 سم منها فوق سطح الارض الطبيعه 150 سم وتحت 20سم وتختيم الجدار ب 7 سم خرسانه عاديه ممتازه ومخدومه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 12.24 |  |  | 0
Total of Table (E) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (E) Rehab. of Tower Tank.
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:AlThawbani water project -Rehabilitation of the ground stone tank مشروع: مياه الثوباني - أعمال ترميم الخزان الخرساني الارضي
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US)Writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (F) Rehabilitation Water Ground Stone Tank 50 m3 | جدول(F) ترميم خزان حجري سعة 50 م3
| Rehabilitation of Stone tank 50 m3. | ترميم خزان برجي سعة 50 م3
| General notes: 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potention risk or harm maghit happened for the contractor labours/supervisors/engineers during the implmentaton casued by uncontroles facotores or any land owner. The following requirements must be complied with in storage tanks rehabilition: . Cleaning the internal or external surfaces before carrying out the insulation. . The leakage test shall be performed after the insulating coating is applied. The duration of the leak test is at least 72 hours. . The contractor shall submit a catalog of the insulating material or internal painting confirming that material used is suitable/safe to be used for drinking water. . Contractor shall provide the necessary maintenance to treat leakage if detected, maintenance duration covers at least ONE year. 6- Lump‑sum items will be counted only when the item is fully completed. If any part of the item is not completed, the achievement rate will be recorded as zero. | إشتراطات عامة: 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي. 6- يجب الإلتزام بالإشتراطات التالية في اعمال الترميمات للخزانات: . تنظيف الأسطح الداخلية أو الخارجية قبل تنفيذ المواد العازلة. . يجب إجراء اختبار التسريب بعد تنفيذ الطلاء العازل. مدة اختبار التسرب هي 72 ساعة على الأقل. . على المقاول تقديم كتالوج المادة العازلة أو اللوحة الداخلية التي توضح ملائمة المادة للاستخدام مع مياه الشرب. . يجب على المقاول توفير الصيانة اللازمة لمنع التسرب عند وجود تسريب في الخزان، وتغطي الصيانة فترة سنة واحدة. - يتم احتساب البنود المقطوعية فقط في حالة اكتمال البند بالكامل. وفي حال عدم اكتمال أي جزء من البند، سيتم احتساب نسبة إنجاز صفر.
F.1 | Implementation of insulating paint (epoxy): Supply and implementation of insulating paint (Epoxy is suitable and safe for use in drinking water tanks) for the floor, ceiling and interior walls of the tank in two layers, leaving the first layer at least one day to dry before applying the second layer, so that the painting work begins when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the internal surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating cracks, if any, with epoxy putty. According to specifications and directions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل (إيبوكسي): توريد وتنفيذ دهان عازل (إيبوكسي مناسب وآمن للاستخدام في خزانات مياه الشرب) لأرضية وسقف وجدران الخزان الداخلية على طبقتين، مع ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة يوم على الأقل قبل وضع الطبقة الثانية، بحيث تبدأ أعمال الدهان عندما يجف الخزان تمامًا في الظروف الطبيعية. يشمل السعر تنظيف الأسطح الداخلية من الغبار والنتوءات أو أي مواد أخرى قبل وضع المواد العازلة، وإزالة جميع التكلسات قبل طلاء الطبقة العازلة، ومعالجة التشققات إن وجدت بمعجون إيبوكسي. وذلك وفقًا للمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 90 |  |  | 0
F.2 | Implementation of a special insulating paint for external roofs, waterproofing (epoxy): Supply and implementation of a special insulating paint for external roofs, waterproofing the tank roof from the outside in two layers, with putty, and treatment of the cracks and scrap. The first layer should be left to dry for at least one day before applying the second layer. Painting work should begin when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the external surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating any cracks, if any, with epoxy putty. This is in accordance with the specifications and instructions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل خاص بالاسقف الخارجيه عازل مائي (إيبوكسي Eboxy) :- توريد وتنفيذ عازل خاص بالاسقف الخارجيه عازل مائي لسقف الخزان من خارج طبقتين مع المعجنه ومعالجة الاشراح والسكربه بحيث تترك الطبقة الأولى ما لا يقل عن يوم واحد لتجف قبل تنفيذ الطبقة الثانية بحيث يتم البدء بأعمال الدهان عند جفاف الخزان بشكل كامل تحت الظروف الطبيعية. والسعر يشمل تنظيف الأسطح الخارجية من الاتربة او البروزات او ا مواد اخرى قبل تنفيذ المواد العازلة وازالة جميع التكلسات قبل دهان الطبقة العازلة مع معالجة التشرخات ان وجدت بمعجون ايبوكسي . بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 25 |  |  | 0
F.3 | Installing aluminum mesh:- Supply and installation of aluminum mesh to prevent insects from entering ventilation pipes, along with installing elbows for ventilation pipes that do not have elbows installed, according to the specifications and directives of the supervising engineer. | تركيب شبك من الألمنيوم :- توريد وتركيب شبك من الألمنيوم لمنع دخول الحشرات من مواسير التهوية مع تركيب اكواع للهوايات الغير مركب بها اكواع بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.4 | Rehabilitation and maintenance of the valve rooms and iron cover tank:- Restoration and maintenance of the valve room, number 1. Painting the rooms with moisture-resistant paint and removing the covers, including welding, hinges, copper locks, sanding, two-sided rust-resistant paint, and two-sided oil paint according to the color specified by the engineer for the covers, and the tank cover, and doing everything necessary to complete it. Works are in accordance with drawings and technical specifications and as directed by the supervising engineer. | ترميم وصيانة غرف المحابس وغطاء الخزان :- ترميم وصيانة غرف المحابس السابقه عدد 1 و غطاء الخزان السابقه اوعمل الدهان المقاوم للرطوبه للغرف ومفاقدة الاغطيه من لحام ومفصلات واقفال نحاسيه وصنفره ودهان وجهين مقاوم للصداء و وجهين دهان زيتي بحسب اللون الذي يحدده المهندس للاغطية وغطاء الخزان وعمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.5 | Construction and implementation of a valve room and control of the pumping and distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control with internal dimensions (100*100*120) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة خط الضخ والاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية(100*100*120 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.6 | Installation of external and internal ladders Supply and installation of 2 ladders one external and one internal ladders, the external ladder is placed outside the tank of Saudi galvanized iron measuring 2 inches and coated with two layers of primer against rust with protection work (the throat) according to the drawings. To carry out the work as directed and instructed by the supervising engineer | توريد وتركيب سلالم خارجي وداخلي : بالمتر الطولي :توريد وتركيب 2سلالم واحد خارجي حديد والثاني داخلي المنيوم , السلم االخارجي يتم وضعه خارج الخزان من الحديد المجلفن ضغط متوسط قطر1.5 انش راسيا وقطر 1 هنش افقيا و مع عمل الحماية (الحلق من صفاح الحديد ابو 1.45 هنش) ومطلي بطبقتين بريمر ضد الصدأ وطبقتين لون شعار المظمة بحسب الرسومات ،والسلم الداخلي بحاري ألمنيوم ارتفاع 3.5 متر ويثبت بالسقف على بولتات وبالأرضية على كتلة خرسانية ويشمل البند كل ماهو مطلوب لتنفيذ العمل وحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف | Lm بالمتر الطولي | 7 |  |  | 0
F.7 | Supply and installation of two high-pressure galvanized iron pipes with a diameter of 4 inches Supply and installation of two high-pressure galvanized iron pipes with a diameter of 4 inches, a thickness of not less than 4.6 mm, and a length of not less than 1.5 m. The two openings for the water and washing out of the tank are necessary. Dismantling and re-installing the two liquefaction pipes and connecting them to one exit at the inspection room, as well as canceling the second liquefaction pipe and converting it into a pipe for washing. The price also includes fixing the feeding (entrance) pipe with cement mortar, according to the directives and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب ماسورتين حديد مجلفن ضغط عالي قطر 4 إنش توريد وتركيب ماسورتين حديد مجلفن ضغط عالي قطر 4 إنش سماكه لاتقل عن 4.6 مل بطول لا يقل عن 1.5 م لزوم فتحتي خروج الماء والغسيل للخزان. فك وإعادة تركيب مواسير الإسالة الاثنين وربطهم بمخرج واحد عند غرفة التفتيش، وكذلك إلغاء ماسورة الإسالة الثانية وتحويلها إلى ماسورة للغسيل. وكذلك السعر يشمل تثبيت ماسورة التغذية (الدخول) بالمونة الاسمنتية بحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
Total of Table Bill (F) USD اجمالي السعر لجدول (F) | [6 empty] | 0

## Materials List
Materials List
إعادة تأهيل مشروع مياه الثوباني
Althawbani Water Project Rehabilitation
رمز المشروع: |  | التاريخ /
رقم المناقصة: |  | مواصفات المواد المورده من المقاول | Tender No PR260707
إسم المقاول / |  |  | Contractor Name
إسم الموقع / |  | الثوباني - مديرية المخاء - محافظة تعز | Project Location
يجب تعبئة مكونات المنظومة ومحقاتها ادناه من قبل المتقدم |  |  | All items below should be filled by bidder
مكونات مواد منظومة الضخ الشمسية |  | الوصف Description | Solar Pumping Unit Materials
المضخة والموتور الكهربائي | إسم المضخة والموتور |  | Submersible/ motor pump brand | Submersible & Motor
| رقم الموديل للمضخة |  | Model number for pump
| رقم الموديل للموتور |  | Model number for motor
| مادة المراوح |  | Material of blades
| كفاءة المضخة (%) |  | Pump efficiency
| كفاءة الموتور (%) |  | Motor efficiency
| درجة الحرارة للموتور |  | Motor temperature
| قدرة الرفع للمضخة (بالمتر) |  | Head (M)
| الإنتاجية للمضخة (م3 بالساعة) |  | Productivity (m3/h)
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin:
| مدة الضمانة |  | Warranty
الإنفرتر (المحول) | إسم الماركة |  | Inverter Brand | Inverter
| رقم الموديل |  | Model Number
| فولتية المحول |  | Voltage regular sys.& power
| درجة الحماية من النفاذية (IP) |  | Ingress Protection Rating (IP)
| نظام التشغيل والحمايات |  | Operation System & sys. Protection
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| نوع التيار المتردد الخارج (سنجل فاز، 3 فاز) |  | Output AC Type (Single Phase, 3 phase,…etc.)
| قدرة المحول (الخارج) بالوات |  | Output Power of the inverter Watt
| مدة الضمانة |  | Warranty
الألواح الشمسية | إسم الماركة |  | Solar Panel Brand | Solar Panels
| رقم الموديل |  | Model Number
| قدرة اللوح الواحد (وات) |  | Solar Panel Power for one panel in Watt
| عدد الألواح ( الاجمالي بالوات) |  | No. of solar panels (total watts).
| نوع الألواح |  | Type (polycrystalline or Mono) and Class
| تحمل أقصى تفاوت للطاقة |  | Power tolerance
| كفاءة اللوح (%) |  | Solar efficiency
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| قدرة التحمل للحرارة |  | Heat resistance
| توفر شهادة الفحص من المختبر |  | Solar panel test available or not
| مدة الضمانة |  | Warranty
الانابيب | أنابيب الضغط العالي |  | High Pressure Pipes | Pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| نوع التوصيل |  | Connection type
| سماكة المواسير |  | Pipes thickness
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| أنابيب الضغط المتوسط |  | Medium Pressure Pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| نوع التوصيل |  | Connection type
| سماكة المواسير |  | Pipes thickness
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
صندوق التجميع | إسم الماركة |  | Brand | Combiner Box
| عدد دوائر الادخال |  | DC Combiner box inputs no.
| درجة الحماية من النفاذية (IP) |  | Ingress Protection Rating (IP)
الكيبل من الألواح الى صندوق التجميع | إسم الماركة |  | Model | Cables from solar panel to combiner box
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
الكيبل من صندوق التجميع الى الانفرتر | إسم الماركة |  | Model | Cable from combiner box to inverter
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
كيبل المضخة | إسم الماركة |  | Model | Pump Cable
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump and sensor
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
الكيبل الحساس | إسم الماركة |  | Model | Cables DC
| مادة التصنيع |  | Type of the material
| المواصفات |  | Specifications
| قطر الكيبل |  | Cable diameter for the pump
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
ملحقات شبكة المياه الخاصة بالمنظومة الطاقة الشمسية | انابيب الرفع UPVC ضغط عالي لايقل عن 16 بار |  | UPVC lifting pipes, high pressure not less than 16 bar | Solar water network accessories
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| محابس البوابات |  | Gate Valves
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| محبس عدم الرجوع |  | Non-return Valve
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| حساس قياس ضغط الماء |  | Monometer (Pressure Gauge)
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| عدادات المياه |  | Water Meter
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
مكونات الأعمال الإنشائية |  | الوصف Description | Construction Materials
الأعمال المدنية | الاسمنت |  | Cement | Civil works rehabilitation
| بلد المنشأ لحديد التسليح |  | Reinforcement Steel Origin
| الطلاء الاملشن المقاوم للرطوبه |  | Moisture-resistant eliminatory paint
| الدهان المقاوم للصدأ |  | Anti-Corrosion Paint
مكونات مواد الانشاء و شبكة المياه |  | الوصف Description | Components of construction materials and the water network
مواسير البولي ايثيلين PE100 | أنابيب ضغط 16 بار PN10 pressure pipes |  |  | PE pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand name and specifications
| نوع التوصيل |  | connection type
| سماكة المواسير |  | Pipe thickness
| بلد المنشأ |  | country of origin
أنابيب ضغط 10 بار PN10 pressure pipes
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand name and specifications
| نوع التوصيل |  | connection type
| سماكة المواسير |  | Pipe thickness
| بلد المنشأ |  | country of origin
الانابيب الحديد المجلفن | I |  | Medium Pressure Pipes | GI
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| نوع التوصيل |  | Connection type
| سماكة المواسير |  | Pipes thickness
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
ملحقات شبكات المياه | محابس البوابات |  | Gate Valves
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacturing Origin
| عداد تدفق الماء منزلي |  | Home water flow meter
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| صمامات تحرير الهواء الديناميكية |  | Dynamic air valves
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| محبس عدم الرجوع |  | Non-return Valve
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
| عدادات المياه الرئيسية |  | Main Water Meter
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشأ |  | Manufacture Origin
مكونات الأعمال الإنشائية | الاسمنت |  | Cement | Construction Materials
| اسم الماركة والمواصفات |  | Brand and specification
| بلد المنشا |  | Manufacture Origin
| الحديد |  | Reinforcement Steel
| اسم الماركة والمواصفات |  | Manufacture Origin
| بلد المنشأ |  | Reinforcement Steel Origin
التشطيبات | الاسمنت |  | Cement | Finishing
| الدهان المقاوم للصدأ : الماركة والمواصفات وبلد المنشا |  | Anti-Corrosion Paint
| الدهان الزيتي : الماركة والمواصفات وبلد المنشا |  | Oily Paint
| الدهان العازل (الايبوكسي) : الماركة والمواصفات وبلد المنشا |  | Insulating Paint (Epoxy)
اي مواد اخرى |  |  |  | Any other materials
1) يجب إرفاق الكاتالوجات للمواد المذكورة في الجدول محدداً عليها بالتظليل نوع الموديل المستخدم لمطابقتها.
2) يجب الختم والتوقيع على هذا الملحق مع جميع الأوراق التي سيتم إرفاقها.
3) سيتم مطابقة جميع المواد عينياً في مخازن االمورد وكذلك في موقع العمل قبل البدء وأثناء التنفيذ للمشروع.
4) يجب كذلك إعتماد المواد الغير مذكورة في جداول الملحق وفحصها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها إلى الموقع.
5) في حال تم الإرساء على المقاول فإنه يحق للمنظمة طلب إستبدال بعض المواد إذا وجد أنها رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات.