## Project Cover Page
REHABILITITION OF ALJUMA WATER PROJECT
Annex C
MOCHA DISTRICT, TAIZ GOVERNORATE
SOLAR SYSTEM,PUMPING LINE, AND CIVIL WORKS
إعادة تأهيل مشروع مياه الجمعة
مديرية المخاء, محافظة تعز
اعمال منظومة طاقة شمسية وخط الضح المياه وأعمال مدنية
Project cover page

## Water Project Summary
Summary of the Works for Al-Jumaa Water Scheme Rehabilitation, Al-Jumaa Sub-district Mocha District - Taiz Governorate ملخص الأعمال لتأهيل مشروع مياه الجمعة-عزلة الجمعة مديرية المخاء- محافظة تعز
Table No. رقم الجدول | Description الوصف | Description الوصف | Unit الوحدة | Quantity الكمية | TOTAL (USD ) الاجمالي بالدولار الأمريكي | TOTAL(USD) Writing كتابة سعر الوحدة بالدولار
A | Supply and installation of solar-powered water pumping systems. | توريد وتركيب منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية | L.S. | 1 | 0
B | Construction of Water Concrete Ground Tank 100 m3 | انشاءخزان مياه خرساني سعة 100 م3 | L.S. | 1 | 0
C | Supply and installation of the pumping line and the main water network line | توريد وتركيب خط الضح ,وخط شبكة المياه الرئيسي | L.S. | 1 | 0
D | Rehablition Pumping Room for New Well Works | أعمال ترميم غرفة الضخ للبئر | L.S. | 1 | 0
E | Rehabilitation of Tower Tank | تأهيل الخزان البرجي | L.S. | 1 | 0
F | Construction New Water Management Room | انشاء غرفة لإدارة مشروع المياه | L.S. | 1 | 0
TOTAL (USD) الاجمالي بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0
DISCOUNT RATIO % نسبة الخصم %
TOTAL (USD) AFTER DISCOUNT الاجمالي بعد الخصم بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0

## (A) Solar-Powered System
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Aljumaa water project - Solar Pumping Unit مشروع: مياه الجمعه - اعمال المضخات الشمسية
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
Table (A) Solar Pumping Unit
جدول (A) المضخات الشمسية
* | Installation of solar driven water pumping system | أعمال توريد وتركيب نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي .
A.1 | Solar-powered submersible water pump Supply and install solar-powered submersible water pump (motor and fans) Grundfos or similer, operating via AC, with blades made out of bronze/stainless steel and motor should be of the rewindable type, with operational temperature not less than 40 C and current operational frequency range of 35 - 50 Hz, with the following specifications: - Total head = 149m - Flow rate = 5 L/s = 18 m3 / h - Pump installation depth =70-80 meters Inside an well - Pumping pipe diameter =3 inches -Borehole casing diameter = 10 inches - Length of pumping line = 700 m - Solar system location is located 30 m from inverter location. - The pump has a efficiency of not less than 70%, and the efficiency of the submersible motor is not less than 80%. - Capacity of pump is not less 10 KW - Capacity of motor is not less 11 KW and motor diameter not more than 6 inch. - Degree of protection: IP65 | منظومة ضخ كهربائية غاطسة توريد وتركيب وتشغيل منظومة ضخ كهربائية غاطسة جراند فوس او ما يماثلها متكاملة تعمل بالطاقة شمسية ، نظام AC مادة المراوح برونز / ستانلس ستيل ومحرك كهربي غاطس من النوع الذي يعاد لفه ويتحمل درجة حرارة لا تقل عن 40 درجة مئوية وتردد تيار بين 35 - 50 هرتز وبالمواصفات التالية : - الرفع الكلي = 149 م - الإنتاجية = 5 لتر/ثانية = 18 م3/ساعة. - عمق تركيب المضخة = 70-80 متر داخل بئر - طول خط الضخ = 700 متر - قطر خط الضخ = 3 إنش - قطر حافظة البئر = 10 إنش - يبعد موقع المنظومة = 30متر عن غرفة الضخ عن الانفرتر -كفائة المضخة لا تقل عن 70% وكفائة المحرك لا تقل عن 80% - قدرة المضخة لاتقل عن 10 كيلو وات - قدرة الموتور لاتقل عن 11 كيلو وات وقطر المحرك لايزيد عن 6 انش - درجة الحماية : IP65 | No. بالعدد | 1 |  |  | 0 |  | 104.5
A.2 | Installation of an inverter Supply and installation of an inverter transformer with a capacity 15 KW( not less than ~1.3 times the capacity of the submersible motor), it works with a hybrid DC solar system and an AC system together, and it bears a DC input voltage of not less than 800 volts, an efficiency of not less than 95%, and a degree of protection from ingress Its rating is at least IP65, and it is protected from dry running without the use of an external electrode cable, overload, high and low current, high and low voltage, protection against phase reversal, short circuit, loss of insulation, etc.), and it is equipped with a display unit, adjustable Programmable manually and with two outlets to enter the current, alternating current and direct current, and all the requirements to operate the new pump by mixed system (AC/DC)) separately, and the Inverter shall be Grundfos/Nastec or similar from the internationally known companies, according to the attached drawings and technical specifications and instructions Supervising engineer. | تركيب محول انفرتر توريد وتركيب محول انفرتر بقدرة 15 KW (لاتقل عن ~1.4 مره من قدرة المحرك الغاطس)،يعمل بنظام هجين ‏DC‏ طاقة شمسية وبنظام ‏AC‏ معا, ‏ويتحمل فولتية دخول ‏DC‏ لا تقل عن 800 فولت وكفاءة لا تقل عن 95 % وبدرجة حماية من الدخول مقدارها IP65 على الاقل، والحماية من من الدوران الجاف بدون استعمال كيبل الكترود خارجي، الحمل الزائد، ارتفاع وانخفاض التيار، ارتفاع وانخفاض الجهد، حماية ضد انعكاس الفازات، إلتماس كهربائي، فقدان العازلية،...إلخ)، ويكون مزوداً بوحدة عرض، قابل للبرمجة يدوياً وبمنفذين لدخول التيار، تيار متردد وتيار مستمر وكل المتطلبات لتشغل المضخة بنظامين (AC/DC) بشكل منفصل، ويكون الانفرتر Grundfos/Nastec أو ما يعادلهما من الشركات المعروفة عالمياً ,بحسب الرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.3 | combiner box Supply and install combiner box, with IP grade of at least 65. Number of input ports equal to number of inputs for the solar system + 2 extra ports and DC valves categorization for each group, 1,000 Volt, 20 A, non-return dual polar valves, operation temperature range of -30 to +70 C. With the installation of the cable and the connection between the combiner box and the inverter, approximately 2 meters long and of a suitable size of no less than 2 * 25 mm2. | صندوق التجميع : مواد الصندوق: معدن مغلف مقاوم للماء مع باب قابل للقفل يحتوي قاطع تشغيل موحد المدخل مع حماية IP65. عدد دوائر الإدخال: العدد الإجمالي للمجموعة اللوحية بالإضافة إلى 2 مداخل احتياطية وتصنيف الصمامات DC لكل سلسلة: 1000 فولت ، 20 أمبير ، بما في ذلك الصمامات ثنائية عدم رجوع و درجة حرارة بيئة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية، مع تركيب الكيبل والتوصيل بين صندوق التجميع والانفرتر بطول تقريبا 2 متر و بمقاس مناسب لايقل 2 * 25 ملم 2. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.4 | Solar panels: Supply, installation and implementation of mono / polo crystalline solar panels, provided that they are multiple silicon crystals with high sensitivity, (class A), and the panel can withstand a voltage of up to 1000 volts and withstand the temperature (-40 to +80 degrees Celsius). More than 5400 Pa. The capacity of the plates is 550 watts * 16 panels * 2 Groups, the unit efficiency: it must not be less than 20 %, the maximum power tolerance rating:0-+5 watts.The item includes a supply of a 50 cm x 10 cm panelwasher for cleaning solar panles from dust and dirt..the contractor must attach a photovoltaic panels inspection certificate from the University of Science and Technology, and do everything necessary to finish the work according to the attached drawings and specifications of the solar pumps, technical assets, and instructions of a supervising engineer. The work also includes all works of leveling, digging, backfilling, removing waste and obstacles from trees and stones, this include soil wall with high not less than 2m, with the approprite leangh not less than 30m to protect the solar site from the flash flood, the site will be determined by the supervising engineer. | توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية أحادية / متعددة الكريستالات ،على ان تكون بلورات سيليكونية متعددة ذات حساسية عالية، (فئة أ) واللوحة تحمل جهد يصل إلى 1000 فولت وتحمل درجة الحرارة (-40 إلى +80 درجة مئوية) اللوحات تتحمل الضغط الميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال. قدرة الألواح 550 وات *16 عدد الواح *2 عدد المجموعات ، كفاءة الوحدة: يجب ألا تقل عن 20٪ ، تحمل أقصى تقدير للطاقة: 0-5 وات. البند يشمل توريد جلاية أطباق 50 سم × 10 سم لتنظيف الالواح من الغبار والأوساخ. ويجب على المقاول إرفاق شهادة فحص الالواح الكهروضوئية من جامعة العلوم والتكنولوجيا ,والقيام بكل ما هو ضروري لإنهاء العمل وفقًا للرسومات والمواصفات المرفقة للمضخات الشمسية والأصول الفنية وتعليمات مهندس مشرف. كما يشمل العمل جميع أعمال التسوية ويشمل والحفر والردم وازالة المخلفات والعوائق من أشجار وأحجار و عمل ساتر ترابي بارتفاع لايقل عن 2م وبالطول المناسب ولا يقل عن 30م لحماية موفع الألواح من السيول الى الموقع الذي يحدده المهندس المشرف | KWatts كيلو وات | 17.6 |  |  | 0
A.5 | Submersible pump AC cable Supply and installation of the appropriate submersible pump AC cable to connect the pump to the inverter with a suitable size Not less than 3 * 10 mm. Cable should be waterproof and highly flexible with insulation type HO7RN-F and be a well-known companies (European or equivalent). Price includes supplying and installation of cables required for all protection systems (low water level inside tank and high water level inside tank if required), All cables installed inside the well should be fixed every 50 cm with electricity wire 6 mm Saudi type or equivalent and covered outside the well with high pressure plastic pipes 2 inch diameter with drilling and burial of pipes and wires in the soil at a depth of 40 cm Sizes of cables: 3-phase with suitable diameter, cable should be continuous without any joints from inverter to pump ,With the supply, installation and implementation of the sensitive cable for protection from falling water level,suaitable diameter , double-dielectric copper, with the installation of 2 sensors inside the well, and it is installed from the plunger to the transformer with an electrode with sufficient fixation for a dry-run protection purpose. | تركيب كيبل AC للمضخة توريد وربط وتركيب كيبل AC للمضخة لربط المضخة إلى الأنفرتر بمقاس مناسب لايقل 3 * 10 ملم 2. يجب أن يكون الكيبل مقاوم للماء، ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً. يجب تثبيت الكيبل داخل البئر كل 50 سم بسلك كهرباء نحاس 6 مم من النوع السعودي أو ما يكافئه، ويكون مغطى خارج البئر بمواسير بلاستيك ضغط عالي في الأماكن المدفونة قطر 2 إنش ويشمل الحفر والدفن بعمق 40 سم وكل ما يلزم لإتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ويكون الكيبل 3 فاز بقطر مناسب، ويجب أن يكون الكيبل متصلاً وغير منقطع من الإنفرتر إلى المضخة، مع توريد وتركيب وتنفيذ الكابل الحساس الخاص بالحماية من هبوط منسوب المياه بقطر نحاس متاسب مضاعف العازلية مع تركيب حساسات عدد 2 داخل البئر ويركب من الغطاس إلى المحول مع الكترود مع التثبيت الكافي لغرض الحماية وفت الجفاف. | M.L متر طولي | 110 |  |  | 0
A.6 | Installing a DC cable . Supplying, connecting and installing a DC cable to connect the panels and the collection box with a suitable size Not less than 2 * 10 mm (1500 voltage), red and black color covered, mixed with high flexibility and a high degree of insulation according to (HO7RN-F) specifications and from internationally known companies. Excavations are to be made and covered with 1.5 inch plastic pipes at full pressure. | تركيب كيبل تيار مستمر DC توريد وربط وتركيب كيبل تيار مستمر DC لربط بين الالواح وصندوق التجميع بمقاس مناسب لايقل عن 2 * 10 ملم 2 (بفولتية 1500) لون أحمر وأسود مكيس ومزدوج ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً. والحفر لها وتغطيتها بمواسير بلاستيكية 1.5انش ضغط كامل. | M.L متر طولي | 70 |  |  | 0
A.7 | Implementation of fixed iron bases Supply, installation and implementation of fixed iron bases and steel as mentioned in the drawing with 15 degree to carry solar panels to be against rust and withstand moisture and exposure to water and the sun , including the concrete base with the work of the excavations at a depth of one meter and twenty cm. With white coatings and moisture-resistant paint for the visible part of the columns, and printing the organization's logo , The distance between the tiles and the adjacent stile shall not be less than 5 cm. The distance between the slab and the adjacent slab in the same stack shall not be less than 10 cm. The number of panels in the base shall be not more than 16 panels. | تركيب وتنفيذ حوامل للالواح توريد وتركيب وتنفيذ حوامل للالواح ثابتة حديد مجلفن واستيل حسب المواصفات المذكورة في الرسومات تميل بزاوية 15 درجة. قواعد خرسانية . مع تسليح وفقا لمعا يير التسليح الممتازة والظروف المحيطة للموقع. . مع الحفريات بعمق متر وعشرون سنتي متر، مع عمل تلابيس ودهان ابيض مقاوم للرطوبة للجزء الظاهر من الاعمدة وطباعة شعار المنظمة على ان تكون المسافة بين الالواح على الحامل لاتقل عن 5سم والمسافة بين الرصة الواحدة لاتقل عن 10سم ,كما لا تزيد عدد الألواح المحمولة في القاعدة الواحدة عن 16 لوح حسب الرسومات | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
A.8 | Plastic pipes UPVC inside the well Supply and installation of high-pressure plastic pipes uPVC of not less than 20 bar, thickness of not less than 8 mm, specially designed for installation inside the well and connecting the pump, with a diameter of 3 inches and a length of 3 m per pipe and the price includes all the pieces required to install them according to British specifications, project specifications and instructions of the supervising engineer. | تركيب مواسير الرفع بلاستيك UPVC داخل االبئر توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط عالي لا يقل عن 20 بار وسماكة لاتقل عن 8ملم مصممة خصيصاً للتركيب داخل االبئر والربط بالمضخة (فلانج خاص بها)، بقطر 3 إنش وطول 3م لكل ماسورة والسعر يشمل كل القطع المطلوبة لتركيبها بحسب المواصفات البريطانية، مواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف. | M.L متر طولي | 84 |  |  | 0
A.9 | Pump holder with borehole cover Supply and install pump holder with borehole cover according to diameter of the well and a thickness of not less than 18 mm. Holder should be installed at the end of the well with concrete layer to carry pipes and the pump with two layers of anti-corrosion paint. | تركيب حامل للمضخة توريد وتركيب حامل للمضخة بالبئر بحسب قطر البئر وبسماكة لا تقل عن 18 مم. يجب تثبيت الحامل بنهاية البئر بطبقة من الخرسانة، ويتم طلاء الحامل بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.10 | Instailing earthing and Lightning Systems : All PV modules shall be grounded ِ AC & DC should be grounded properly and thoroughly grounded. Earthing System shall be comply with IEC/BS EN 62305-3, Grounding and lightning protection equipment shall include SPD, earth pits and rod should include a 2-inch iron pipe, and a skewer of pure copper is installed with a length of 120 cm and a diameter of 14-16 m and grounding resistance should be not more than 5 ohm, minimum height of lightning arrester is 1.5 m where the earthing pit must be separated from the lightning pit, With the work of the grounding inspection chamber with its own cover | تركيب انظمة التاريض والبرق : يجب أن يتم تأريض جميع الوحدات الكهروضوئية على أساس AC & DC بشكل صحيح وشامل. يكون نظام التأريض مطابقاً للمواصفة IEC / BS EN 62305-3. يجب أن تشمل معدات التأريض والحماية من الصواعق SPD والحفر والقضبان يركب علا مواسير حديد مجلفن قطر 2 إنش، ويتم تركيب سيخ من النحاس النقي بطول 120 سم وقطر 16-14 مم.، ويجب ألا تزيد مقاومة التأريض عن 5 أوم ، والحد الأدنى لارتفاع مانعة الصواعق 1.5 متر عن أعلى عنصر معدني بحيث تكون منظومة التأريض منفصلة عن حفرة مانعة الصواعق,مع عمل غرفة تفتيش التاريض الارضي مع الغطاء الخاص بها | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
A.11 | Fence mesh protection Supplying and installing fence mesh protection ( 50*50mm, 3.0mm thickness fence, excellent quality iron, height of 2 meters, thickness of not less than 3 mm, plus 0.5m of barbed wire (3 layers) protection around solar panels with everything necessary, and installing it in lists of galvanized medium pressure pipes, diameter of 2 inches 3mm thickness every 3 meters, with fixing of rolls in regular concrete 40 x 40 cm and depth not Less than 50 cm under the ground, fixing the bottom of the grille with a concrete block size 20 x 10 cm implemented on two lines of black square stone, 60 cm high, of which it protrudes 40 cm above the surface of the ground and 20 cm below the surface, including the base stones not less than 40cm , and providing the fence with a door with gates and all that is needed 1.2 x 2 meters, with the work of reinforcing the fence with galvanized iron pipes with a diameter of 1.5 inches (between each two pipes at the top The grille to install it, weld a 40 x 60 cm plate with the SP logo on it ,The work also includes all works of leveling, excavation, backfilling, constructio, cleaning and removal of waste and obstacles such as trees and stones to the site determined by the supervising engineer. | تركيب سياج حماية من الأسلاك الفولاذية توريد وتركيب سياج حماية من الأسلاك الفولاذية المجلفنة بحيث لا تقل المسافة بين الألواح والشبك عن 1.5م من كل اتجاه ، ابعاد فتحةالشبك لا يقل عن 50*50مم ، قطر السلك 3.0 مم دون عمل توصيلات بين العمودين على أن السلك من النوع القوي والرطب المقاوم للتآكل وبإرتفاع 2 مترعلى ان تثبت السلك على ارتفاع متر ومترين بواسطة شلمن حديد 3*3 سم وسماكة 2مم من الداخل، بالاضافة إلى 50سم من السلك الشائك (3 صفات) حماية حول الألواح الشمسية مع كل مايلزم مع تثبيته في قوائم من المواسير المجلفن الضغط المتوسط قطر 2 إنش سماكة لاتقل عن 3 ممل كل 3 متر مع تثبيت القوائم بالخرسانة العادية40 × 40 سم و بعمق لا يقل عن 50 سم تحت الارض وتثبيت الجزء السفلي من الشبك بصبة اسمنتية مقاس 20 × 10 سم تنفذ على طوفين من الحجر الاسود المربوع بارتفاع 60سم منها بارزة عن سطح الارض 40سم وتحت سطح الارض 20سم وتنفيذ الاساس اللازم من الجعم بعمق لا يقل عن- 40سم وتزويد السياج بباب 1.2×2 متر من الشبك الديمن( مدعم بمواسير 1.5هنش أفقية بحسب الرسومات مع المغالق وكل مايلزم ، وتوريد وتلحيم لوحة حديدةية مقاس 40×60 سم عليها شعار المنظمة ,كما يشمل العمل جميع أعمال التسوية والحفر والردم والتنظيق والبناء وازالة المخلفات والعوائق من أشجار وأحجار الى الموقع الذي يحدده المهندس المشرف | M.L متر طولي | 65 |  |  | 0
A.12 | Outdoor/street lighting poles Supply and install outdoor/street lighting poles, The minimum lighting intensity is 300 watts, and the battery capacity is 50 amps lamp compact type ( All in one ) or separated module ( battery shall be built-in with the lamp), Lamp luminous efficacy: not less than 100 Im/w.Working lifespan: not less than 30,000 Hrs. The colour temperature range: 3000K – 5000K.The LED lamps outdoor designed with IP 65 protection.Operating Temperature range: up to 60°C.Certification: All related certificates shall be provided such as CE, RoHS. PV module and Battery capacities shall cover all energy consumption by lamp for 12 Hrs at least. Provided with mounting support and all required accessories. Fence supports can be facilitated for the installation of lighting. Lighting pole should be 3 inch dia.Shall be distributed to light all area of PV modules and and well-head room. •Warranty: at least one year. | تركيب إضاءة خارجية بالطاقة الشمسية: تزويد نظام اللوحات بإضاءة خارجية ، الحد الأدنى للشدة الاضاءه 300 وات وسعة البطارية 50 امبير من النوع المدمج في المصباح (الكل في واحد) أو وحدة منفصلة (يجب أن تكون البطارية مدمجة مع المصباح)،نوعية ممتازه فعالية المصباح المضيئة: لا تقل عن 100 م / ث. وقت العمل: ما لا يقل عن 30،000ساعة. نطاق درجة حرارة اللون: 3000 كيلو - 5000 كيلو. تم تصميم مصابيح LED الخارجية لحماية IP 65. نطاق درجة حرارة التشغيل: حتى 60 درجة مئوية. الشهادات: يجب تقديم جميع الشهادات ذات الصلة مثل CE ، RoHS. يجب أن تغطي الوحدة الكهروضوئية وقدرات البطارية جميع استهلاك الطاقة بواسطة المصباح لمدة 12 ساعة على الأقل. مزودة بدعم التركيب وجميع الملحقات المطلوبة. يمكن تسهيل دعامات السياج لتركيب الإضاءة. يجب أن يكون قطب الإضاءة 3 بوصات. يتم توزيعها لإضاءة جميع مناطق الوحدات الكهروضوئية وغرفة رأس البئر و بحيث لا تؤثر بالضل على الالواح • الضمان: سنة على الأقل | No. بالعدد | 5 |  |  | 0
A.13 | Fire extinguishers: Supply and install fire extinguishers (powder/carbon dioxide extinguishers, 5-6 Kg, with content expiry date not less than 1 year) to be installed near solar inverter unit. According to drawings and instructions of the supervising engineer. | توفير طفاية حريق توريد وتركيب توفير طفاية حريق(طفايات مسحوق / ثاني أكسيد الكربون) بالقرب من وحدة العاكس الشمسي سعة 5 - 6 كجم، وبتاريخ صلاحية لمحتوى الطفاية لا يقل عن سنة واحدة، ويتم تثبيتها في داخل غرفة الضخ/الإنفرتر. بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
A.14 | Circuit breaker/switch Supply, install and connect circuit breaker/switch for the inverter, work include all necessary activities to ensure water pump could be operated via AC (generator) or DC (solar system). | تركيب وربط قاطع كهربائي توريد، تركيب وربط قاطع كهربائي/سويتش للإنفرتر، والعمل يشمل كل الأعمال المطلوبة لضمان أن المضخة تعمل بنظام التيار الثابت (الطاقة الشمسية) أو نظام التيار المستمر (كهرباء المولد). | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.15 | PE branch out of the water pumping for Panels washing. Providing 3/4 inches PE branch out of the water pumping with suitable-sized valve, and flexible plastic pipe with a pressure rating 1.5 times greater than the pumping pressure, with the appropriate length to be used to wash the solar panels according to specifications and instructions of the supervising engineer. | تركيب فرع خارج من نظام الضخ للغسيل توريد وتركيب فرع إنش إلا ربع خارج من نظام الضخ وتركيب محبس وماسورة بلاستيك مرن بضغط اكبر من ضغط الضخ ب 1.5 مره نوعية ممتازه وبالطول المناسب لاستخدامه في غسيل الألواح الشمسية بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.16 | Water flow meter, Supply and install heavy-duty water flow meter,type Sensus or similer , open type, reading range 50 - 500milliliters per minute, 3 inches diameter, double flanged, Nominal Pressure (PN): 25 bar Excellent quality, Italy or German or equivalent, and price include all required according to specifications and instructions of the supervising engineer. | عداد تدفق الماء توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 3 إنش، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 25 بار، 2 فلنجات.نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.17 | Pressure gauge sensor Supply and installation of a pressure gauge sensor connected to the pump to protect against high pressure when the tank is full, with a reading of 20 bar per unit. The price includes everything needed according to the specifications and the instructions of the supervising engineer. In addition to installing a float with a diameter of 4 inches, the end of the pumping line must be installed inside the tank, of excellent quality that can withstand an operating pressure of not less than 20 bar, and all that is required to finish the item. | تركيب حساس قياس الضغط توريد وتركيب حساس قياس الضغط، متصل بالمضخة للحماية من ارتفاع الضغط عند امتلاء الخزان، بقراءة 20 بار عند الواحد. السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.بلاضافة الي تركيب عوامة قطر 4 انش تركب نهاية خط الضخ داخل الخزان نوعية ممتاز تتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن 20 بار وكل مايلزم لانهاء البند. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.18 | Non-return valve 3 inches Supply and installation of non-return valve 3 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر 3 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 3 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.19 | Discharge steel pipe Supply and install discharge steel pipe with 90 degree steel elbow, price includes supply and installing pressure gauges (25 bar), with Hi pressure Low pressure functionality and NO/NC electric connection. | تركيب ماسورة طرد توريد وتركيب ماسورة طرد مع كوع حديد 90 درجة، والسعر يشمل توريد وتركيب عداد قياس الضغط (25 بار) بخاصية العمل تحت الضغط المنخفض والمرتفع. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.20 | Connection joint between steel pipe and pump blades Supply and install connection joint between steel pipe and pump blades, Make a cooling cover for the pump, a plastic pipe with a diameter suitable with the diameter of the pump , according to working standards and the instructions of the supervising engineer. | توصيلٌة مشترك بين المراوح والمواسير توريد وتركيب توصيلٌة مشترك بين المراوح والمواسير قطع جافي(تحو يلة )من تر يت الى فلانش بحسب فتحة المروحة وقطر الماسورة وعمل غلاف تبريد للمضخة ماسوره من البلاستيك بقطر يتناسب مع قطر المضخة و جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف . | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.21 | Operate the solar-powered pumping and a training for the WMC Operate the solar-powered pumping system for three (solar) days before project handover, and conduct a training for the WMC members for three days in the field including preparing the subject | تشغيل نظام الضخ وتدريب اللجان تجربة وتشغيل نظام الضخ وتدريب اللجان للمرحلتين لمدة ثلاثة ايام شمسية مع تدريب مشغلي المشروع مع توفير مادة تدريبيه لعدد 4 اشخاص تشرح فيها خطواط واجرأت التشغيل والصيانة وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
A.22 | Metallic project sign Supply and install metallic project sign lazer printed, with specifications and details as per attached and instructions of the supervising engineer. | لوحة معدنية للمشروع توريد وتركيب لوحة معدنية للمشروع موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله,الجهه المشرفة, نوع العمل الذي تم توريده وتركيبه) طباعة ليزر بحسب التفاصيل والمواصفات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
A.23 | Marble wall panel Supply and installation of a marble wall panel of size not less than (1.0m wide x 0.6m high showing (the name of the project, the financing party,...etc.) that proves the width of the room wall from the outside | لوحة جدارية رخامية توريد وتركيب لوحة جدارية رخامية مقاس لايقل عن (1.0متر عرض*0.6 متر ارتفاع )موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله, ...الخ تثبت تركب عرض جدار الغرفة من الخارج. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
Total of Table Bill (A) - USD اجمالي السعر لجدول (A) | [6 empty] | 0

## (B) Const.Concrete GTank 100m3
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Aljumaa water project - Concrete Ground Tank. مشروع: الجمعة - انشاء خزان ارضي خرساني
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (B): Construction works of a Concrete Ground Tank and a capacity of 100 m3 | جدول (B)أعمال إنشاء انشاء خزان ارضي خرساني وسعة 100 م3
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي .
B.1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavation in any type of soil until the appropriate foundation level is reached and to a depth of no less than 0.5 meters. The work includes leveling the site, standardizing the level, removing excess or obstructions before excavation, and transporting waste off-site, and everything else necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.. Note: The stated quantities are subject to adjustment based on the extent of community participation in site leveling activities and in the preparation of the access road. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر والتسويه لموقع الخزان الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق لا يقل عن 0.5 متر، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف ملاحظة: تخضع الكميات المدرجة للتعديل وفقًا لمستوى مساهمة المجتمع في أعمال تسوية الموقع وتجهيز طريق الوصول. | M3 بالمتر المكعب | 120 |  |  | 0
B.2 | In cubic metres: backfilling works Backfilling with approved mixed soil up to the level of the paving,The backfilling must be in layers not exceeding 30 cm, with compaction and spraying. The work includes everything necessary to complete the work in a complete manner, in accordance with the principles of work and according to the drawings, specifications, and directives of the supervising engineer. | بالمتر المكعب: أعمال الردم الردم بتربة مخلوطة معتمده حتى منسوب الرصيف والردم يجب ان يكون على طبقات لا تزيد عن ٣٠ سم مع الدك و الرش ، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ، طبقاً لاصول العمل وبحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 22 |  |  | 0
B.3 | In cubic metres: Plain concrete works Supply and implementation of plain concrete. 10 cm under the footing, ground beams and the tank paving wall using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1:3:5 ( cement:sand: coarse aggregate) and with a resistance of not less than 200 kg/cm2 and includes (do broken stone with a thickness of 15 cm,woodworking, casting, and everything necessary) according to the drawings and with a resistance not less than the specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : اعمال الخرسانة العادية توريد و تنفيذ خرسانة عادية 10 سم تحت ارضية الخزان و جدران الكرسي والرصف رصيف الخزان باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه: كري نوعية ممتازة وبمقاومة لاتقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشمل (عمل صولنج من كسر الحجر بسماكة 15سم, التخشيبة ، الصب ، وكل ما يلزم ) طبقا للرسومات وبمقاومة لا تقل عن والمواصفات وتعليما عليمات المهندس المشرف | M3 بالمتر المكعب | 7.7 |  |  | 0
B.4 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and implementation of square stone buildings using solid, moisture-resistant basalt stones, thickness according to drawing, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, good quality cement, good quality, and filling the joints with cement mortar with kohl. It must rise above the surface of the natural ground by more than 30 cm and do everything necessary. To complete the work according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع لكرسي الخزان والرصيف باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة حسب الرسومات باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله ,يجب ان يرتفع فوق سطح الارض الطبيعه عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 14 |  |  | 0
B.5 | Stone building works: In cubic metres: supplying and implementing stone buildings using basalt and solid moisture-resistant stones,60 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, excellent quality Nice and Hatta cement, and filling the joints with cement mortar, building at a depth of no less than 40 cm below the surface of the natural ground, and doing everything necessary to finish the work perfectly. According to drawings, specifications and directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجرجعم باستخدام الاحجار البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 60سم باستخدام المونة الاسمنتيه وبنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية البناء بعمق لايقل عن40سم تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفاتوتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 7 |  |  | 0
B.6 | Light reinforced concrete for the paving : In cubic metres, supplying and pouring light concrete with steel reinforcement, diameter 8 mm @ 5 numbers per meter in the two directions of the sidewalk and the slab-on-grade, 10 cm thick, using salt-resistant cement, with a resistance of not less than220 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3) ( cement:sand: coarse aggregate), which includes (woodworking, supplying, cutting and placing iron, grinding, shaking the concrete with a vibrator, spraying and immersing it in water for 7 days after pouring, and everything necessary) for the foundation floor of the tower tank and the sidewalk and making a soling underneath it on compacted soil, and it is necessary to make slopes. Suitable for pouring to drain rainwater and create expansion joints of 2 cm every 2.5 m. It is filled with hot asphalt mixed with sand, according to the drawings, technical specifications, and directions of the supervising engineer. | خرسانة خفيفة تسليح للرصيف : بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة خفيفة تسليح حديد قطر 8 مم @ 5 عدد لكل متر في الاتجاههين للرصيف 10 سم سماكة باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح ، وبمقاومة لا تقل عن 220 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3) اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش والغمر بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب ، وكل ما يلزم ) لارضية اساس الخزان البرجي والرصيف وعمل صولنج تحتها فوق تربة مدكوكة ويلزم عمل ميول مناسب للصبه لتصريف مياه الامطار وعمل فواصل تمدد 2سم كل2.5م ،ويتم تعبيتها بواسطة الاسفلت الحار مخلوط مع الرمل وحسب الرسومات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف . | M3 بالمتر المكعب | 3.4 |  |  | 0
B.7 | Reinforced concrete for the floors, walls and ceiling of the tank - 250 kg/cm2 with Portland cement: In cubic metres: Supply and implementation of concrete for the floors, walls, and ceiling of the tank using Portland cement with Cica, with a resistance of not less than 250 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3 )( cement:sand: coarse aggregate), including (woodworking, supplying, cutting and placing iron, hammering, shaking Concrete by vibrating, Spraying and immersing in water for 7 days after pouring, and whatever is necessary). According to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | خرسانة مسلحة لارضيات وجدران وسقف الخزان- 250 كجم / سم ٢ بالإسمنت البورتلاندي : تالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة لارضيات وجدران وسقف الخزان باستخدام الإسمنت البورتلاند مع السيكا وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3 )اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش ، وكل ما يلزم ) . طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 40 |  |  | 0
B.8 | Water Stop: By linear metre: Supply and implementation of a 30 cm Water Stop of excellent quality to be applied to the walls of the tank between the pouring stages and all that is necessary to complete the work according to the specifications, drawings and instructions of the supervising engineer. | مانع التسريب: بالمتر الطولي : توريد وتنفيذ مانع التسريب بعرض 30سم نوعية ممتازه ينفذ بجدران الخزان بين مراحل الصب وجميع مايلزم لانجاز العمل بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | Lm بالمتر الطولي | 21 |  |  | 0
B.9 | Plastering for beams, interior and exterior tank walls, ceilings: Per square meter: Plastering for columns, beams, tank walls inside and outside, ceilings, and floors using Portland cement with Cica. It includes the tartsha, the base layer, and the final layer with cement mortar with a mixing ratio of (1:3) (cement: sand). The work is done in three layers of tartsha, a base layer, and a finishing layer, according to the drawings and specifications. And the engineer’s instructions, making the strings and depositing the weight of the plastering, with spraying three times a day, in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | تلابيس جدران الخزان من الداخل والخارج والاسقف والجسور والعمود والارضيات: بالمتر المربع : تلابيس للأعمدة والجسور وجدران الخزان من الداخل والخارج والاسقف والاضيات باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع السيكا ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس وعمل الأوتار والودع لوزن التلبيس ، مع الرش ثلاث مرات في اليوم ،طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 243.1 |  |  | 0
B.10 | External paint works (granulated plastic) for external walls : Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for the external walls, and wherever necessary. It is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية : بالمتر المربع : وريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محبب للجدران الخارجية وحيثما يلزم ، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 105.6 |  |  | 0
B.11 | Implementation of insulating paint (Epoxy): Supply and implementation of insulating paint (Epoxy is suitable and safe for use in drinking water tanks) for the floor, ceiling and interior walls of the tank in two layers, leaving the first layer at least one day to dry before applying the second layer, so that the painting work begins when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the internal surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating cracks, if any, with epoxy putty. According to specifications and directions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل (إيبوكسي Eboxy) :- توريد وتنفيذ دهان عازل (إيبوكسي Eboxy صالح وأمن للاستخدام في خزانات مياه الشرب) للأرضية والسقف والجدران الداخلية للخزان طبقتين بحيث تترك الطبقة الأولى ما لا يقل عن يوم واحد لتجف قبل تنفيذ الطبقة الثانية بحيث يتم البدء بأعمال الدهان عند جفاف الخزان بشكل كامل تحت الظروف الطبيعية. والسعر يشمل تنظيف الأسطح الداخلية أو الخارجية من الاتربة او البروزات او ا مواد اخرى قبل تنفيذ المواد العازلة وازالة جميع التكلسات قبل دهان الطبقة العازلة مع معالجة التشرخات ان وجدت بمعجون ايبوكسي . بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 137.5 |  |  | 0
B.12 | Installation of high-pressure galvanized iron pipes: Per linear meter: Supply and installation of Medium-pressure galvanized iron pipes in accordance with British specifications (BS/1387/1985) and with an operating pressure of not less than 40 bar, a diameter of 6 inches and a thickness of not less than 5 mm, installed from the polyethylene pumping line to the inside of the tower tank with all installation accessories. Galvanized flanges, pipes, and elbows, and fixing them on top of the concrete tank structure with clips and everything necessary to complete the work to the fullest extent and in accordance with the technical and manufacturing principles, drawings, specifications, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط عالي :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار قطر 6 هنش وسماكة لاتقل عن 5 مم تركب من داخل الخزان البرجي الي خطوط الاسالة البولي ايثلين مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، والتثبيت لها فوق هيكل الخزان الخرساني بالكلليبات وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | M.L متر طولي | 3 |  |  | 0
B.13 | Installation of high-pressure galvanized iron pipes: Per linear meter: Supply and installation of high-pressure galvanized iron pipes in accordance with British specifications (BS/1387/1985) and with an operating pressure of not less than 40 bar, a diameter of 3 inches and a thickness of not less than 4 mm, installed from the polyethylene pumping line to the inside of the tower tank with all installation accessories. Galvanized flanges, pipes, and elbows, and fixing them on top of the concrete tank structure with clips and everything necessary to complete the work to the fullest extent and in accordance with the technical and manufacturing principles, drawings, specifications, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط عالي :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط عالي طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار قطر 4 هنش وسماكة لاتقل عن 4 مم تركب من خط الضخ البولي ايثيلين الي داخل الخزان الخرساني ومواسير تنضيف ومفيض مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، والتثبيت لها فوق هيكل الخزان الخرساني بالكلليبات وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | M.L متر طولي | 6 |  |  | 0
B.14 | Installing a gate valve:- Supply and installation of a gate valve, ductile, 6 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and drawings and nd instructions of the supervising engineer. | تركيب محبس بوابة :- توريد وتركيب محبس بوابة، دكتايل، قطر 6 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.15 | Installing a gate valve:- Supply and installation of a gate valve, ductile, 4 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and drawings and nd instructions of the supervising engineer. | تركيب محبس بوابة :- توريد وتركيب محبس بوابة، دكتايل، قطر 4 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
B.16 | Installing a gate valve:- Supply and installation of a gate valve, ductile, 3 inches in diameter operating pressure 25 bar, made in Italy, or equivalent, excellent quality, double flange. The price includes all installation requirements according to the technical specifications and drawings and nd instructions of the supervising engineer. | تركيب محبس بوابة :- توريد وتركيب محبس بوابة، دكتايل، قطر 3 إنش ضغط ( 25 ) بار صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه دبل فلانج، والسعر يشمل كافة مستلزمات التركيب بحسب المواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.17 | Supply and installation of a water flow metes 6 inch:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type, reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة قطر 6 انش :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.18 | Supply and installation of a water flow metes 4 inch:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type, reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة قطر 4 انش :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.19 | Supply and installation of a water flow metes 3 inch:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type, reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة قطر 3 انش :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.20 | Installation of tank ventilation pipes Supply and installation of medium-pressure galvanized iron pipes, 4 inches in diameter, for ventilation, 60 cm long, with an elbow and a net that prevents the entry of insects, and fixed to iron from the roof of the tank. | تركيب انابيب حديد لهوايات الخزان :- توريد وتركيب مواسير حديدية مجلفنة ضغط متوسط قطر4 هـ للتهوية بطول 60 سم مع عمل كوع و شبك يمنع دخول الحشرات مع تثبيتها بحديد صبة سقف الخزان. | NO عدد | 4 |  |  | 0
B.21 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions (150*180*120) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (150*180*120 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.22 | Installing a sheet of iron for the tank: supplying and installing an iron cover from plate for the opening in the ceiling slab of the reservoir (80cm * 80cm) dimensions, with frame and locks and it paints 3 coats by anti-corrosion paint according to drawings, specifications and instructions of supervised engineer. | تركيب غطاء من الحديد الصاج للخزان:- توريد وتركيب غطاء من الحديد الصاج المحبب لفتحة سقف الخزان 80 سم*80 سم مع الاطار والاقفال ويدهن ضد الصدأ ثلاثة أوجه وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | NO عدد | 1 |  |  | 0
B.23 | Installation of external and internal ladders Supply and installation of 2 ladders one external and one internal ladders, the external ladder is placed outside the tank of Saudi galvanized iron measuring 2 inches and coated with two layers of primer against rust with protection work (the throat) according to the drawings. To carry out the work as directed and instructed by the supervising engineer | توريد وتركيب سلالم خارجي وداخلي : بالمتر الطولي :توريد وتركيب 2سلالم واحد خارجي والثاني داخلي , السلم االخارجي يتم وضعه خارج الخزان من الحديد المجلفن ضغط متوسط قطر1.5 انش راسيا وقطر 1 هنش افقيا و مع عمل الحماية (الحلق من صفاح الحديد ابو 1.45 هنش) ومطلي بطبقتين بريمر ضد الصدأ وطبقتين لون شعار المظمة بحسب الرسومات ،والسلم الداخلي بحاري ألمنيوم ارتفاع 3.5 متر ويثبت بالسقف على بولتات وبالأرضية على كتلة خرسانية ويشمل البند كل ماهو مطلوب لتنفيذ العمل وحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف | Lm بالمتر الطولي | 7 |  |  | 0
Total of Table (B) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (C) Pumping line and Water. Y1
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Aljumaa water project -Water Network مشروع: مياه الجمعة - أعمال شبكة المياه
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (C):Pumping line and the main water network line | جدول (C)أعمال خط الضح ,وخط شبكة المياه الرئيسي
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي . | [6 empty] | 39.4
C.1 | Supply and Installation of medium-pressure galvanized steel pipes –: Per linear meter: Supply and installation of medium-pressure galvanized steel pipes in accordance with British Standard (BS 1387:1985), with an operating pressure of not less than 40 bar, including all installation accessories such as flanges, galvanized valves, elbows, This includes the installation of concrete weights with dimensions of 40*40*height of the actual height in cm and all items necessary to complete the works in full, in accordance with proper technical and workmanship standards, drawings, specifications, conditions, instructions, and the directions of the supervising engineer, according to the following diameters | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، ويشمل تنفيذ ثقالات خرسانيه بابعاد 40*40*ارتفاع علا الطبيعه سم ; كل 20 متر ثقاله يتم تنفيذ وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف . و بحسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
C.1.1 | Diameter of 150 mm (6 inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 150 ملم (6 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 389 |  |  | 0 |  | 350 | connect pipe from the new distribuation Tank to the existing main water netwotk (Main branch water network)
C.1.2 | Diameter of 90 mm (3 inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 90 ملم ( 3 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 90 |  |  | 0
C.2 | Supply and installation of high density polyethylene pipes, 16 bar pressure for pumping lines: By linear metre: Supply, installation and testing of high-density polyethylene (HDPE) pipes, made of PE100, pressure 16 bar, SDR11, Series pipe -5, conforming to German specifications DIN 8074/ISO4427, (Plasco brand preferred) , to be installed in the locations specified in the drawings and designs. The work includes, connecting the pipes using a welding machine, connections, all necessary accessories for installation, drilling in all types of soil with a depth of not less than 120 cm and a width of not less than 60 cm and backfilling the pipe path with soft soil below, above and on the sides of the pipes according to the drawings and specifications with the placement of a plastic warning tape and testing the pipes lines not less the 1.5 bar operating pressure and trial operation and sterilization and do everything necessary, including delivering to the sites and connecting the line to the exist line, as well as connecting the feed pipes to the tank in accordance the contractual terms, the drawings and I strictions of the supervising engineer, as the following diameters: | توريد وتركيب انابيب بولى ايثيلين عالى الكثافة لخطوط الضخ 16 بار :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب واختبار انابيب بولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE مادة PE100 ضغط 16 بار ، SDR11 ، Series pipe -5 مطابق للمواصفات الالمانية DIN 8074/ISO4427 (يفضل العلامة التجارية بلاسكو) يتم تركيبها في خطوط الضخ حسب المواقع المحددة في الرسومات والتصاميم و يشمل العمل الربط بين الانابيب بواسطة ماكينة اللحام الحرارية ، والوصلات وكل والملحقات اللازمة للتركيب و الحفر في جميع أنواع التربة بعمق لايقل عن 120 سم وعرض لايقل عن 60 سم وردم مسار المواسير بتربة ناعمة اسفل واعلى وجوانب المواسير وبحسب الرسومات والمواصفات مع وضع شريط تحذيري بلاستيكي والاختبار 1.5 الضغط التشغيلي والتشغيل التجريبي والتعقيم وربطها بالخطوط الموجودة وكذلك الربط بمواسير التغذية بالخزان ووفقا للمواصفات الالمانية للشروط التعاقدية والرسومات و توجيهات المهندس المشرف حسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
C.2.1 | Diameter of 90 mm (3 inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 90 ملم ( 3 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 650 |  |  | 0
Total of Table (C) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (D) Rehabilita.of Pumping Room
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Aljoma water project_ Pumping Room Rehabilitation مشروع: مياه الجمعة - اعمال ترميم غرفة الضخ
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (D): Rehabilitiation Pumping Room Works | جدول (D)أعمال لترميم غرفة الضخ
1 | Rehabilitation of pumping room, external dimensions 4.5*5.5 meters | ترميم غرفة ضخ ابعاد خارجية 4.5*5.5 متر
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. | -يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها لمواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء اسعار البنود تتضمن عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
1.1 | Rehabilitation of plastering works for ceilings and walls of room, restoration work for window and door letters, cracks for internal and external walls, and plastering of peak tiles with cornice: Supply and implementation of coverings, restoration of plastering for the walls of rooms, window and door letters, and cracks for the internal and external walls, covering the peak blocks with cornice, making crack mesh, and restoring the coverings with cement mortar, 1.5 cm thick, with a mixing ratio (1:3 cement: sand). Spraying three times a day for three days, and the work includes dimpling and scratching the old, dilapidated plasterIncluding the treatment of any exposed reinforcement steel in reinforced concrete columns or grade beams, and doing everything necessary to complete the work perfectly. | أعمال اللياسة لاسقف وجدران الغرفة وعمل ترميم لحروف النوافذ والابواب والاشراخ للجدران الداخلية والخارجية وتلبيس بلك الذروه مع الكرنيش: توريد وتنفيذ تلابيس و ترميم اللياسة لجدران الغرف و لحروف النوافذ والابواب والاشراخ للجدران الداخلية والخارجية وتلبيس بلك الذروه مع الكرنيش وعمل شبك الاشراخ واعادة التلابيس بالمونة الإسمنتية سماكة 1.5 سم وبنسبة خلط (1 : 3 إسمنت : رمل). والرش ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام والعمل يشمل التنقير تنقير والتبخيش اللياسة القديمة المتهالكه مع معالجة اي حديد ضاهر في الأعمدة او الميدة الخرسانية وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه. | m² م² | 183 |  |  | 0
1.2 | Moisture-resistant acrylic paint works for the exterior and interior walls of the room: Supply, implementation and application of moisture-resistant acrylic paint for the exterior and interior walls of the room and the ceiling according to the color required by the engineer. The work includes removing and taking off the old, dilapidated plastering, making a mesh for the joints between the columns and the building blocks, and doing everything necessary to finish the work perfectly according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and the engineer’s directions. The supervisor or his representative. | أعمال الدهان الاكريليك المقاوم للرطوبة لجدران الغرفة الخارجية والداخلية: توريد وتنفيذ وعمل دهان اكريليك مقاوم للرطوبه لجدران الغرفة الخارجية والداخلية والسقف بحسب اللون المطلوب من المهندس والعمل يشمل ازالة وخلع الللياسة القديمة المتهالكه وعمل شبك للفواصل بين الاعمده والبناء البلك وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.. | m² م² | 183 |  |  | 0
1.3 | Supply and installation of an iron door:- Supply and installation of an iron door (width 2.9 meters * height 3.0 meters) installed for the main door of the room, of excellent quality, with a dry granulated piece, with a 3-inch Shalman ring, 6 mils thick, and the frame for the individual 2-inch Shalman, 5 mils thick. The skirting was made from the inside and outside and reinforced with iron corners every 25 cm in both directions. Good installation and painting, two sides of rust-resistant paint and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directions of the supervising engineer or his representative. | توريد وتركيب باب حديد :- توريد وتركيب باب حديد (بعرض 3 متر * ارتفاع 3.5 متر ) يركب لباب الغرفة الرئيسي نوعية متتازه بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 3 هنش سماكه 6مل والاطار للفرد شلمان 2هنش سماكه 5مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
1.4 | Supply and installation of windows for pumping rooms: Supply and installation of 3 iron windows (1 m high* 1.2m width In the color specified by the engineer and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and directives of the supervising engineer or his representative.” | توريد وتركيب النوافذ ا لغرف الضخ :- توريد وتركيب نوافذ حديد عدد3 (1م ارتفاع*1.20م عرض) شبك حماية ديمن نوع جافي مع نافذه فرد من بتر حديد مجلفن وشلمنات ابو 1.5 هنش جافي 3 ملي وكل مايلزم و الهندراب من الداخل وللمفصلات والتقوية مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 3 |  |  | 0
1.5 | Pavement work: By square meter: stone pavement around the rooms with a net width of 0.75 m using square and solid moisture-resistant stones with a thickness of not less than 20 cm using cement mortar with a mixing ratio of 1:3 and a thickness of 5 cm and filling the joints with cement mortar with kohl on top of well compacted soil with spraying with water and a slope (1: 5) With cement mortar, including excavation for the pavement wall up to the layer suitable for foundation, and building work with a thickness of 30 cm. The surface of the pavement must be higher than the surface of the natural ground by more than 30 cm, and a foundation of not less than 30 cm. And all that is necessary to complete the work according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions and instructions. directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال الرصيف: بالمتر الطولي : رصيف حجري حول الغرف بعرض صافي 0.75م باستخدام الاحجار المربوعة والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة لاتقل عن 20سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 وسمك 5 سم و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله فوق تربة مدكوكة جيدا مع الرش بالماء وبميول (1: 5) مع المونة الإسمنتية، ويشمل الحفر لجدار الرصيف حتي الطبقه الصالحه للتأسيس وعمل بناء بسمك 30سم ويجب ان يرتفع سطح الرصيف عن سطح الارض الطبيعه عن 30سم واساس لايقل عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M.L متر طولي | 20 |  |  | 0
1.6 | Electricity works: Supplying and implementing one power point (13 amp power outlet and 40 watt lighting point) and the work includes all installation and foundation works and electric wires necessary to complete the work to the fullest according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions, instructions and directives of the supervising engineer. | أعمال الكهرباء توريد وتنفيذ نقطة تغذية واحدة (مأخذ قوة 13 امبير و نقطة إضاءة 40 وات) والعمل يشمل جميع أعمال التمديدات والتأسيس وأسلاك الكهرباء اللازمة لاكمال العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | No. عدد | 1 |  |  | 0
1.7 | Hand‑Dug Well Protection and Maintenance Works: This item includes the execution of protection and rehabilitation works for the existing hand‑dug well, to ensure its structural safety and improve protection and water quality, the work includes: -Excavation and Site Preparation: Cleaning the area around the well opening, excavation, backfilling, and leveling. -Construction of the Well Parapet Wall: Building a parapet wall using dressed stone with all joints filled with cement mortar, on a solid foundation, rising 60 cm above finished ground level, including plastering of the internal faces of the constructed wall. -Construction and Installation of a Heavy Galvanized Steel Cover: A galvanized steel cover both sides for the well opening, made from 5 mm thick steel plate with a diameter of 2.8 m, including a manhole opening measuring 70 × 70 cm made from 5 mm steel plates, stiffened with steel angles at 250 mm spacing, equipped with a locking mechanism and lifting handles, securely fixed, and painted with two coats of anti‑corrosion primer followed by two coats of paint as directed by the engineer. -Construction of a Reinforced Concrete Apron Around the Well: A 120 mm thick concrete slab around the well, extending 1.50 m, finished with an outward slope for proper drainage and prevention of water accumulation.- -Construction of a Stone‑Paved Apron Around the Well House: A stone‑paved apron with a width of 0.75 m using durable dressed stone resistant to moisture, with a minimum thickness of 200 mm, including bedding, joint filling, compaction, and finishing according to best engineering practices. | اعمال حماية وصيانة البئر اليدوية: يشمل هذا البند تنفيذ أعمال الحماية وإعادة التأهيل للبئر اليدوي القائم، وذلك لضمان سلامته الإنشائية وتحسين مستوى الحماية وجودة المياه، وفقًا المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.ويتضمن العمل ما يلي: -أعمال الحفر وتجهيز الموقع: -تنظيف الموقع حول فتحة البئر، والحفر والردم والتسوية -إنشاء جدار حافة البئر : بناء جدار من الحجر المشذب مع ملء جميع الفواصل بمونة الأسمنت، على أساس متين، وبارتفاع 60 سم فوق منسوب الأرض النهائي مع لياسة الوجوه الداخلية للجدار ال1ي سيتم تنفيذه -إنشاء وتركيب غطاء فولاذي ثقيل المجلفن وجهين وطبقتين لفتحة البئر بسماكة 5 مم قطر 2.8م ، مع عمل فتحة (منهول) بمقاس 70 × 70 سم من صفائح فولاذية بسماكة 5 مم، مدعّم بزوايا حديدية كل 250 مم، مزود بآلية إغلاق ومقابض رفع، ومثبت جيدًا، مع الدهان بطبقتين من برايمر مقاوم للصدأ ثم طبقتين من الطلاء حسب توجيهات المهندس. -إنشاء رصيف خرساني حول البئر: تنفيذ بلاطة خرسانية بسماكة 120 مم حول البئر وبامتداد 1.50 م، مع تشطيبها بانحدار خارجي لتصريف المياه ومنع تجمعها -إنشاء رصيف حجري حول بيت البئر: تنفيذ رصيف حجري بعرض 0.75 م باستخدام حجر مشذب متين مقاوم للرطوبة بسماكة لا تقل عن 200 مم، مع فرش طبقة الأساس، ملء الفواصل، الدمك، والتشطيب وفق أفضل الممارسات الهندسية.. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
Total of Table (D) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (E) Rehab. of Tower Tank.
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project:Aljumaa water project -Rehabilitation of tower tank Works مشروع: مياه الجمعة - أعمال ترميم الخزان البرجي
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US)Writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (E) Rehabilitation Water Tower Tank 40 m3 | جدول (E) ترميم خزان برجي سعة 40 م3
| Rehabilitation of tower tank with externail dimensions of (4.9*4.9*2.4) mof 10 meters from the ground. | ترميم خزان برجي سعة 40 م3 بأبعاد خارجيه (4.4*4.4*2.4) م
| General notes: 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potention risk or harm maghit happened for the contractor labours/supervisors/engineers during the implmentaton casued by uncontroles facotores or any land owner. The following requirements must be complied with in storage tanks rehabilition: . Cleaning the internal or external surfaces before carrying out the insulation. . The leakage test shall be performed after the insulating coating is applied. The duration of the leak test is at least 72 hours. . The contractor shall submit a catalog of the insulating material or internal painting confirming that material used is suitable/safe to be used for drinking water. . Contractor shall provide the necessary maintenance to treat leakage if detected, maintenance duration covers at least ONE year. | إشتراطات عامة: 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي. 6- يجب الإلتزام بالإشتراطات التالية في اعمال الترميمات للخزانات: . تنظيف الأسطح الداخلية أو الخارجية قبل تنفيذ المواد العازلة. . يجب إجراء اختبار التسريب بعد تنفيذ الطلاء العازل. مدة اختبار التسرب هي 72 ساعة على الأقل. . على المقاول تقديم كتالوج المادة العازلة أو اللوحة الداخلية التي توضح ملائمة المادة للاستخدام مع مياه الشرب. . يجب على المقاول توفير الصيانة اللازمة لمنع التسرب عند وجود تسريب في الخزان، وتغطي الصيانة فترة سنة واحدة.
F.1 | Implementation of insulating paint (epoxy): Supply and implementation of insulating paint (Epoxy is suitable and safe for use in drinking water tanks) for the floor, ceiling and interior walls of the tank in two layers, leaving the first layer at least one day to dry before applying the second layer, so that the painting work begins when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the internal surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating cracks, if any, with epoxy putty. According to specifications and directions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل (إيبوكسي): توريد وتنفيذ دهان عازل (إيبوكسي مناسب وآمن للاستخدام في خزانات مياه الشرب) لأرضية وسقف وجدران الخزان الداخلية على طبقتين، مع ترك الطبقة الأولى لتجف لمدة يوم على الأقل قبل وضع الطبقة الثانية، بحيث تبدأ أعمال الدهان عندما يجف الخزان تمامًا في الظروف الطبيعية. يشمل السعر تنظيف الأسطح الداخلية من الغبار والنتوءات أو أي مواد أخرى قبل وضع المواد العازلة، وإزالة جميع التكلسات قبل طلاء الطبقة العازلة، ومعالجة التشققات إن وجدت بمعجون إيبوكسي. وذلك وفقًا للمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 80.96 |  |  | 0
B.10 | External paint works (granulated plastic) for external walls, beams and columns : Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for the external walls, beams and columns and wherever necessary. It is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية والعمدان والجسور : بالمتر المربع : وريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محبب للجدران الخارجية والعمدان والجسور وراضية الخزان من الخارج وحيثما يلزم ، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 181.21 |  |  | 0
F.2 | Implementation of a special insulating paint for external roofs, waterproofing (epoxy): Supply and implementation of a special insulating paint for external roofs, waterproofing the tank roof from the outside in two layers, with putty, and treatment of the cracks and scrap. The first layer should be left to dry for at least one day before applying the second layer. Painting work should begin when the tank is completely dry under natural conditions. The price includes cleaning the external surfaces of dust, protrusions, or other materials before applying the insulating materials, removing all calcifications before painting the insulating layer, and treating any cracks, if any, with epoxy putty. This is in accordance with the specifications and instructions of the supervising engineer. | تنفيذ دهان عازل خاص بالاسقف الخارجيه عازل مائي (إيبوكسي Eboxy) :- توريد وتنفيذ عازل خاص بالاسقف الخارجيه عازل مائي لسقف الخزان من خارج طبقتين مع المعجنه ومعالجة الاشراح والسكربه بحيث تترك الطبقة الأولى ما لا يقل عن يوم واحد لتجف قبل تنفيذ الطبقة الثانية بحيث يتم البدء بأعمال الدهان عند جفاف الخزان بشكل كامل تحت الظروف الطبيعية. والسعر يشمل تنظيف الأسطح الخارجية من الاتربة او البروزات او ا مواد اخرى قبل تنفيذ المواد العازلة وازالة جميع التكلسات قبل دهان الطبقة العازلة مع معالجة التشرخات ان وجدت بمعجون ايبوكسي . بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 25 |  |  | 0
F.3 | Installing aluminum mesh:- Supply and installation of aluminum mesh to prevent insects from entering ventilation pipes, along with installing elbows for ventilation pipes that do not have elbows installed, according to the specifications and directives of the supervising engineer. | تركيب شبك من الألمنيوم :- توريد وتركيب شبك من الألمنيوم لمنع دخول الحشرات من مواسير التهوية مع تركيب اكواع للهوايات الغير مركب بها اكواع بحسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.4 | Rehabilitation and maintenance of the valve rooms and iron cover tank:- Restoration and maintenance of the valve room, number 1. Painting the rooms with moisture-resistant paint and removing the covers, including welding, hinges, copper locks, sanding, two-sided rust-resistant paint, and two-sided oil paint according to the color specified by the engineer for the covers, and the tank cover, and doing everything necessary to complete it. Works are in accordance with drawings and technical specifications and as directed by the supervising engineer. | ترميم وصيانة غرف المحابس وغطاء الخزان :- ترميم وصيانة غرف المحابس السابقه عدد 1 و غطاء الخزان السابقه اوعمل الدهان المقاوم للرطوبه للغرف ومفاقدة الاغطيه من لحام ومفصلات واقفال نحاسيه وصنفره ودهان وجهين مقاوم للصداء و وجهين دهان زيتي بحسب اللون الذي يحدده المهندس للاغطية وغطاء الخزان وعمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.6 | Construction and implementation of a valve room and control of the pumping and distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control with internal dimensions (100*100*120) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة خط الضخ والاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية(100*100*120 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.19 | Installation of external and internal ladders Supply and installation of 2 ladders one external and one internal ladders, the external ladder is placed outside the tank of Saudi galvanized iron measuring 2 inches and coated with two layers of primer against rust with protection work (the throat) according to the drawings. To carry out the work as directed and instructed by the supervising engineer | توريد وتركيب سلالم خارجي وداخلي : بالمتر الطولي :توريد وتركيب 2سلالم واحد خارجي حديد والثاني داخلي المنيوم , السلم االخارجي يتم وضعه خارج الخزان من الحديد المجلفن ضغط متوسط قطر1.5 انش راسيا وقطر 1 هنش افقيا و مع عمل الحماية (الحلق من صفاح الحديد ابو 1.45 هنش) ومطلي بطبقتين بريمر ضد الصدأ وطبقتين لون شعار المظمة بحسب الرسومات ،والسلم الداخلي بحاري ألمنيوم ارتفاع 3.5 متر ويثبت بالسقف على بولتات وبالأرضية على كتلة خرسانية ويشمل البند كل ماهو مطلوب لتنفيذ العمل وحسب توجيهات وتعليمات المهندس المشرف | Lm بالمتر الطولي | 14 |  |  | 0
F.7 | Pavement work: By square meter: stone pavement around the rooms with a net width of 0.75 m using square and solid moisture-resistant stones with a thickness of not less than 20 cm using cement mortar with a mixing ratio of 1:3 and a thickness of 5 cm and filling the joints with cement mortar with kohl on top of well compacted soil with spraying with water and a slope (1: 5) With cement mortar, including excavation for the pavement wall up to the layer suitable for foundation, and building work with a thickness of 30 cm. The surface of the pavement must be higher than the surface of the natural ground by more than 30 cm, and a foundation of not less than 30 cm. And all that is necessary to complete the work according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions and instructions. directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال الرصيف: بالمتر الطولي : رصيف خرساني خفيف التسليح 5 قطر 8 فرش وغطاء سماكه 10سم حول الخزان بعرض صافي 0.75م باستخدام الخرسانة بنسبة خلط 1:2:3 فوق تربة مدكوكة جيدا مع الرش بالماء وبميول (1: 5) مع المونة الإسمنتية، ويشمل الحفر لجدار الرصيف حتي الطبقه الصالحه للتأسيس وعمل بناء بسمك 30سم ويجب ان يرتفع سطح الرصيف عن سطح الارض الطبيعه عن 30سم واساس لايقل عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M.L متر طولي | 22.6 |  |  | 0
B.6 | Lightweight Reinforced Concrete for Tank Underground: Supply and pour of lightweight reinforced concrete with 8 mm diameter steel bars (5 bars per meter in both directions) for the tank underground, 10 cm thick, using salt-resistant cement with a compressive strength of at least 220 kg/cm³, using a mix ratio of (1:2:3) cement: fine sand and gravel of excellent quality. This includes formwork, supplying, cutting, and placing the steel bars, compaction, vibrating the concrete, spraying and immersing it in water for 7 days after pouring, and all other necessary work for the foundation of the tower tank. This also includes creating a footing underneath on compacted soil, backfilling the sunken area up to the level of the foundation beam, creating a suitable slope for rainwater drainage, and installing 2 cm expansion joints every 2.5 m. These joints are to be filled with hot asphalt mixed with sand, according to the drawings, technical specifications, and instructions of the supervising engineer. | خرسانة خفيفة تسليح تحت الخزان : بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة خفيفة تسليح حديد قطر 8 مم @ 5 عدد لكل متر في الاتجاههين لتحت الخزان 10 سم سماكة باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح ، وبمقاومة لا تقل عن 220 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3) اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش والغمر بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب ، وكل ما يلزم ) لارضية اساس الخزان البرجي وعمل صولنج تحتها فوق تربة مدكوكة و عمل الردم للمكان الهابط حتى منسوب الميده ويلزم عمل ميول مناسب للصبه لتصريف مياه الامطار وعمل فواصل تمدد 2سم كل2.5م ،ويتم تعبيتها بواسطة الاسفلت الحار مخلوط مع الرمل وحسب الرسومات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف . | M3 بالمتر المكعب | 2.116 |  |  | 0
Total of Table Bill (E) USD اجمالي السعر لجدول (E) | [6 empty] | 0

## (F) Const.of WUC Room
Aljoma Water Scheme Rehabilitation Mocha District - Taiz Governorate تأهيل مشروع مياه الجمعه مديرية المخاء- محافظة تعز
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (F):Water Users Committee Room Construction Works external dimensions 5.0*5.0*3.2 meter. | جدول (F)أعمال انشاء غرفة لجنة إدارة المياة ابعاد خارجية 3.2* 5.0*5.0 متر
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. | -يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها لمواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء اسعار البنود تتضمن عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
F.1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavation in any type of soil until the appropriate foundation level is reached and to a depth of no less than 1.2 meters. The work includes leveling the site, standardizing the level, removing excess or obstructions before excavation, and transporting waste off-site. The work includes creating two layers of buscorse soil with a total thickness of 40 cm after compaction under the foundations until the soil's bearing capacity is reached at least 110 kN/m², and everything else necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق لا يقل عن 1.2 متر، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع والعمل يشمل عمل طبقتين احلال من تربه مخلوطه بيسكورس باجمالي سماكه 40سم بعد الدك بالدكاكه تحت القواعد حتي الوصل الي قدرة تحمل التربه لاتقل عن 110كيلونيوتن /م2 وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 18 |  |  | 0
F.2 | In cubic metres: backfilling works Backfilling with approved mixed soil up to the level of the paving,The backfilling must be in layers not exceeding 30 cm, with compaction and spraying. The work includes everything necessary to complete the work in a complete manner, in accordance with the principles of work and according to the drawings, specifications, and directives of the supervising engineer. | بالمتر المكعب: أعمال الردم الردم بتربة مخلوطة معتمده حتى منسوب الرصيف والردم يجب ان يكون على طبقات لا تزيد عن ٣٠ سم مع الدك و الرش ، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ، طبقاً لاصول العمل وبحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 10 |  |  | 0
F.3 | In cubic metres: Plain concrete works Supply and implementation of plain concrete. 15 cm under the footing, ground beams and the paving wall using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1:3:5 ( cement:sand: coarse aggregate) and with a resistance of not less than 200 kg/cm2 and includes (do broken stone with a thickness of 15 cm,woodworking, casting, and everything necessary) according to the drawings and with a resistance not less than the specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : اعمال الخرسانة العادية توريد و تنفيذ خرسانة عادية . 15 سم تحت القواعد والميده و جدار الرصيف باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه: كري نوعية ممتازة وبمقاومة لاتقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشمل (عمل صولنج من كسر الحجر بسماكة 15سم, التخشيبة ، الصب ، وكل ما يلزم ) طبقا للرسومات وبمقاومة لا تقل عن والمواصفات وتعليما عليمات المهندس المشرف | M3 بالمتر المكعب | 3.5 |  |  | 0
F.4 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and implementation of square stone buildings using solid, moisture-resistant basalt stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, good quality cement, good quality, and filling the joints with cement mortar with kohl. It must rise above the surface of the natural ground by more than 30 cm and do everything necessary. To complete the work according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله ,يجب ان يرتفع فوق سطح الارض الطبيعه عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 12 |  |  | 0
F.5 | Stone building works: In cubic metres: supplying and implementing stone buildings using basalt and solid moisture-resistant stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, excellent quality Nice and Hatta cement, and filling the joints with cement mortar, building at a depth of no less than 40 cm below the surface of the natural ground, and doing everything necessary to finish the work perfectly. According to drawings, specifications and directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجرجعم باستخدام الاحجار البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه وبنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية البناء بعمق لايقل عن40سم تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفاتوتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 4.5 |  |  | 0
F.6 | Black concrete buildings works size (40 * 20 * 20) cm: - Supply and construction of rooms exterior walls of of automatic-made light concrete blocks, size (40 * 20 * 20) cm, resistance not less than 34 kg / cm2, and construction with cement supplies with mixing ratio (1: 3) (cement: sand). And the authorization of the separatorsThe work includes installing a rainwater drainage gutter with a diameter of 2 inches, medium pressure, with elbows, and lowering it to the sidewalk.. | أعمال مباني بلك اسمنتي مقاس ( 40 *20 *20 ) سم :- بالمتر المربع توريد وبناء الجدران الخارجية لغرفة ادرة المشروع في الدور الارضي من الخزان بارتفاع 2.6 متر و طوف واحد ذروه بسقف الغرفه من البلك الاسمنتي اتوماتيكي الصنع خفيف مقاس ( 40 *20 *15 ) سم لا تقل مقاومته عن 34كجم/سم2 والبناء بالمؤنة الاسمنتية بنسبة خلط ( 1 : 3 ) ( اسمنت: رمل ) يكون البناء بسروع منتظمة مع ضبط الاستقامة الافقية والرئسية شاملا الرش بالمياه لمدة ثلاث ايام. ويشمل العمل تركيب ميزاب لتصريف مياه الامطار قطر 2 هنش ضغط متوسط مع الاكواع وانزالة الي فوق الرصيف. | M2 بالمتر المربع | 65 |  |  | 0
F.7 | Black concrete buildings works size (40 * 20 * 15) cm: - Supply and construction of managment rooms interior walls of automatic-made light concrete blocks, size (40 * 20 * 15) cm, resistance not less than 34 kg / cm2, and construction with cement supplies with mixing ratio (1: 3) (cement: sand). | أعمال مباني بلك اسمنتي مقاس ( 40 *20 *15 ) سم :- بالمتر المربع توريد وبناء قاطع جدار غرفة ادرة المشروع في الدور الارضي للجدران الداخلية من البلك الاسمنتي اتوماتيكي الصنع خفيف مقاس ( 40 *20 *15 ) سم لا تقل مقاومته عن 34كجم/سم2 والبناء بالمؤنة الاسمنتية بنسبة خلط ( 1 : 3 ) ( اسمنت: رمل ) يكون البناء بسروع منتظمة مع ضبط الاستقامة الافقية والرئسية شاملا الرش بالمياه لمدة ثلاث ايام. | M2 بالمتر المربع | 13.5 |  |  | 0
F.8 | Reinforced concrete for the roof and beam managment room- 250 kg/cm2 with Portland cement: In cubic metres: Supply and implementation of concrete for the roof and beams managment room using Portland cement with Cica, with a resistance of not less than 250 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3 )( cement:sand: coarse aggregate), including (woodworking, supplying, cutting and placing iron, hammering, shaking Concrete by vibrating, Spraying and immersing in water for 7 days after pouring, and whatever is necessary). According to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | خرسانة مسلحة لسقف واعتاب وجسور غرفة ادارة المشروع - 250 كجم / سم ٢ بالإسمنت البورتلاندي : تالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة ل لسقف واعتاب وجسور غرفة ادارة المشروع باستخدام الإسمنت البورتلاند مع السيكا وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3 )اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش ، وكل ما يلزم ) . طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 5.8 |  |  | 0
F.9 | Plastering for roof, interior and exterior walls for managment room : Per square meter: Plastering roof, interior and exterior walls for managment room using Portland cement with Cica. It includes the tartsha, the base layer, and the final layer with cement mortar with a mixing ratio of (1:3) (cement: sand). The work is done in three layers of tartsha, a base layer, and a finishing layer, according to the drawings and specifications. And the engineer’s instructions, making the strings and depositing the weight of the plastering, with spraying three times a day, in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | تلابيس لسقف وجدران غرفة ادرة المشروع من الداخل والخارج : بالمتر المربع : تلابيسلسقف وجدران غرفة ادرة المشروع من الداخل والخارج باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع السيكا ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس وعمل الأوتار والودع لوزن التلبيس ، مع الرش ثلاث مرات في اليوم ،طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 149 |  |  | 0
F.10 | External paint works (granulated plastic) for exterior walls for managment rooms: Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for exterior walls for managment room. It is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية لغرفة ادرة المشروع من الخارج : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محببلجدران الخارجية لغرفة ادرة المشروع من الخارج ، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 59 |  |  | 0
F.11 | Painting works for the interior walls and ceiling of the Water User Room: Per square meter: supplying and applying Semi-gloss oil paint for the interior walls and ceiling of the project management room, consisting of one coat of primer, two coats of putty with sanding, and two coats of oil in the required color and according to the dimensions in drawings and doing everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer or his representative.. | أعمال الطلاء الزيتي للجدران الداخلية ولسقف غرفة ادرة المشروع : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان زيتي نصف لمعه للجدران الداخلية ولسقف غرفة ادرة المشروع يكون من وجه اساس ووجهين معجون مع الصنفرة ووجهين زيتي باللون المطلوب وبحسب الأبعاد التي يحددها المهندس المشرف وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M2 بالمتر المربع | 90 |  |  | 0
F.12 | Ceramic works for the floor of the room, bathroom and bathroom wall Per square meter: Supply and implementation of excellent quality ceramic tiles for the floor of the room, bathroom and bathroom wall with a height of 2 meters and placed on a cement mortar at a ratio of 1:3 with the joints impregnated with white cement according to the instructions of the supervising engineer. Samples are approved before supply, and the work includes adjusting the weight and others to complete the work according to the drawings and instructions of the supervising engineer. | أعمال بلاط سراميك لأرضية الغرفة والحمام وجدران الحمام بالمتر المربع:توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعية ممتازة لأرضية الغرفة والحمام وجدران الحمام بارتفاع 2 متر ويوضع على مؤنة إسمنتية بنسبة 1 :3 مع تشريب الفواصل بالإسمنت الأبيض توجيهات المهندس المشرف, ويتم اعتماد العينات قبل التوريد، والعمل يشمل ضبط الوزنية وغيرها لإتمام العمل حسب الرسومات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 35 |  |  | 0
F.13 | Galvanized hollow square iron door works, size 1*2.2 meters: By number: Supply and installation of a galvanized hollow square iron door, 20*50 mm, thickness not less than 1.5 mm, with a 2-inch Shalman ring, thickness not less than 4 mm, and the inner and outer hinder, ring, and reinforcement in both directions, with good fixing and anti-rust paints for the door and ring, and making three hinges and doing everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer or his representative. | اعمال باب حديد مرابيع خاوي مجلفنه مقاس 1*2.2متر: بالعدد :توريد وتركيب باب حديد مرابيع خاوي مجلفنه 20*50مم سماكة لا تقل عن 1.5ملم مع الحلق شلمان 2 هنش وسماكه لاتقل عن 4 ملم والهندراب من الداخل والخارج والحلق والتقوية بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات ضد الصدا للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.14 | Window protection mesh works, 1*1 meter : By square meter: Implementation of window protection mesh, 12mm*12mm iron gratings, openings no more than 25cm wide between the main posts and 15cm between the horizontal beams, and 1.5" circular slats, 3.2mm thick, and fixing by welding from all sides, and a dry type Dimen mesh (2.5x2.5) cm to protect the glass from breakage. The range includes two coats of basic primer and three coats of the required color, with sanding, grinding of the edges, and smoothing. | اعمال شبك الحماية للنوافذ مصبعات مقاس 1*1متر : بالمتر المربع : تنفيذ شبك حماية للنوافذ مصبعات حديد صم ابو 12مم*12مم فتحات بعرض لا يزيد عن 25سم بين القوائم الرئيسية وعن 15سم بين العوارض الأفقيه وشلمانات دائرية 1.5" هنش سماكة 3.2ملم والتثبيت بواسطة اللحام من جميع الجوانب , وشبك ديمن نوعية جافي (2.5x2.5)سم لحماية الزجاج من الكسر ويشمل الرنج وجهين برايمر أساس وثلاثة أوجه باللون المطلوب مع الصنفرة وجلخ الزوائج والتنعيم . | M2 بالمتر المربع | 3.2 |  |  | 0
F.15 | Aluminum doors, size 0.8*2 meters: Supply and installation of first-class white (Aleppo) aluminum doors for the bathroom, with the frame made of aluminum, as well as hinges and accessories from the best samples. The price includes installing the doors and their side and upper accessories, according to the specifications and technical conditions and principles of workmanship, according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | ابواب ألمنيوم مقاس 0.8*2متر: توريد وتركيب ابواب ألمنيوم للحمام لون أبيض ( حلبي ) من الدرجة الأولى ويكون الحلق من قطاع ألمنيوم كذلك مفصلات وإكسسوارات من افضل العينات والثمن يشمل تركيب الابواب وملحقاته الجانبية والعلوية وبحسب المواصفات والشروط الفنية وأصول الصنعة طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.16 | Supply and install aluminum windows, size 1*1 m: Supply and installation of aluminum windows, white color (Aleppo), sliding with first-class mosquito netting, and the ring is made of aluminum section measuring 4 x 10 cm and 1 mm thick, tightly fixed, and special rubber is used to tighten the closure and prevent air and water leakage through it, and the best types of movement and closing devices are used, as well as hinges and accessories from the best samples, and the price includes the installation of the windows and their side and upper accessories according to the specifications and technical conditions and principles of workmanship, and the work of an insect-proof net for the shutters, with the use of 6 mm thick glass according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | شبابيك ألمنيوم مقاس 1*1متر : بالمتر المربع : توريد وتركيب شبابيك ألمنيوم لون أبيض ( حلبي ) سحاب مع شبك النامس من الدرجة الأولى ويكون الحلق من قطاع ألمنيوم قياس 4 ×10 سم وبسماكة 1 مم محكم التثبيت ويستخدم مطاط خاص لأحكام الغلق ومنع تسرب الهواء والماء من خلاله وتستخدم أجهزة الحركة والغلق من أجود الأنواع وكذلك مفصلات وإكسسوارات من أجود العينات والثمن يشمل تركيب الشبابيك وملحقاته الجانبية والعلوية وبحسب المواصفات والشروط الفنية وأصول الصنعة وعمل شبك مانع للحشرات للدرفات ا مع استخدام زجاج مسلك سمك 6 مم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | M2 بالمتر المربع | 3.2 |  |  | 0
F.17 | Plumbing works : By number: Supply and installation of an Arabic bath including a chair, a plastic flush box and a floor siphon, a chrome faucet and a burial valve and all internal extensions for feeding pipes UPVC with a diameter of 3/4 inches and drainage extensions with a diameter of 4 inches PVC, medium pressure, 3.2 mm thick, 25 meters long from the bath to the well with all necessary connections according to the drawings and instructions of the supervising engineer. | أعمال السباكه: بالعدد : توريد وتركيب حمام عربي ويشمل الكرسي ,صندوق طرد بلاستيكي وسيفون أرضي, والحنفي الكروم والمحبس الدفن وجميع التمديدات الداخلية للتغذية مواسير UPVCقطر 3\4 هنش وتمديدات الصرف مواسير قطر 4 هنش PVC ضغط متوسط سماكه 3.2 ملم بطول 25 متر من الحمام الي البياره مع جميع التوصيلات اللازمة وفقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.18 | Construct an inspection room works (50*50*50 cm): In number: Supply and implementation of an inspection room 50*50*50 cm on a base of 15 cm thick ordinary concrete and walls of 15 cm solid blocks with a reinforced concrete cover. The price includes covering the interior walls with cement mortar with Sika according to the plans and instructions of the supervising engineer. | اعمال غرفة تفتيش 50 × 50*50سم : توريد وتنفيذ غرفة تفتيش 50 × 50*50سم علي قاعدة من خرسانة عادية سماكة15سم وجدران من بلك صم 15سم مع غطاء من الخرسانه المسلحة ويشمل الثمن تلبيس الجدران الداخلية بالمونة الإسمنتية مع السيكا وبحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف . | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.19 | Construct cesspits: By lump sum: Supply and implementation of a cesspool with internal dimensions of 3 meters deep and 1.5 meters in diameter, dug with a 40-cm-thick black basalt stone, leaving gaps in the wall to allow drainage water to seep every 70 cm with 5-inch diameter pipes. The work includes the implementation of a reinforced concrete ceiling, a 15-cm-thick slab, and 6 iron sheets and a cover per meter in both directions, 12 mm in diameter. The price includes everything necessary to complete the work according to the plans and instructions of the supervising engineer. | اعمال بيارة بعمق 3 متر وقطر 1.5 متر : بالمقطوعية: توريد وتنفيذ بيارة بابعاد داخليه بعمق 3 متر وقطر 1.5 متر مع الطواية بالبناء بالحجر المقلب الاسود البازلتي سماكه 40سم مع ترك فراغات بالجدار لتسمح بترشح مياه الصرف كل 70 سم بمواسير قطر 5 هنش ويشمل العمل تنفيذ سقف خرسانه مسلحه بلاطه بسماكه 15سم وحديد فرش وغطاء 6 عدد بالمتر في الاتجاهين قطر 12 ملم ويشمل الثمن كل مايلزم لانهاء العمل وبحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف . | L.S بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.20 | Supply and installation works of a 1000 liter plastic water tank: By number: Supply and installation of a two-layer, excellent quality, 1000 liter overhead plastic water tank with a valve and all necessary parts, and it is puting on the roof of the WUC room, with the implementation of all extensions for the 3/4 inch pipes for filling it from the iron distribution line descending from the tower tank, with the creation of a branch for it with a 3/4 inch valve, excellent quality pressure, as well as the pipes descending to the bathroom with the ventilation, and the work includes fixing it with a galvanized iron tie on the tank column and above the room's roof, according to what is shown in the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | اعمال خزان مياه علوي بلاستيك سعة 1000 لتر: بالعدد : توريد وتركيب خزان مياه علوي بلاستيك طبقتين نوعية ممتازه سعة 1000 لتر مع المحبس وكل القطع اللزمه ويوضع فوق سطح الغرفة مع تنفيذ كافة التمديدات للمواسير 3\4 هنش الخاصة بتعبيته من خط التوزيع الحديد النازل من الخزان البرجي مع عمل فرع له بمحبس 3\4هنشر ضغط نوعيه ممتازه وكذالك المواسير النازله للحمام مع الهوايه ويشمل العمل عمل له تثبيت بي مربط حديد مجلفن لفوق عمود الخزان لحمايته من السقوط وبحسب ما توضحه الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
F.21 | Solar energy works for the water user room: Supply, installation, design and operation of an integrated solar energy system for the purpose of operating the project management office according to the following specifications: 1. Solar panels, 2 panels, 300 watts, type Ginko or similar, with iron panel bases and installation on the roof , including connection with a Saudi copper cable, 10 mm2, to connect from the panels to the regulator inside the room, placed inside special pipes for electrical extensions, 3/4 inches. 2. Inverter with a capacity of 1.5 kilowatts, hybrid, with a built-in regulator, type MPPT, type MUST or similar. 3. Gathering box with a circuit breaker and lightning protection and grounding. 4. Tobler battery, 12 volts, 200 amps, type EASTMAN, Tobler or similar. 5. Supply and installation of 5 circular LED lights with a capacity of 12 volts and 15 watts, excellent quality, including the extension work of copper cables, Abu 1.5 mm2, with the partitions, boxes, switches and everything necessary. The lights are installed inside room 2 and bathroom 1 and in front of the main door of room 1 of the type suitable for the weather conditions. 6- Supply and installation of 1 multi-speed ceiling fan with a capacity of not less than 40 watts, 220 volts, excellent quality, Pakistani or similar. 7- Supply and installation of 2 electrical outlets, 220 volts, 15 amps, to operate the laptop and printer. The price includes all other necessary tools and materials required by the system, and the supplier must attach a catalog of the materials that will be supplied. All materials provided must be of high quality, and the materials must be received and inspected by the supervising engineer before supplying them. And do everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and directives of the supervising engineer or his representative.. | أعمال الطاقة الشمسية لغرفة ادرة المشروع توريد وتركيب وتصميم وتشغيل منظومة طاقة شمسيىة متكاملة لغرض تشغيل مكتب إدارة المشروع بحسب المواصفات التالية: 1. ألواح شمسية عدد 2 الواح ابو 300 وات نوع جينكو او ما يماثله مع قواعد للألواح الحديد وتركيبها فوق السقف ويشمل التوصيل بكيبل نحاس سعودي ابو 10 ملم2 للتوصيل من الاالواح الي المنظم داخل الغرفه يوضع داخل مواسير خاصه بالتمديدات الكهربائيه ابو 3\4 هنش. 2. الانفرتر بقدرة 1,5 كيلو وات هايبرد مع منظم مدمج نوع MPPT نوع MUST او مايماثله. 3. صندوق التجميع مع قاطع وحماية من البرق وعمل تاريض ارضي. 4. بطارية نوع توبلر 12 فولت 200 أمبير نوع توبلر EASTMAN او مايماثله. 5. توريد وتركيب عدد 5 اضاءه ليد دائرية قدرة 12فولت و 15 وات نوعية ممتاز ويشمل عمل التمديدات من كيبلات نحاس ابو 1.5 مم2 مع القسامات والعلب والمفاتيح وكل مايلزم. الاءضاءات تركب داخل الغرفه 2 والحمام 1 وامام الباب الرئيسي للغرفه 1 من النوعيه المناسبه لمقامه العوامل الجويه. 6- توريد وتركيب عدد 1 مروحة سقف متعدد السرعات قدرة لاتقل عن 40 وات 220 فولت نوعية ممتازه. 7- توريد وتركيب عدد 2 ماخذ كهرباء 220 فولت 15 امبير لتشغيل الكمبيوتر الابتوب والطابعه. والسعر يشمل كل الأدوات والمواد اللازمة أخرى تتطلبها المنظومة و على المورد ارفاق كتلوج بالمواد التي سيتم توريدها, جميع المواد المقدمة يجب أن تكون ذات جودة عالية كما يجب استلام وفحص المواد من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | L.S بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
F.22 | Supply of office tools and furniture for the water user room: By lump sum: Supply and installation of office supplies and furniture for the project management room consisting of the following: 1- Supply, testing and operation of 1 Lenovo laptop or similar, excellent quality - 10th generation - 1TPSSD hard drive - 15" screen - i7 processor - 16" RAM - keyboard with calculator - excellent battery with a charge period of not less than 4 hours, this includs installing and updating the accounting app for the water managament commitee in the laptop 2- Supply, testing and operation of 1 A4 printer, Epson Work Force Pro WF-3720 wireless model, inkjet printer, copier, scanner with Wi-Fi Direct, see the attachment for details with all its accessories. 3- Supply and installation of 1 office table, excellent quality, with dimensions (length 1.5 * width 0.7 * height 1) meter. 4- Supply and installation of 1 office cabinet of excellent quality with dimensions (length 1.2 * width 0.5 * height 2.0) meters. 5- Supply and installation of 2 individual office chairs of strong quality with dimensions (length 1.2 * width 0.5 * height 2.0) meters. 6- Supply and installation of 1 office chairs for waiting for 3 people, strong quality, excellent with dimensions (length 1.2 * width 0.5 * height 2.0) meters. The supplier must attach specifications and catalogs of the materials to be supplied, their quantities and specifications in his bid. All materials supplied must be of high quality. The materials must be received and inspected by the supervising engineer before supplying them. And do everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and directives of the supervising engineer or his representative. | اعمال توريد ادوات واثاث مكتبيه لغرفة ادراة المشروع: بالمقطوعية : توريد وتركيب ادوات واثاث مكتبيه لغرفة ادراة المشروع تتكون من الاتي: 1- توريد وتجريبة وتشغيل عدد 1 لابتوب لينفوه او ما يماثله نوعية ممتازه - الجيل العاشر - الهارد 1TPSSD - شاشه 15 -معالج i7 - رام 16 -كيبورد يحتوي علا حسابة - بطاريه ممتازه لا تقل فترة استخدام شحنها عن 4 ساعات يتضمن هذا تحميل وتحديث النظام المحاسبي للجنة المياه في الجهاز . 2 توريد وتجريبة وتشغيل عدد 1 طابعة A4موديل Epson Work Force Pro WF-3720 اللاسلكية، طابعة نافثة للحبر، ناسخة، ماسح ضوئي مع Wi-Fi Direct، انظر المرفق للحصول على التفاصيل مع كل ملحقاتها. 3-توريد وتركيب عدد 1 طاولة مكتبيه نوعية متتازه بالابعاد (طول1.5*عرض 0.7 * ارتفاع1)متر. 4-توريد وتركيب عدد 1 دولاب مكتبي نوعية متتازه بالابعاد (طول1.2*عرض 0.5 * ارتفاع2.0)متر. 5-توريد وتركيب عدد 2 كراسي فرديه مكتبيه نوعية قويه متتازه بالابعاد (طول1.2*عرض 0.5 * ارتفاع2.0)متر. 6- توريد وتركيب عدد1كراسي مكتبي انتضار مشترك 3 اشخاص استيل نوعيه قويه و متتازه بالابعاد (طول1.2*عرض 0.5 * ارتفاع2.0)متر. على المورد ارفاق مواصفات وكتلوجات بالمواد التي سيتم توريدها وكماياتها ومواصفاتها في عطاءه , جميع المواد المقدمة يجب أن تكون ذات جودة عالية كما يجب استلام وفحص المواد من قبل المهندس المشرف قبل توريدها وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | L.S بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
Total of Table - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0