## Project Cover Page
REHABILITITION OF ALHASEEB WATER PROJECT
Annex C
MOCHA DISTRICT, TAIZ GOVERNORATE
WATER NETWORK, AND CIVIL WORKS
إعادة تأهيل مشروع مياه الحصيب
مديرية المخاء, محافظة تعز
أعمال شبكة توزيع المياه وأعمال مدنية
Project cover page

## Water Project Summary
Summary of the Works of Alhaseeb Water Scheme Rehabilitation, Al-Zahari Sub-district Mocha District - Taiz Governorate ملخص الأعمال لتأهيل مشروع مياه الحصيب-عزلة الزهاري مديرية المخاء- محافظة تعز
Table No. رقم الجدول | Description الوصف | Description الوصف | Unit الوحدة | Quantity الكمية | TOTAL (USD ) الاجمالي بالدولار الأمريكي | TOTAL(USD) Writing كتابة سعر الوحدة بالدولار
A | Supply and Instailling of Water network | توريد وتركيب شبكة المياه | L.S. | 1 | 0
D | Solar system Rehabilitaion | ترميم المنظومة الشمسية | L.S. | 1 | 0
C | Construction of Pumping Room | انشاء غرفة ضح للبئر | L.S. | 1 | 0
TOTAL (USD) الاجمالي بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0
DISCOUNT RATIO % نسبة الخصم %
TOTAL (USD) AFTER DISCOUNT الاجمالي بعد الخصم بالدولار الأمريكي |  |  |  |  | 0

## (A) Water network
Alhaseeb Water Scheme Rehabilitation, Al-Zahari Sub-district Mocha District - Taiz Governorate ملخص الأعمال لتأهيل مشروع مياه الحصيب-عزلة الزهاري مديرية المخاء- محافظة تعز
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US$) الإجمالي بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (A):Water network | جدول (A)أعمال شبكة المياه
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potential risk or harm that may happen for the contractor labours/supervisors/engineers during the implementation caused by uncontrolled factors or any land owners | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي .
1 | Installation of mediam-pressure galvanized iron pipes: Per linear meter: Supply and installation of Medium-pressure galvanized iron pipes in accordance with British specifications (BS/1387/1985) and with an operating pressure of not less than 40 bar, a diameter of 3 inches and a thickness of not less than 4 mm, installed from the polyethylene pumping line to the inside of the tower tank with all installation accessories. Galvanized flanges, pipes, and elbows, and fixing them on top of the concrete tank structure with clips and everything necessary to complete the work to the fullest extent and in accordance with the technical and manufacturing principles, drawings, specifications, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer. | تركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن ضغط متوسط طبقا للمواصفات البريطانية ( BS/1387/1985) و بضغط تشغيلي لا يقل عن 40 بار قطر3 هنش وسماكة لاتقل عن 4 مم تركب من خط الضخ البولي ايثيلين الي داخل الخزان البرجي ومواسير التغذية الى مواسير البولي ايثيلين مع جميع ملحقات التركيب فلنشات وابوال مجلفنه و الأكواع، والتثبيت لها فوق هيكل الخزان الخرساني بالكلليبات وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية والرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | متر طولي | 30 |  |  | 0
2 | Supply and installation of high density polyethylene pipes, 16 bar pressure for pumping lines: By linear metre: Supply, installation and testing of high-density polyethylene (HDPE) pipes, made of PE100, pressure 16 bar, SDR11, Series pipe -5, conforming to German specifications DIN 8074/ISO4427, (Plasco brand preferred) , to be installed in the locations specified in the drawings and designs. The work includes, connecting the pipes using a welding machine, connections, all necessary accessories for installation, drilling in all types of soil with a depth of not less than 120 cm and a width of not less than 60 cm and backfilling the pipe path with soft soil below, above and on the sides of the pipes according to the drawings and specifications with the placement of a plastic warning tape and testing the pipes lines not less the 1.5 bar operating pressure and trial operation and sterilization and do everything necessary, including delivering to the sites and connecting the line to the exist line, as well as connecting the feed pipes to the tank in accordance the contractual terms, the drawings and I strictions of the supervising engineer, as the following diameters: | توريد وتركيب انابيب بولى ايثيلين عالى الكثافة لخطوط الضخ 16 بار :- بالمتر الطولي: توريد وتركيب واختبار انابيب بولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE مادة PE100 ضغط 16 بار ، SDR11 ، Series pipe -5 مطابق للمواصفات الالمانية DIN 8074/ISO4427 (يفضل العلامة التجارية بلاسكو) يتم تركيبها في خطوط الضخ حسب المواقع المحددة في الرسومات والتصاميم و يشمل العمل الربط بين الانابيب بواسطة ماكينة اللحام الحرارية ، والوصلات وكل والملحقات اللازمة للتركيب و الحفر في جميع أنواع التربة بعمق لايقل عن 120 سم وعرض لايقل عن 60 سم وردم مسار المواسير بتربة ناعمة اسفل واعلى وجوانب المواسير وبحسب الرسومات والمواصفات مع وضع شريط تحذيري بلاستيكي والاختبار 1.5 الضغط التشغيلي والتشغيل التجريبي والتعقيم وربطها بالخطوط الموجودة وكذلك الربط بمواسير التغذية بالخزان ووفقا للمواصفات الالمانية للشروط التعاقدية والرسومات و توجيهات المهندس المشرف حسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
2.1 | Diameter of 90 mm (3 inch) with all accessories with installation | قطــــــــر 90 ملم ( 3 إنش ) مع جميع القطع اللازمة للتركيب والتوصيل | M.L متر طولي | 40 |  |  | 0
3 | Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 10 bar pressure, high density: By lenght meter / Supply and installation of polyethylene (HDPE) pipes of the PE100 type, 10 bar pressure, high density, according to German specifications DIN8074/8075, and international standards (ISO 4427), where holes are dug to a depth of no less than 80 cm and of the appropriate width to place the pipes, and the pipe path is backfilled with soft soil below and above. The sides of the pipes must be no less than 15 cm, and then complete the backfill from the resulting excavation soil with compaction and leveling, The item includes all installation, connection, and trimming parts and other parts necessary to complete the work (saddles, adapters, triangles, etc.), along with testing and trial operation in accordance with German specifications DIN8074/75, contractual terms, technical specifications, drawings, and the directives of the supervising engineer, according to the following diameters: | توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 10بار PN10 عالي الكثافه: بالمتر الطولي/ توريد وتركيب انابيب بوليثــــــــــــــــــــــــــــلين (HDPE) من النوع PE100 ضغط 10بار PN10 عالي الكثافه حسب المواصفات العالمية الالمانية DIN8074/ 8075, والمواصفات العالمية ISO 4427.حيث يتم الحفر بعمق لا يقل عن 80 سم وبالعرض المناسب لوضع المواسير وردم مسار المواسير بتربة ناعمة اسفل واعلى وجوانب المواسير مالايقل عن15 سم ومن ثم استكمال الردم من ناتج تربة الحفر مع الدك والتسوية والبند شامل جميع قطع التركيب والتوصيل والتنقيص وغيرها من القطع اللازمة لانهاء العمل (السادلات والادابترات والمثاليث وغيرها ) مع الاختبار والتشغيل التجريبي وفقا للمواصفات الالمانية DIN8074/75 والشروط التعاقدية وبحسب الموصفات الفنية والرسومات و توجيهات المهندس المشرف. و بحسب الأقطار التالية: | M.L متر طولي
3.1 | Polyethylene pipes with a diameter of 3 inches (90 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر3 هنش( 90مم) | M.L متر طولي | 822 |  |  | 0
3.2 | Polyethylene pipes with a diameter of 2 inches (63 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر 2 هنش( 63مم) | M.L متر طولي | 2840 |  |  | 0
3.3 | Polyethylene pipes with a diameter of 1.5 inches (50 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر 1.5 هنش(50مم) | M.L متر طولي | 3000 |  |  | 0
3.4 | Polyethylene pipes with a diameter of 1 inch (32 mm). | أنابيب بولي اثلين قطر 1 هنش(32مم) | M.L متر طولي | 2800 |  |  | 0
3.5 | Polyethylene pipes with a diameter of 3/4 inch (25 mm) for home connection. | أنابيب بولي اثلين قطر 3/4 هنش(25مم) للتوصيل المنزل | M.L متر طولي | 2800 |  |  | 0
4 | Supply and installation a gates valve: Supply and installation of a ductile gate valve, 3 inches in diameter, flange type, including mounting bolts and bolts, pressure (16 bar), made in Italy or equivalent, excellent quality, connected to the liquefaction lines from the tank, including all connecting parts, according to the directives of the supervising engineer.according to the following diameters: | توريد تركيب محابس بوابة متعددة الاقطار:- توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل, نوع فلنش شامل مسامير التثبيت والربلات,ضغط ( 16 ) بار صناعة إيطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه , يربط بخطوط الاسالة من الخزان شامل جميع قطع التوصيل, بحسب توجيهات المهندس المشرف, بحسب الاقطار المحدد ادناه: | No. بالعدد
4.1 | A ductile gate valve with a diameter of 3 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 3 انش | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
4.2 | A ductile gate valve with a diameter of 2 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 2 انش | No. بالعدد | 5 |  |  | 0
4.3 | A ductile gate valve with a diameter of 1.5 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 1.5 انش | No. بالعدد | 7 |  |  | 0
5.3 | A ductile gate valve with a diameter of 1.5 inch. | محبس بوابة دكتايل قطر 1 انش | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
5 | Supply and Installation of a house water flow meter including accessories: Supply, installation and testing of a house water meter, diameter 0.5 inch open type , reading level from 50 to 500 milliliters per minute , temperature 50 degrees, operating pressure not less 10 bar, Italian made or equivalent Excellent quality, installed on the wall of the beneficiary's house at a height of not less than 120 cm from the ground level Installed Square wooden column with concrete base (30 cm * 30 cm * 30 cm) on a polypropylene plastic pipe (PPR) with a total length of 2 meters It is installed from a polyethylene diamond and is installed on clips on the wall of the house and includes all the necessary connection parts in addition to To a valve of the Italian type or equlified installed before the meter and a tap installed after the meter (samples depend on the meter, valve and tap before supply). | توريد وتركيب عداد تدفق الماء وملحقاته منزلي :- توريد وتركيب واختبار عداد ماء منزلي ، قطر 0.5 انش نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل لا يقل عن 10 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه, يركب علي جدار منزل المستفيد علا ارتفاع لا يقل عن 120 سم من مستوي الارض يركب على عمود من الخشب مربوع مع عمل قاعدة خرسانية( 30سم *30 سم *30 سم) ويركب عليه ماسورة بلاستيك بولي بروبلين بطول كلي 2 متر يتم تركيبها من ماسوة البولي ايثيلين ويتم تثبيته على كليبات علي جدار المنزل ويشمل جميع قطع التوصيل الللازمة بالاضافة الى محبس من النوع الايطالي او مايشابه يركب قبل العداد وحنفية تركب بعد العداد ( تعتمد العينات للعداد والمحبس والحنفي قبل التوريد ) | No. بالعدد | 173 |  |  | 0
6 | Supply and installation of a water flow metes:- Supply and installation of a water flow meters, in diameteraccording to the following diameters, open type or similer , reading level from 50 to 500 milliliters per minute, temperature of 50 degrees, and operating pressure of 16 bar, made in Italy or equivalent, excellent quality, and providing all work requirements, including flanges and anchor bolts, in accordance with the technical specifications and directions of the supervising engineer. according to the following diameters: | توريد و تركيب عدادات تدفق المياة :- توريد وتركيب عدادات تدفق المياة، نوع ايطاللي او مايماثله بحسب الاقطار المحدد ادناه ، نوع مفتوح، مستوى القراءة من 50 إلى 500 مليلتر / دقيقة،، درجة حرارة 50 درجة، وضغط التشغيل 16 بار، صنع ايطالي أو ما يكافؤها نوعية ممتازه وتوفير كل مستلزمات العمل من الفلنشات ومسامير الربط وبموجب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف, بحسب الاقطار المحدد ادناه:- | No. بالعدد
6.1 | A water flow meter, 3 nches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر 3 انش. | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
6.2 | A water flow meter, 2 inches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر2انش. | No. بالعدد | 4 |  |  | 0
6.3 | A water flow meter, 1.5 inches in diameter. | توريد وتركيب عداد تدفق الماء، قطر1.5انش. | No. بالعدد | 3 |  |  | 0
7 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions (100*100*100 ) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (100*100*100 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 5 |  |  | 0
8 | Construction and implementation of a valve room and control of the distrabtion pipes network:- Construction and implementation of a valve room and control dimensions (100*100*100 ) cm from 20 cm solid blocks. The work includes - Pour the room floor with regular concrete with a mixing ratio of (1:3:5 cement:sand:cree), 15 cm thick. - Plastering with cement mortar from the inside and outside, with cement resistant to salts and cica, and applying moisture-resistant paint from the outside and inside. - Making slopes for the floor and a hole for water drainage. - Supplying and installing a cover made of granulated and reinforced iron with all installation accessories, including 1.5-inch Shalman tires, 2 mm thick, original brass hinges, bolts and locks size 60, hand handles, painting with stainless primer, two sides of the covers and all the mentioned pieces, good fixing of the covers by welding, and doing everything necessary to finish the work according to the designs and specifications Engineering and under the directions of the supervising engineer. | بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بشبكة الاسالة :- بناء وتنفيذ غرفة محابس وتحكم بالابعاد الداخلية (160*120*100 ) سم من البلك الصم مقاس 20 سم والعمل يشمل - صب أرضية الغرفة بخرسانة عادية بنسبة خلط( 1:3:5 اسمنت :رمل:كري ) سماكة 15 سم . - التلبيس بمؤنة إسمنتية من الداخل والخارج مع الاسمنت المقاوم للاملاح و السيكا وعمل دهان مقاوم للرطوبه من الخارج والداخل. - عمل ميول للأرضية وفتحة لتصريف المياه. - توريد وتركيب غطاء من الحديد المحبب والمقوى بجميع ملحقات التركيب من إطارات شلمان 1.5 هنش سماكة 2 ملم ومفصلات ومغالق وأقفال نحاسية أصلية مقاس 60 ومقابض يد والدهان بالبريمر المقاوم للصدأ وجهين للأغطية وجميع القطع المذكورة والتثبيت الجيد للأغطية باللحام وعمل جميع مايلزم لانهاء العمل حسب التصاميم و المواصفات الهندسية وبموجب توجيهات المهندس المشرف | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
9 | Non-return valve3 inches Supply and installation of non-return valve 3 inches in diameter, ductile, double flanged, pressure 25 bar, excellent quality, Italian or German, or similar, first class. The price includes everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | صمام عدم رجوع قطر 3 إنش توريد وتركيب صمام عدم رجوع قطر 3 إنش ، دكتايل، دبل فلانج، ضغط 25 بار ,نوعية ممتازه إيطالي اوالماني او ماشابه درجه اولي السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
10 | Metallic project sign Supply and install metallic project sign lazer printed, with specifications and details as per attached and instructions of the supervising engineer. | لوحة معدنية للمشروع توريد وتركيب لوحة معدنية للمشروع موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله,الجهه المشرفة, نوع العمل الذي تم توريده وتركيبه) طباعة ليزر بحسب التفاصيل والمواصفات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
11 | Marble wall panel Supply and installation of a marble wall panel of size not less than (1.0m wide x 0.6m high showing (the name of the project, the financing party,...etc.) that proves the width of the room wall from the outside | لوحة جدارية رخامية توريد وتركيب لوحة جدارية رخامية مقاس لايقل عن (1.0متر عرض*0.6 متر ارتفاع )موضح عليهٌا (اسم المشروع,الجهه المموله, ...الخ تثبت تركب عرض جدار الغرفة من الخارج. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
Total of Table (B) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0

## (B) Solar Rehab
Bill of Quantities & Technical Specifications جدول الكميات والمواصفات Project: ِAl-Hasib Alkamel water project مشروع: مياه الحصيب الكامل
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
Table (B) Rehab Solar Pumping Unit
جدول (B) تإهيل المضخة الشمسية
| Rehabilitation works: Installation of solar driven water pumping system | أعمال تإهيل و توريد وتركيب نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes tranfers and all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. 5- Samaritan Purse has no responisibility of any potention risk or harm maghit happened for the contractor labours/supervisors/engineers during the implmentaton casued by uncontroles facotores or any land owners | 1- يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. 2- المواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء. 3- اسعار البنود تتضمن النقل و عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية. 4- يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 5- لا تتحمل منظمة Samaritan Purse أي مسؤولية عن أي خطر أو ضرر قد يحدث لعمال المقاول / المشرفين / المهندسين أثناء التنفيذ الناتج عن العوامل الخارجة عن السيطرة أو أي من أصحاب الأراضي .
B.1 | Installation of an inverter Supply and installation of an inverter transformer with a capacity 15 KWit works with a hybrid DC solar system and an AC system together, and it bears a DC input voltage of not less than 800 volts, an efficiency of not less than 95%, and a degree of protection from ingress Its rating is at least IP65, and it is protected from dry running without the use of an external electrode cable, overload, high and low current, high and low voltage, protection against phase reversal, short circuit, loss of insulation, etc.), and it is equipped with a display unit, adjustable Programmable manually and with two outlets to enter the current, alternating current and direct current, and all the requirements to operate the two pumps (the new pump via solar energy and the old pump via diesel generator energy) separately, and the new pump shall be from a European company or its equivalent from the internationally known companies, according to the attached drawings and technical specifications and instructions Supervising engineer. | تركيب محول انفرتر توريد وتركيب محول انفرتر بقدرة 15 KW ،يعمل بنظام هجين ‏DC‏ طاقة شمسية وبنظام ‏AC‏ معا, ‏ويتحمل فولتية دخول ‏DC‏ لا تقل عن 800 فولت وكفاءة لا تقل عن 95 % وبدرجة حماية من الدخول مقدارها IP65 على الاقل، والحماية من من الدوران الجاف بدون استعمال كيبل الكترود خارجي، الحمل الزائد، ارتفاع وانخفاض التيار، ارتفاع وانخفاض الجهد، حماية ضد انعكاس الفازات، إلتماس كهربائي، فقدان العازلية،...إلخ)، ويكون مزوداً بوحدة عرض، قابل للبرمجة يدوياً وبمنفذين لدخول التيار، تيار متردد وتيار مستمر وكل المتطلبات لتشغل المضختين (المضخة الجديدة عبر الطاقة الشمسية والمضخة القديمة عبر طاقة المولد الديزل) بشكل منفصل، وتكون المضخة الجديدة من شركة أوروبية أو ما يعادلها من الشركات المعروفة عالمياً ,بحسب الرسومات والمواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.2 | combiner box Supply and install combiner box, with IP grade of at least 65. Number of input ports equal to number of inputs for the solar system 2 + 2 extra ports and DC valves categorization for each group, 1,000 Volt, 20 A, non-return dual polar valves, operation temperature range of -30 to +70 C. With the installation of the cable and the connection between the combiner box and the inverter, approximately 2 meters long and of a suitable size of no less than 2 * 25 mm2. | صندوق التجميع : مواد الصندوق: معدن مغلف مقاوم للماء مع باب قابل للقفل يحتوي قاطع تشغيل موحد المدخل مع حماية IP65. عدد دوائر الإدخال: العدد الإجمالي للمجموعة اللوحية عدد 2 مداخل بالإضافة إلى 2 مداخل احتياطية وتصنيف الصمامات DC لكل سلسلة: 1000 فولت ، 20 أمبير ، بما في ذلك الصمامات ثنائية عدم رجوع و درجة حرارة بيئة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية، مع تركيب الكيبل والتوصيل بين صندوق التجميع والانفرتر بطول تقريبا 2 متر و بمقاس مناسب لايقل 2 * 25 ملم 2. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.3 | Solar panels: Supply, installation, and implementation of monocrystalline solar panels, made of highly sensitive multicrystalline silicon (Class A). The panels can withstand voltages up to 1000 volts and temperatures (-40 to +80°C). The panels can withstand mechanical pressures of no less than 5400 Pa. The panels must have a capacity 330 watts, a voltage of no less than 37 volts, and a current intensity of no less than 8.7 amps to fits with the current group , and the maximum power rating must be 0-5 watts. The item includes All necessary work will be carried out in accordance with the attached drawings, specifications, technical documents, and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية توريد وتركيب وتنفيذ الألواح الشمسية أحادية / متعددة الكريستالات ،على ان تكون بلورات سيليكونية متعددة ذات حساسية عالية، (فئة أ) واللوحة تحمل جهد يصل إلى 1000 فولت وتحمل درجة الحرارة (-40 إلى +80 درجة مئوية) اللوحات تتحمل الضغط الميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال. سعة الألواح 330 وات ، وفولتيه جهد لاتقل عن 37 فولت وشدة تيار لايقل عن 8.7 امبير حتى يتوافق مع مجموعة اللواح الموجودة ، تحمل أقصى تقدير للطاقة: 0-5 وات. البند يشمل القيام بكل ما هو ضروري لإنهاء العمل وفقًا للرسومات والمواصفات المرفقة والأصول الفنية وتعليمات مهندس مشرف. | عدد لوح No. | 16 |  |  | 0
B.4 | Installing a DC cable . Supplying, connecting and installing a DC cable to connect the panels and the collection box with a suitable size Not less than 2 * 10 mm (1500 voltage), red and black color covered, mixed with high flexibility and a high degree of insulation according to (HO7RN-F) specifications and from internationally known companies. Excavations are to be made and covered with 1.5 inch plastic pipes at full pressure. | تركيب كيبل تيار مستمر DC توريد وربط وتركيب كيبل تيار مستمر DC لربط بين الالواح وصندوق التجميع بمقاس مناسب لايقل عن 2 * 10 ملم 2 (بفولتية 1500) لون أحمر وأسود مكيس ومزدوج ذو مرونة عالية ودرجة عازلية عالية وفقاً لمواصفات (HO7RN-F) ومن الشركات المعروفة عالمياً. والحفر لها وتغطيتها بمواسير بلاستيكية 1.5انش ضغط متوسط . | M.L متر طولي | 40 |  |  | 0
B.5 | Implementation of fixed iron bases Supply, installation and implementation of fixed iron bases and steel as mentioned in the drawing with 15 degree to carry solar panels to be against rust and withstand moisture and exposure to water and the sun , including the concrete base with the work of the excavations at a depth of one meter and twenty cm. With white coatings and moisture-resistant paint for the visible part of the columns, and printing the organization's logo , The distance between the tiles and the adjacent stile shall not be less than 5 cm. The distance between the slab and the adjacent slab in the same stack shall not be less than 10 cm. panels drawings. | تركيب وتنفيذ حوامل للالواح توريد وتركيب وتنفيذ حوامل للالواح ثابتة حديد مجلفن واستيل حسب المواصفات المذكورة في الرسومات تميل بزاوية 15 درجة. قواعد خرسانية . مع تسليح وفقا لمعا يير التسليح الممتازة والظروف المحيطة للموقع. . مع الحفريات بعمق متر وعشرون سنتي متر، مع عمل تلابيس ودهان ابيض مقاوم للرطوبة للجزء الظاهر من الاعمدة وطباعة شعار المنظمة على ان تكون المسافة بين الالواح على الحامل لاتقل عن 5سم والمسافة بين الرصة الواحدة لاتقل عن 10سم , حسب الرسومات | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.6 | Instailing earthing and Lightning Systems : All PV modules shall be grounded ِ AC & DC should be grounded properly and thoroughly grounded. Earthing System shall be comply with IEC/BS EN 62305-3, Grounding and lightening protection equipment shall include SPD, earth pits and rodshould include a 2-inch wallet iron pipes, and a skewer of pure copper is installed with a length of 120 cm and a diameter of 14-16 m and grounding resistance should be not more than 5 ohm, minimum height of lightning arrester is 1.5 m where the earthing pit must be separated from the lightening pit, With the work of the grounding inspection chamber with its own cover | تركيب انظمة التاريض والبرق : يجب أن يتم تأريض جميع الوحدات الكهروضوئية على أساس AC & DC بشكل صحيح وشامل. يكون نظام التأريض مطابقاً للمواصفة IEC / BS EN 62305-3. يجب أن تشمل معدات التأريض والحماية من الصواعق SPD والحفر والقضبان يركب علا مواسير حديد مجلفن قطر 2 إنش، ويتم تركيب سيخ من النحاس النقي بطول 120 سم وقطر 16-14 مم.، ويجب ألا تزيد مقاومة التأريض عن 5 أوم ، والحد الأدنى لارتفاع مانعة الصواعق 1.5 متر عن أعلى عنصر معدني بحيث تكون منظومة التأريض منفصلة عن حفرة مانعة الصواعق,مع عمل غرفة تفتيش التاريض الارضي مع الغطاء الخاص بها | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
B.7 | Fire extinguishers: Supply and install fire extinguishers (powder/carbon dioxide extinguishers, 5-6 Kg, with content expiry date not less than 1 year) to be installed near solar inverter unit. According to drawings and instructions of the supervising engineer. | توفير طفاية حريق توريد وتركيب توفير طفاية حريق(طفايات مسحوق / ثاني أكسيد الكربون) بالقرب من وحدة العاكس الشمسي سعة 5 - 6 كجم، وبتاريخ صلاحية لمحتوى الطفاية لا يقل عن سنة واحدة، ويتم تثبيتها في داخل غرفة الضخ/الإنفرتر. بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | No. بالعدد | 2 |  |  | 0
B.8 | Circuit breaker/switch Supply, install and connect circuit breaker/switch for the inverter, work include all necessary activities to ensure water pump could be operated via AC (generator) or DC (solar system). | تركيب وربط قاطع كهربائي توريد، تركيب وربط قاطع كهربائي/سويتش للإنفرتر، والعمل يشمل كل الأعمال المطلوبة لضمان أن المضخة تعمل بنظام التيار الثابت (الطاقة الشمسية) أو نظام التيار المستمر (كهرباء المولد). | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.9 | Pump holder with borehole cover Supply and install pump holder with borehole cover according to diameter of the well and a thickness of not less than 18 mm. Holder should be installed at the end of the well with concrete layer to carry pipes and the pump with two layers of anti-corrosion paint. | تركيب حامل للمضخة توريد وتركيب حامل للمضخة بالبئر بحسب قطر البئر وبسماكة لا تقل عن 18 مم. يجب تثبيت الحامل بنهاية البئر بطبقة من الخرسانة، ويتم طلاء الحامل بطبقتين من الطلاء المقاوم للصدأ. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.10 | Pressure gauge sensor Supply and installation of a pressure gauge sensor connected to the pump to protect against high pressure when the tank is full, with a reading of 20 bar per unit. The price includes everything needed according to the specifications and the instructions of the supervising engineer. In addition to installing a float with a diameter of 3 inches, the end of the pumping line must be installed inside the tank, of excellent quality that can withstand an operating pressure of not less than 20 bar, and all that is required to finish the item. | تركيب حساس قياس الضغط توريد وتركيب حساس قياس الضغط، متصل بالمضخة للحماية من ارتفاع الضغط عند امتلاء الخزان، بقراءة 20 بار عند الواحد. السعر يشمل كل ما يلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.بلاضافة الي تركيب عوامة قطر 3 انش تركب نهاية خط الضخ داخل الخزان نوعية ممتاز تتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن 20 بار وكل مايلزم لانهاء البند. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.11 | Discharge steel pipe Supply and install discharge steel pipe with 90 degree steel elbow, price includes supply and installing pressure gauges manometer (25 bar), with Hi pressure Low pressure functionality and NO/NC electric connection. | تركيب ماسورة طرد توريد وتركيب ماسورة طرد مع كوع حديد 90 درجة، والسعر يشمل توريد وتركيب عداد قياس الضغط (25 بار) بخاصية العمل تحت الضغط المنخفض والمرتفع. | No. بالعدد | 1 |  |  | 0
B.12 | Operate the solar-powered pumping and a training for the WMC Operate the solar-powered pumping system for three (solar) days before project handover, and conduct a training for the WMC members for three days in the field including preparing the subject | تشغيل نظام الضخ وتدريب اللجان تجربة وتشغيل نظام الضخ ووتجربه شبكة المياه وتدريب اللجان للمرحلتين لمدة ثلاثة ايام شمسية مع تدريب مشغلي المشروع مع توفير مادة تدريبيه لعدد 4 اشخاص تشرح فيها خطواط واجرأت التشغيل والصيانة وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف. | Lump Sum بالمقطوعية | 1 |  |  | 0
Total of Table Bill (B) - USD اجمالي السعر لجدول | [6 empty] | 0

## (C)Const. Pumping Room
Alhaseeb Water Scheme Rehabilitation, Al-Zahari Sub-district Mocha District - Taiz Governorate تأهيل مشروع مياه نوبة الحسيب -عزلة الزهاري مديرية المخاء- محافظة تعز
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price (US) numbers سعر الوحدة بالدولار ارقام | Unit Price (US) writing كتابة سعر الوحدة بالدولار | Total (US) إجمالي السعر بالدولار | Notes الملاحظات
| Table (C): Construction Pumping Room for New Well Works | جدول (C)أعمال انشاء غرفة الضخ للبئر
| Construction of one pumping room, external dimensions 3.5* 5.5*4.5 meter. | غرفة ضخ ابعاد خارجية 3.5* 5.5*4.5 متر
| 1-All materials and samples must be approved by the Supervisor Engineer prior to supply. 2-The technical specifications attached to the BoQs are an integral part of the tender document. 3-Prices includes all related works to get this line completed as per quality standards 4-Supplier must implement all requires to finalize all items according to drawings, technical specification and instructions of the supervising engineer. | -يجب اعتماد جميع المواد والعينات من قبل المهندس المشرف قبل توريدها لمواصفات الفنية المرفقة مع جداول الكميات جزء لا يتجزاء من وثيقة العطاء اسعار البنود تتضمن عمل كل مايلزم لإستكمال اعمال البنود بمعايير الجودة والمواصفات العالية يجب تنفيذ كل ما يلزم لإنهاء البنود بحسب الرسومات والمواصفات الفنية الخاصة بالمضخات والاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف
C.1 | In cubic metres: excavation work Excavation: Excavation in any type of soil until the appropriate foundation level is reached and to a depth of no less than 1.2 meters. The work includes leveling the site, standardizing the level, removing excess or obstructions before excavation, and transporting waste off-site. The work includes creating two layers of buscorse soil with a total thickness of 40 cm after compaction under the foundations until the soil's bearing capacity is reached at least 110 kN/m², and everything else necessary to complete the item according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer.. | بالمتر المكعب : أعمال الحفر الحفر : الحفر في أي نوع من انواع التربة حتى الوصول لمنسوب التاسيس المناسب وبعمق لا يقل عن 1.2 متر، ويشمل العمل التسوية للموقع وتوحيد المنسوب وازالة الزوائد أو المعوقات قبل الحفر و نقل المخلفات خارج الموقع والعمل يشمل عمل طبقتين احلال من تربه مخلوطه بيسكورس باجمالي سماكه 40سم بعد الدك بالدكاكه تحت القواعد حتي الوصل الي قدرة تحمل التربه لاتقل عن 110كيلونيوتن /م2 وكل ما يلزم لانجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 18 |  |  | 0
C.2 | In cubic metres: backfilling works Backfilling with approved mixed soil up to the level of the paving,The backfilling must be in layers not exceeding 30 cm, with compaction and spraying. The work includes everything necessary to complete the work in a complete manner, in accordance with the principles of work and according to the drawings, specifications, and directives of the supervising engineer. | بالمتر المكعب: أعمال الردم الردم بتربة مخلوطة معتمده حتى منسوب الرصيف والردم يجب ان يكون على طبقات لا تزيد عن ٣٠ سم مع الدك و الرش ، والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ، طبقاً لاصول العمل وبحسب الرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 10 |  |  | 0
C.3 | In cubic metres: Plain concrete works Supply and implementation of plain concrete. 15 cm under the footing, ground beams and the paving wall using salt-resistant cement with a mixing ratio of 1:3:5 ( cement:sand: coarse aggregate) and with a resistance of not less than 200 kg/cm2 and includes (do broken stone with a thickness of 15 cm,woodworking, casting, and everything necessary) according to the drawings and with a resistance not less than the specifications and instructions of the supervising engineer. | بالمتر المكعب : اعمال الخرسانة العادية توريد و تنفيذ خرسانة عادية . 15 سم تحت القواعد والميده و جدار الرصيف باستخدام الاسمنت مقاوم للاملاح بنسبة خلط 1:3:5 اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه: كري نوعية ممتازة وبمقاومة لاتقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشمل (عمل صولنج من كسر الحجر بسماكة 15سم, التخشيبة ، الصب ، وكل ما يلزم ) طبقا للرسومات وبمقاومة لا تقل عن والمواصفات وتعليما عليمات المهندس المشرف | M3 بالمتر المكعب | 3.5 |  |  | 0
C.4 | Square basalt stone building works: Per square meter: Supply and implementation of square stone buildings using solid, moisture-resistant basalt stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, good quality cement, good quality, and filling the joints with cement mortar with kohl. It must rise above the surface of the natural ground by more than 30 cm and do everything necessary. To complete the work according to the drawings, specifications, and directions of the supervising engineer. | اعمال مباني حجر بازلت مربوع: بالمتر المربع : توريد وتنفيذ مباني حجر مربوع باستخدام الاحجار البازلتية الصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله ,يجب ان يرتفع فوق سطح الارض الطبيعه عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 12 |  |  | 0
C.5 | Stone building works: In cubic metres: supplying and implementing stone buildings using basalt and solid moisture-resistant stones, 40 cm thick, using cement mortar with a mixing ratio of 1:3, excellent quality Nice and Hatta cement, and filling the joints with cement mortar, building at a depth of no less than 40 cm below the surface of the natural ground, and doing everything necessary to finish the work perfectly. According to drawings, specifications and directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال مباني حجر جعم: بالمتر المكعب : توريد وتنفيذ مباني حجرجعم باستخدام الاحجار البازلتية والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة 40سم باستخدام المونة الاسمنتيه وبنسبة خلط 1:3 اسمنت نيس وهطي نوعية ممتازه و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية البناء بعمق لايقل عن40سم تحت سطح الارض الطبيعه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفاتوتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M3 بالمتر المكعب | 4.5 |  |  | 0
C.6 | Black concrete buildings works: - Supply and construction of rooms walls of automatic-made concrete blocks, size (40 * 20 * 20) cm, resistance not less than 34 kg / cm2, and construction with cement supplies with mixing ratio (1: 3) (cement: sand). And the authorization of the separatorsThe work includes installing a rainwater drainage gutter with a diameter of 2 inches, medium pressure, with elbows, and lowering it to the sidewalk.. | أعمال مباني بلك اسمنتي :- بالمتر المربع توريد وبناء جدران االغرفه مع ذروه لسقف الغرف طوف واحد من البلك الاسمنتي اتوماتيكي الصنع مقاس ( 40 *20 *20 ) سم لا تقل مقاومته عن 34كجم/سم2 والبناء بالمؤنة الاسمنتية بنسبة خلط ( 1 : 3 ) ( اسمنت: رمل ) يكون البناء بسروع منتظمة مع ضبط الاستقامة الافقية والرئسية شاملا الرش بالمياه لمدة ثلاث ايام. ويشمل العمل تركيب ميزاب لتصريف مياه الامطار قطر 2 هنش ضغط متوسط مع الاكواع وانزالة الي فوق الرصيف. | m² م² | 65 |  |  | 0
C.7 | Reinforced concrete for the roof and beams- 250 kg/cm2 with Portland cement: In cubic metres: Supply and implementation of concrete for the roof and beams Portland cement with Cica, with a resistance of not less than 250 kg/cm, with mixing ratios (1:2:3 )( cement:sand: coarse aggregate), including (woodworking, supplying, cutting and placing iron, hammering, shaking Concrete by vibrating, Spraying and immersing in water for 7 days after pouring, and whatever is necessary). According to drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | خرسانة مسلحة للسقف والاعتاب - 250 كجم / سم ٢ بالإسمنت البورتلاندي : تالمتر المكعب : توريد وتنفيذ خرسانة للسقف والاعتاب باستخدام الإسمنت البورتلاند مع السيكا وبمقاومة لا تقل عن 250 كجم / سم بنسب خلط (1:2:3 )اسمنت :نيس وهطي نوعية ممتازه:كري نوعية ممتازة، وتشمل ( التخشيبة ، توريد وقص ووضع الحديد ، الحب ، هز الخرسانة بالهزاز ، والرش ، وكل ما يلزم ) . طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 بالمتر المكعب | 5.6 |  |  | 0
C.8 | Plastering for roof, interior and exterior walls : Per square meter: Plastering roof, interior and exterior walls using Portland cement with Cica. It includes the tartsha, the base layer, and the final layer with cement mortar with a mixing ratio of (1:3) (cement: sand). The work is done in three layers of tartsha, a base layer, and a finishing layer, according to the drawings and specifications. And the engineer’s instructions, making the strings and depositing the weight of the plastering, with spraying three times a day, in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | تلابيس للسقف والجدران من الداخل والخارج : بالمتر المربع : تلابيس للسقف والجدران من الداخل والخارج باستخدام الإسمنت البورتلاندي مع السيكا ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط (1:3) (اسمنت : رمل ) ويتم العمل بثلاث طبقات الطرطشة وطبقة اساس وطبقة انهاء وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس وعمل الأوتار والودع لوزن التلبيس ، مع الرش ثلاث مرات في اليوم ،طبقا للرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 140 |  |  | 0
C.9 | External paint works (granulated plastic) for exterior walls: Per square meter: supplying and applying a granulated, moisture-resistant acrylic plastic paint for exterior wallsوIt is applied using an air pressure compressor along with the work of insulating and resistant to moisture and weather factors paint for the external walls. The spraying is regular with heavy spraying. It is also applied on a base layer and an insulating and weather-resistant layer is created. The price includes preparing the walls from any peeling, and having the engineer receive the work before starting the plastic painting work, with the organization’s logo printed, and the work is done according to the instructions of the supervising engineer.” | أعمـال الطلاء الخارجي (بلاستيكي محبب) للجدران الخارجية : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان بلاستيكي اكريليك مقاوم للرطوبة محبب للجدران الخارجية، وتنفذ باستخدام كمبرشن ضغط هواء مع عمل الدهان العازل والمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية للجدران الخارجية وتكون الرشة منتظمة مع الرش الغزير كما ويتم تنفيذها على طبقة أساس وعمل طبقة عازلة ومقاومة للعوامل الجوية للحفاظ على اللون المناسب ،والثمن يشمل تهيئة الجدران من أي تقشرات ويلزم استلام المهندس للعمل قبل البدء بأعمال الدهان البلاستيكي مع طبع شعار المنظمة ويتم العمل بحسب تعليمات المهندس المشرف. | M2 بالمتر المربع | 54 |  |  | 0
C.10 | Painting works for the interior walls and ceiling: Per square meter: supplying and applying Semi-gloss oil paint for the interior walls and ceiling , consisting of one coat of primer, two coats of putty with sanding, and two coats of oil in the required color and according to the dimensions in drawings and doing everything necessary to complete the work in the best possible way according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directives of the supervising engineer or his representative.. | أعمال الطلاء الزيتي للجدران الداخلية ولسقف : بالمتر المربع : توريد وتنفيذ دهان زيتي نصف لمعه للجدران الداخلية ولسقف يكون من وجه اساس ووجهين معجون مع الصنفرة ووجهين زيتي باللون المطلوب وبحسب الأبعاد التي يحددها المهندس المشرف وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M2 بالمتر المربع | 90 |  |  | 0
C.11 | Supply and installation of an iron door:- Supply and installation of an iron door (width 2.9 meters * height 3.0 meters) installed for the main door of the room, of excellent quality, with a dry granulated piece, with a 3-inch Shalman ring, 6 mils thick, and the frame for the individual 2-inch Shalman, 5 mils thick. The skirting was made from the inside and outside and reinforced with iron corners every 25 cm in both directions. Good installation and painting, two sides of rust-resistant paint and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directions of the supervising engineer or his representative. | توريد وتركيب باب حديد :- توريد وتركيب باب حديد (بعرض 2,5متر * ارتفاع 3.0متر ) يركب لباب الغرفة الرئيسي نوعية متتازه بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 3 هنش سماكه 6مل والاطار للفرد شلمان 2هنش سماكه 5مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
C.12 | Supply and installation of an iron door:- Supply and installation of an iron door (width 1.2 meters * height 3.0 meters) to be installed at the door of the room where the pipes are lowered and raised to the well. It is of excellent quality with a dry, granulated piece with a 3-inch Shallman ring, 6 mm thick, and the frame for the individual is a 2-inch Shallman, 5 mil thickness. 25 cm in both directions, with good installation and paint, two sides of rust-resistant paint, and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work perfectly according to the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions, and directions of the supervising engineer or his representative | توريد وتركيب باب حديد :- توريد وتركيب باب حديد (بعرض 1.2متر * ارتفاع 3.0متر ) يركب لباب الغرفة حيث انزال ورفع المواسير الي البئر نوعية متتازه بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 3 هنش سماكه 6مل والاطار للفرد شلمان 2هنش سماكه 5مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
C.13 | Iron cover: Supply and installation of an iron cap (1.2 meters wide * 1.80 meters long) to be installed on the ceiling above the well hole and connected to the iron door for the purpose of raising and lowering the pumping pipes and the pump. From the inside and outside, strengthening with iron angles every 25 cm in both directions, with good fixation and paints. Two sides of rust-resistant paint and two sides of paint in the color specified by the engineer for the door and throat, making three hinges, installing a large lock, and doing everything necessary to complete the work according to the drawings, specifications, technical and workmanship assets, conditions and instructions. directions of the supervising engineer or his representative. | توريد وتركيب غطاء حديد :- توريد وتركيب غطاء حديد (بعرض 1.2متر * طول 1.80متر ) يركب بالسقف فوق فتحة البئر ويتصل مع الباب الحديد لغرض رفع وانزال مواسير الضخ والمضخه نوعية بترة جافي محبب مع الحلق شلمان 2هنش سماكه 5 مل والاطار للفرد شلمان 1.5هنش سماكه 4 مل و عمل الهندراب من الداخل والخارج والتقوية بزوايا حديد كل 25 سم بالاتجاهين مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس للباب والحلق وعمل ثلاث مفصلات وتركيب قفل كبير وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 1 |  |  | 0
C.14 | Supply and installation of windows for pumping rooms: Supply and installation of 3 iron windows (1.20 m In the color specified by the engineer and doing everything necessary to complete the work in accordance with the drawings, specifications, technical and manufacturing principles, conditions, instructions and directives of the supervising engineer or his representative.” | توريد وتركيب النوافذ ا لغرف الضخ :- توريد وتركيب نوافذ حديد عدد3 (1.20م*1.40م) شبك حماية ديمن نوع جافي مع نافذه فرد من بتر حديد مجلفن وشلمنات ابو 1.5 هنش جافي 3 ملي وكل مايلزم و الهندراب من الداخل وللمفصلات والتقوية مع التثبيت الجيد والدهانات وجهين دهان مقاوم للصداء و وجهين دهان باللون المحدد من المهندس وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | No. عدد | 3 |  |  | 0
C.15 | Pavement work: By square meter: stone pavement around the rooms with a net width of 0.75 m using square and solid moisture-resistant stones with a thickness of not less than 20 cm using cement mortar with a mixing ratio of 1:3 and a thickness of 5 cm and filling the joints with cement mortar with kohl on top of well compacted soil with spraying with water and a slope (1: 5) With cement mortar, including excavation for the pavement wall up to the layer suitable for foundation, and building work with a thickness of 30 cm. The surface of the pavement must be higher than the surface of the natural ground by more than 30 cm, and a foundation of not less than 30 cm. And all that is necessary to complete the work according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions and instructions. directions of the supervising engineer or his representative. | اعمال الرصيف: بالمتر الطولي : رصيف حجري حول الغرف بعرض صافي 0.75م باستخدام الاحجار المربوعة والصلبة المقاومة للرطوبة سماكة لاتقل عن 20سم باستخدام المونة الاسمنتيه بنسبة خلط 1:3 وسمك 5 سم و تعبيئة الفواصل بالمونة الأسمنتية مع الكحله فوق تربة مدكوكة جيدا مع الرش بالماء وبميول (1: 5) مع المونة الإسمنتية، ويشمل الحفر لجدار الرصيف حتي الطبقه الصالحه للتأسيس وعمل بناء بسمك 30سم ويجب ان يرتفع سطح الرصيف عن سطح الارض الطبيعه عن 30سم واساس لايقل عن 30سم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله. | M.L متر طولي | 23 |  |  | 0
C.16 | Electricity works: Supplying and implementing one power point (13 amp power outlet and 40 watt lighting point) and the work includes all installation and foundation works and electric wires necessary to complete the work to the fullest according to the drawings, specifications, technical and manufacturing assets, conditions, instructions and directives of the supervising engineer. | أعمال الكهرباء: توريد وتنفيذ نقطة تغذية واحدة (مأخذ قوة 13 امبير و نقطة إضاءة 40 وات) والعمل يشمل جميع أعمال التمديدات والتأسيس وأسلاك الكهرباء اللازمة لاكمال العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف | No. عدد | 1 |  |  | 0
Total of Table (C) - USD $ الاجمالي بالدولار الأمريكي | [6 empty] | 0