IMC - Sana'a Office

منظمة الهيئة الطبية الدولية - مكتب صنعاء

إنشاء مبنى الإدارة والمخازن في مستشفى فلسطين - صنعاء

Construction of administrative building and warehouse

at Palestine Hospital - Sana'a

Technical Specifications for

Civil Work and Plumbing, Sewage Works

المواصفات الفنية للأعمال المدنية والصحية والصرف الصحي

# General Terms and Conditions: -

- The contractor must visit the site before submitting the bid and provide a schedule for the execution of the work within the bid.

- Both languages for the items are binding to the contractor, and the price of each item includes everything necessary to fulfill the purpose of the item and all requirements.

- No supply works will be calculated unless they are installed.

- The contractor is committed to implementing the required environmental measures, including fencing the site to prevent the entry of non-workers and children.

- The contractor must provide a comprehensive and detailed plan for occupational safety at the site.

- The contractor is committed to providing safety suits (protective gear) for all workers at the site.

- The International Medical Organization is not responsible for any damage that may occur to the contractor's equipment and materials during transport to the work site or during the execution of the work.

- The contractor is required to submit a report and a timeline to indicate the progress of the work at the beginning of each week during the execution.

- It is prohibited to employ child labor (those who have not reached the age of 18).

- If electrical, water, rainwater channel or other utility lines are encountered during the excavation process, the contractor is responsible for taking all necessary precautions to preserve them, repair any damages that may occur, and inform the relevant authorities while coordinating with them.

- الاحكام والشروط العامة: -

- يجب على المقاول زيارة الموقع قبل تقديم العطاء وتقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال ضمن العطاء.

- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لإتمام الغرض من البند وكافة المتطلبات.

- لن يتم احتساب أي أعمال توريد ما لم يتم التركيب.

- يلتزم المقاول بتنفيذ الإجراءات البيئية المطلوبة، بما في ذلك تسييج الموقع لمنع دخول الغير العاملين والأطفال إليه.

- يجب على المقاول توفير خطة كاملة ومفصلة للسلامة المهنية في موقع.

- يلتزم المقاول بتوفير بدلات السلامة (الحماية) لجميع العاملين في الموقع.

- لا تتحمل الهيئة الطبية الدولية مسؤولية أي أضرار قد تحدث لمعدات ومواد المقاول أثناء نقلها إلى موقع العمل أو أثناء تنفيذ العمل.

- على المقاول تقديم تقرير ومخطط زمني لبيان التقدم في العمل بداية كل اسبوع أثناء التنفيذ.

- يمنع تشغيل عمالة من الاطفال (الذين لم يبلغوا سن 18 سنة).

- إذا ظهر أثناء عملية الحفر وجود تمديدات كهربائية أو مائية أو قناة مياه الأمطار أو تمديدات أخرى فعلى المقاول اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ عليها وإصلاح ما قد يتضرر منها وإبلاغ الجهات المعنية بذلك والتنسيق معها.

- Technical specifications and instructions related to specifications:

- Pricing should be filled in the BoQs and pricing tables based on the unit of measurement and the number specified in the quantity table, without filling in other tables.

- Provide inspection certificates for the product from a specialized and accredited company for materials, if necessary.

- Provide the technical specifications for materials that the contractor will use in implementing the work items that specified in the BoQs.

- The contractor must review the BoQs to ensure the accuracy of the information relied upon before starting work and must inform the engineer in case of any discrepancies.

- المواصفات الفنية والتعليمات المتعلقة بالمواصفات:

- تعبئة الأسعار في جداول الكميات والتسعير حسب وحدة القياس والرقم الموضح في جدول الكميات وعدم تعبئة جداول أخرى.

- توفير شهادات فحص للمنتج من شركة متخصصة ومعتمده للمواد إذا لزم الأمر لذلك.

- توفير المواصفات الفنية للمواد التي سيستخدمها المقاول في تنفيذ بنود العمل المبينة في جدول الكميات.

- يجب على المقاول مراجعة جداول الكميات للتأكد من دقة المعلومات المبنية عليها قبل البدء بالعمل وعليه إبلاغ المهندس في حالة وجود اختلافات.

Part (1):

Technical Specifications

For Civil Work

الجزء (1):

المواصفات الفنية للأعمال المدنية

- Excavation Works:

- The levels and dimensions of the excavation are determined based on the drawings, plans, or instructions provided by the supervising engineer.

- Excavation is carried out in any type of soil layers (clay, sand, semi-rocky, rocky, asphalt, etc.).

- The contractor is responsible for shoring up the excavation walls, leveling the bottoms, and compacting them properly, if necessary, as well as removing any foreign objects.

- If the contractor encounters water during the excavation process, they are required to remove it (by suctioning).

- If the excavation works exceed the scope of the drawings, and instructions given, the contractor shall bear the resulting consequences.

- The foundation floor should be wetted with potable water if it is dry before pouring the concrete, ensuring that the spraying is done in appropriate quantities and in accordance with the engineer's instructions.

- Excavation works shall be carried out below the foundations to reach the required excavation depth, using appropriate equipment and in accordance with the instructions of the supervising engineer.

- أعمال الحفر:

- تحدد مناسيب وأبعاد الحفر بموجب الرسومات والمخططات أو حسب تعليمات المهندس المشرف.

- يتم الحفر في اي نوع من انواع طبقات التربة (طينية، رملية، شبه صخرية، صخرية والأسفلت وغيرها).

- على المقاول تثبيت جوانب الحفريات وتسوية قيعانها، ودكها جيداً -إذا لزم الأمر- وإزالة الأشياء الغريبة.

- إذا وجد المقاول مياه أثناء عملية الحفر فعليه نزعها (شفطها).

- إذا زادت أعمال الحفر عن الرسومات والمخططات وتعليمات المهندس، يتحمل المقاول النتائج المترتبة على ذلك.

- ترش أرضية الأسس بالماء الصالح للشرب، إن كانت جافة، قبل صب الخرسانة على أن يكون الرش بالكميات وبالطريقة المناسبة بحسب تعليمات المهندس.

- يتم القيام بأعمال الدك أسفل الاساسات حتى الوصول الى نسبة الدك المطلوبة وذلك باستخدام المعدات المناسبة وبحسب تعليمات المهندس المشرف.

- Backfilling Works:

- The backfill levels are determined according to the drawings or on the ground, the backfilling is done with clean soil and from sources determined by the engineer.

- The backfilling shall be in layers, with each layer not exceeding 25 cm, with spraying with water and compacting well, up to the required levels.

- The contractor must transport the remaining excavation materials to the designated disposal site after coordination with the concerned authorities.

- The selected materials for backfilling the sides of foundations or for leveling works shall meet the following specifications:

- They shall be free from tree roots, weeds, debris, and other organic materials.

- They shall not contain stones or gravel larger than (50) mm for backfilling the sides of foundations and leveling works.

- The Plasticity Index (PI) of the materials shall not exceed 35%.

- The backfill layers must be properly moistened with an appropriate water content, and compaction shall be carried out using suitable compaction equipment to achieve a compaction ratio of not less than 95%.

- أعمال الردم:

- تحدد مناسيب الردم حسب المخططات أو على الطبيعة ويعمل الردم بأتربة نظيفة ومن مصادر يحددها المهندس.

- يكون الردم على طبقات لا تزيد الواحدة منها على 25 سم مع الرش بالماء والدك جيداً، وحتى المناسيب المطلوبة.

- يجب على المقاول نقل باقي مخلفات الحفر إلى الموقع المخصصة لذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

- تكون مواصفات المواد المختارة لأعمال الردم لجوانب الأسس أو لأعمال التسوية كما يأتي:

- أن تكون خالية من جذور الاشجار والاعشاب والمخلفات والمواد العضوية الأخرى.

- ألا تحتوي على حجارة أو حصى يزيد مقاسها على (50) ملم لأعمال ردم جوانب الأسس وأعمال التسوية.

- ألا يزيد معامل لدونتها Plasticity Index على 35%.

- يجب رش طبقات الردم بالماء بمحتوى مائي مناسب ويتم الدك باستخدام الات الدك المناسبة للوصول الى نسبة دك جيده لا تقل عن 95%.

- Concrete works:

- This work shall consist of plain concrete and RCC, to be constructed in conformity with the lines, grades and dimensions shown on the drawings.

- Before starting concrete work in general, the contractor must match the construction drawings to the architectural drawings, and any discrepancy between the drawing must be notified to the supervising engineer in writing, sufficiently before starting any part of the work to obtain written instructions from the supervising engineer.

- Concrete works and materials shall comply with American Standard Specifications ASTM, or its equivalent.

- The use of concrete additives is not permitted except with the approval of the engineer. In such cases, the instructions provided by the producing company regarding the method of use must be followed, along with the recommendations of the laboratory testing the additive regarding the required dosage.

- Clean and crack-free wooden molds must be used, free from any wrapping or deformations.

- Concrete curing shall be carried out by water spraying twice a day for a period of not less than 14 days.

- The temperature of the concrete mix during pouring should not be less than 4 degrees Celsius.

- Concrete slump tests should be conducted prior to pouring, ensuring that the slump rate does not exceed 11 cm for the concrete mix used in slab, columns, beams, and lintels, and does not exceed 8 cm for the concrete mix used in foundation pouring.

- All necessary tests for the poured concrete must be conducted on-site, verified, and all required actions should be taken according to the instructions of the supervising engineer.

- Mechanical vibrators must be used during the pouring process.

- The time interval between the start of mixing and pouring the concrete mix should not exceed one and a half hours. If this time is exceeded, additives should be used, and approval from the supervising engineer must be obtained before using them, unless the concrete is rejected.

- Any visible honeycombing in reinforced concrete should be treated with grout. The process involves removing any loose materials, such as aggregate, and cleaning the affected area from dust before commencing the treatment, following the instructions of the supervising engineer.

- The wooden molds for concrete elements should not be removed before the specified duration indicated in the following table:

| 24 Hours | Foundation |
| --- | --- |
| 24 Hours | Neck Columns |
| 24 Hours | Ground Beam |
| 24 Hours | Columns |
| 18 Days | Slab |

- Concrete materials must meet the following specification:

- The sand:

The sand should be well-graded, clean, coarse, and free from salts, shells, and organic materials, a sample should be submitted for approval before delivery, if necessary, the sand should be washed with water to remove any foreign materials and salts that may be attached to it, generally, the sand should not contain more than 3% of clay or foreign materials by weight.

- The aggregate

The aggregate must be clean, free of clay, organic materials, or any other impurities, Its grains must be sized and angular, not flattened, It must be washed with water to remove any materials stuck to it, It conforms to British Standard Specifications No. BS 882, In general, it must be graded (8/1, ¼, ½, ¾ inch), it should be noted to place the gravel on clean, solid surfaces to avoid the accumulation of water, dust, and debris under it.

- Cement

Portland cement must be made in accordance with standard specifications BS 12, or ASTM-C 145, and it must be freshly produced, no more than 60 days old, and from a brand approved by the engineer before supply, It must be of the same type for the unit pour and resistant to salinity, the cement should be stored properly, protected from rain and moisture, and so that each batch can be withdrawn for use according to the order it was received in the store, and do not use bags in which the cement has begun to solidify and harden.

- Water

The water used for mixing and spraying must be clean and free of all salts, impurities, sulfates, and suspended materials such as clay and sedimentary materials.

- Steel Reinforcement

- The reinforcement bars should be free from corrosion, rust, cracking, painting, oiling, dirt, or any other material that may affect the bond between concrete and reinforcement.

- The reinforcement bars must comply with ASTM requirements and have a yield strength of not less than 280 N/mm² for grade 40 and 420 N/mm² for grade 60, as specified on the drawings.

- The concrete cover for the reinforcement bars in the concrete elements should not be less than the values specified in the drawings and the supervising engineer's instructions.

- The reinforcement bars should be bent cold, and their ends should be cold worked without heating. The bending should be done gradually to ensure that no cracks or fractures appear on the bent section. The bending of ends and curves should be carried out according to the structural details and drawings.

- أعمال الخرسانة:

  - يتكون هذا العمل من خرسانة عادية ومسلحة، يتم بناؤها طبقاً للخطوط والدرجات والأبعاد الموضحة على الرسومات.

  - يجب على المقاول قبل البدء في أعمال الخرسانة بصفة عامة أن يطابق المخططات الإنشائية على المخططات المعمارية، وأي اختلاف بين المخططات المذكورة يجب أن يخطر المهندس المشرف خطياً، وذلك قبل البدء في أي جزء من الأعمال بوقت كاف للحصول على تعليمات كتابية من المهندس المشرف.

  - تكون أعمال الخرسانة وموادها مطابقةً للمواصفات القياسية الامريكية ASTM، أو ما يعادلها.

  - لا يسمح باستعمال مضافات الخرسانة إلا بموافقة المهندس وعندئذ يجب أن تتبع تعليمات الشركة المنتجة بخصوص طريقة الاستعمال، وتوصيات المختبر الذي يفحص المضاف فيه بخصوص النسبة اللازم اضافتها منه.

  - يجب استخدام قوالب خشبية نظيفة وخالية من التصدعات وغير ملفوفة.

  - يجب القيام بأعمال رش الخرسانة بالمياه مرتين باليوم ولمده لا تقل عن 14 يوم.

  - يجب الا تقل درجة حرارة الخلطة الخرسانية عن 4 درجات مئوية اثناء الصب.

  - يجب عمل اختبارات الهطول للخرسانية قبل صبه بحيث يجب ان لا يذيد معدل الهطول عن 11 سم للخلطة الخرسانية الخاصة بأعمال صب الاسقف والاعمدة والرقاب والميدة زان لا تزيد عن 8 سم لأعمال صب الاساسات.

  - يجب عمل جميع الاختبارات اللازمة للخرسانة المصبوبة في الموقع والتحقق منها وعمل كل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف.

  - يجب استخدام الهزاز الميكانيكي أثناء عملية الصب.

  - يجب الا تزيد الفترة بين البدء بالخلط وصب الخلطة الخرسانية عن ساعة ونصف وفي حالة تجاوز هذي المدة يجب استخدام مواد مضافة ويجب اخذ موافقة المهندس المشرف قبل استخدامها مالم يتم رفض الخرسانة.

  - يجب معالجة أي تعشيش ظاهر في الخرسانة المسلحة بمادة الجراوت بحيث يجب القيام بإزالة المواد العالقة من بحص وتنظيف مكان التعشيش من الاغبرة قبل البدا بأعمال المعالجة وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف.

  - يجب الا يتم فك القوالب الخشبية للعناصر الخرسانية قبل المدة المحددة في الجدول التالي للعناصر الخرسانية:

| القوالب الخشبية لجوانب الاساسات | 24 ساعه |
| --- | --- |
| الرقاب | 24 ساعه |
| جسور الميدة | 24 ساعه |
| الاعمدة | 48 ساعه |
| الاسقف | 18 يوم |

  - يجب ان تحقق مواد الخرسانة المواصفات التالية:

- الرمل:

يجب أن يكون متدرج الحجم ، نظيفاً، خشناً، خالياً من الأملاح والأصداف والمواد العضوية، كما يجب تقديم عينة لاعتمادها قبل التوريد ويغسل الرمل بالماء إذا لزم الأمر لإزالة ما قد يكون عالقاً به من مواد غريبة وأملاح، وعموما يجب أن لا يحتوي الرمل على أكثر من 3% وزناً من الطين أو المواد الغريبة.

- الكرّي:

يجب أن يكون الكري نظيفاً خالياً من الطين أو المواد العضوية أو أية شوائب أخرى، وتكون حبيباته محجمه ومزوية وليست مفلطحة، ويجب غسله بالماء لإزالة المواد التي تكون عالقة به، ويطابق المواصفات القياسية البريطانية رقم 882 BS وعموماً فيجب أن يكون متدرجاً (8/1، ¼، ½، ¾ بوصة). كما يجب ملاحظة تشوين الكري على سطوح صلبة نظيفة، تجنباً، لتجمع الماء والأتربة والمخلفات تحته.

- الإسمنت:

يجب أن يكون صنع الإسمنت البورتلاندي مطابقاً للمواصفات القياسية 12 BS، أوASTM –C 145  وحديث الإنتاج لم يمر على تصنعيه أكثر من 60 يوم ومن ماركة يوافق عليها المهندس قبل التوريد، ويجب أن يكون من نوعية واحدة للصبة الوحدة ومقاوم للملوحة ، كما يجب أن يشون الإسمنت بشكل منتظم بحيث يكون مضمون الوقاية من المطر والرطوبة، وبحيث يمكن سحب كل دفعة للاستعمال حسب ترتيب الورود للمخزن، ولا تستعمل الأكياس التي بدأ الإسمنت فيها بالتماسك والتصلب .

- المياه:

يجب أن تكون المياه المستخدمة في أعمال الخلط والرش نظيفة وخالية من جميع الأملاح والشوائب والكبريتات والمواد العالقة مثل الطين والمواد الرسوبية.

- حديد التسليح:

- يجب أن تكون قضبان التسليح خالية من التآكل والصدأ والتشقق والصبغ والدهن والتراب أو أي مادة أخرى تضر بالترابط بين الخرسانة والتسليح.

- يجب أن يكون حديد التسليح مطابقاً لمتطلبات ASTM، وبضمان إجهاد خضوع لا يقل عن 280 نيوتن/مم2 عيار 40 و 420 نيوتن/ملم2 عيار 60، والنوع المحدد على الرسومات.

- يجب الا يقل الغطاء الخرساني لحديد التسليح للعناصر الخرسانية عن القيم المحددة في الرسومات وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم ثني حديد التسليح على البارد وتعكف رؤوسها على البارد دون تسخين ويجب أن يتم الثني بصورة تدريجية بشكل يضمن عدم ظهور شقوق أو تصدع في ظهر القسم المعكوف. يجب أن يجري ثني النهايات والمنحنيات وفقا للتفاصيل والرسومات الانشائية.

- Anchoring Reinforcement works:

Reinforcement bar anchoring works should be carried out for slabs and columns according to the following steps:

- The concrete should be drilled according to the dimensions specified in the drawings, and the diameter of the holes should be 2mm larger than the diameter of the reinforcement bar to be installed.

- The hole should be thoroughly cleaned from any dust or debris using an air blower.

- Epoxy material should be filled inside the hole.

- The reinforcement bar should be properly installed and secured without any movement or shaking.

- اعمال تزريع حديد التسليح:

يجب ان تتم عملية التزريع لحديد التسليح للميدة والأعمدة وفقا للخطوات التالية.

- يتم التخريق في الخرسانة وفقا للأبعاد الموضحة في الرسومات ويجب ان تزيد قطر الفتحات 2ملم عن قطر الحديد التسليح المراد تثبيته.

- يتم تنظيف الفتحة جيدا من الأغبرة باستخدام منفاخ هواء.

- يتم حشو مادة ايبوكسي لداخل الفتحة.

- يتم تركيب حديد التسليح جيدا وعدم هزه.

- Insulation works:

- Polyethylene sheets with a minimum thickness of 250 microns should be installed beneath the regular concrete and the ramp slab of the warehouse entrance. All necessary steps should be taken to complete the work according to the instructions of the supervising engineer.

-  The insulation works for the concrete element in contact with the soil should be carried out using rubberized bitumen. At least three layers should be applied, and the concrete should be cleaned and any excess material should be removed. Skilled labor should be employed, and the insulation works for each layer should be handed over to the supervising engineer separately.

- اعمال العزل:

- يتم عمل لفائف بولي ايثيلين أسفل الخرسانة العادية وبلاطة رامب مدخل المخازن بسماكة لا تقل عن 250 ميكرون وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل وفقا تعليمات المهندس المشرف.

- يتم تنفيذ أعمال العزل للعنصر الخرسانية الملامسة للتربة باستخدام بيتومين مطاطي ويتم عمل ثلاثة أوجه على الاقل ويتم تنظيف الخرسانة وإزالة أي زوائد في الخرسانة واستخدام العمالة الماهرة ويجب ان يتم تسليم اعمال العزل للمهندس المشرف لكل طبقة على حده.

- Masonry Stones Works:

- The stones must be free of veins, gaps and defects and must be moisture-resistant (non-water absorbent).

- The mixture and plastering work should be done between the facade and the interior with a mixing ratio of 3:1 (cement: sand).

- The plastering should be carried out twice a day and should be kept damp for a minimum of 7 days.

- اعمال مباني الحجر:

- يجب أن تكون الأحجار خالية من العروق والفجوات والعيوب وتكون من الأحجار المقاومة للرطوبة (غير ماصة للمياه).

- عمل الخلطة والشلف بين الواجهة والمثنى بنسبة خلط 3:1 (الاسمنت: الرمل).

- يتم القيام بأعمال الرش مرتين في اليوم ولده لا تقل عن 7 أيام.

- Concrete Block Wall Works:

- The block resistance must not be less than 30 kg/cm2.

- Cement block must have a flat surface, with sharp edges on all sides, homogeneous, free of foreign materials, and solid without cracks.

- Cement block must not be used before 20 days have passed since their manufacture and after confirming the results of the laboratory examination and construction shall generally be according to plan and scale.

- All types of buildings must be sprayed well, three times a day for a period of no less than five days.

-  Cement ratios are used in a ratio of 4:1, and the work includes all the equipment, machinery, and scaffolding.

- The adjacent block buildings should be connected to the concrete elements with reinforcement every 4 layers.

- The number of construction layers should be more than 5 layers per day.

- اعمال مباني البلك:

- يجب ألا تقل مقاومة البلك عن 30 كجم/سم2.

- يجب أن يكون البلك الإسمنتي مستوي السطح حاد الحافات من جميع جوانبه، متجانس خالياً من المواد الغريبة، صلباً لا شقوق فيه.

- يجب ألا يستعمل البلك الإسمنتي قبل مضي 20 يوماً على صنعه وبعد التأكد من نتائج الفحص المختبري، ويكون البناء بصفة عامة على القدة والميزان.

- يجب رش المباني جيداً، ثلاث مرات يومياً لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

- تستخدم المؤنة الإسمنتية بنسبة 4:1 ويتضمن العمل كل المهمات والآلات والسقائل.

- يتم ربط مباني البلك الملامسة بالعناصر الخرسانية بتسليح كل 4 طبقات.

- يجب ان تزيد عدد رصات البناء عن 5 رصات في اليوم الواحد.

- Brick buildings (Yajur Muharraq):

- Use locally manufactured chimney must be used with dimensions of (17*17*5 cm).

- Cement mortar should be used with a mixing ratio of cement to sand (2:1).

- The lining should be constructed using 15 cm thick concrete blocks with cement mortar using a mixing ratio of cement to sand (3:1).

- Proper filling between the bricks should be done using cement mortar, and the use of shale is prohibited.

- Rebating, plastering, and constructing frames (corners) around windows and doors should be done, and the smaller dimension of the corner should not be less than 15 cm.

- Spraying with water should be done at least twice a day for a period of 7 days.

- مباني طوب بلدي (ياجور محرق):

- يجب استخدام ياجور بلدي محرق بأبعاد (17*17*5سم).

- استخدام مونة اسمنتية بنسبة خلط اسمنت: رمل (2:1).

- يكون بناء البطانة بلك مخرق تمتيك أبو 15 مع استخدام مونه اسمنتية بنسبة خلط اسمنت: رمل (3:1).

- والتعبئة الجيدة بين المداميك بالمونة الاسمنتية ويمنع وضع الشلف.

- يجب ان يتم عمل تدريز وتكحيل وبناء اطارات (اركان) حول فتحات النوافذ والابواب ولا يقل البعد الاصغر للركن عن 15سم.

- الرش بالماء مرتين باليوم على الأقل لمدة 7 أيام.

- Plaster Work:

- Preparation works should be carried out before starting the cladding works, and they include the following:

- Removal of carpentry, wood waste, dust, and any debris on the roof and concrete surfaces. Cutting of any protruding iron rebars if present.

- Smoothing the surfaces that were formed using plywood during the casting process.

- Filling the gaps with a cement mortar mixture.

- Installing a 20 cm wide galvanized mesh at the junction areas between block buildings and concrete elements. It should be fixed using screws and washers every 40 cm.

- Spraying water densely on the surfaces (walls and ceilings) that will be clad.

- - The cladding works should be executed in three layers:

- First layer: Scratch coat (Tartoush):

- The thickness of the scratch coat should not be less than 5 mm.

- The cement to sand ratio should be 1:1.

- Use bonding materials (CBR) in the mixture.

- The scratch coat should be applied as a nail coat, covering the entire surface area.

- The scratch coat should be sprayed for a minimum of two days.

- Grooves should be made at intervals not exceeding 2 meters, with a height of 0.5 meters from the ground surface and 0.5 meters below the ceiling.

- Second and Third layer: Lining coat (Battana):

- The thickness of the lining coat and the finishing coat should be 20 mm.

- The cement to sand ratio should be 3:1.

- The finishing coat should be applied after one hour of executing the lining coat.

- The cladding works should be sprayed thoroughly three times a day for a minimum duration of 7 days.

- اعمال التلبيس:

- يتم القيام بأعمال التهيئة قبل البدا بأعمال التلبيس واعمال التهيئة تشمل التالي:

- يتم إزالة مخلفات النجارة والاخشاب والاتربة والمخلفات العالقة في السقف والخرسانات وقص المرابط الحديدة ان وجدت.

- يلزم تخشين الاسطح الملساء التي تم استخدام الواح البليود اثناء الصب.

- يتم القيام بتعبئة الفجوات بخلطة من المونة الاسمنتية.

- يتم تثبيت شبك لياسة مجلفن بعرض 20 سم عند مناطق اتصال مباني البلك والعناصر الخرسانية بحيث يتم تثبيتها باستخدام مسامير وويسرات كل 40 سم.

- يتم رش المياه بكثافة على الاسطح (جدران وأسقف) المراد تلبيسها.

- يتم تنفيذ اعمال التلبيس على ثلاث طبقات:

- الطبقة الأولى: الطرطشة

- سمك طبقة الطرطشة يجب الا تقل عن 5ملم.

- المحتوى الاسمنتي الى الرمل 1:1

- استخدام مواد ربط في الخلطة CBR.

- يجب ان تكون طبقة الطرطشة مسمارية ومغطية لجميع مساحة الاسطح.

- يتم رش الطرطشة لمدة لا تقل عن يومين.

- يتم عمل بؤج على مسافات لا تزيد عن 2 متر بارتفاع 0.5 متر من سطح الأرضية و0.5 متر اسفل السقف.

- الطبقة الثانية: البطانة

- سمك طبقة البطانة والظهارة 20ملم.

- المحتوى الاسمنتي الى الرمل 3:1

- يتم عمل الظهارة بعد تنفيذ البطانة ب ساعة.

- يتم رش اعمال التلبيس جيده ثلاث مرات باليوم ولمده لا تقل عن 7 أيام.

- Painting Work:

1- All painting works shall be carried out with ready-made, approved paints sealed in their boxes, and no materials may be added to them unless otherwise stated in the special specifications, or in accordance with the instructions of the producing company if this is done with the approval and presence of the supervising engineer.

2- The contractor must not start painting before obtaining the engineer’s approval to ensure the drying of the coating layer, in addition to other reasons.

3- Oil painting work includes cleaning the faces, coating them with paste, and sanding them between each side of the paint to obtain a smooth surface and a homogeneous color.

- اعمال الدهانات:

  - تعمل جميع أعمال الدهانات بدهانات جاهزة، معتمدة ومقفولة في علبها، ولا يجوز إضافة أي مواد عليها ما لم يذكر خلاف ذلك في لمواصفات الخاصة، أو بموجب تعليمات الشركة المنتجة، على أن يتم عمل ذلك بموافقة وحضور المهندس المشرف.

  - يجب على المقاول ألا يبدأ بالدهان قبل الحصول على موافقة المهندس وذلك لضمان جفاف طبقة التلبيس إضافة لغيره من الأسباب.

  - تشمل أعمال الدهان االزيتي تنظيف الأوجه وطلاؤها بالمعجون وصنفرتها بين كل وجه وآخر من أوجه الدهانات للحصول على سطح ناعم ولون متجانس.

- Painting the warehouse floors with epoxy material:

- The floors are roughened using an electric grinding saw, and the floor is painted with an epoxy primer layer. The gaps between tiles are filled with epoxy putty before applying the epoxy layer.

- Multi-component epoxy paint with a thickness of 2mm is used for the floors, consisting of epoxy material components (A for resin + B for hardener + C for filler + D for color).

- It is necessary to seek assistance from a specialized insulation office. The execution should be carried out by an expert in this field.

- It is important to follow the instructions provided by the supervising engineer.

- دهان أرضية المخازن من مادة الايبوكسي :

- يتم تخشين الأرضيات بمنشار جلخ كهربائي ودهان الأرضية بطبقة إيبوكسي برايمر وملئ فراغات البلاط بمعجون إيبوكسي قبل طبقة الإيبوكسي.

- دهان إيبوكسي متعدد المكونات سماكة 2 ملم للأرضيات بتركيبة مادة الإيبوكسي (A للراتنج + B للمصلب + C للحشو + D للون)،

- يتم الاستعانة بمكتب عزل متخصص. ويجب أن يتم التنفيذ من قبل خبير في ذلك.

- يجب اتباع تعليمات المهندس المشرف.

- Tile works:

- Ceramic and granite tiles should be of first-grade quality, with perfectly equal dimensions and a smooth surface free from any defects or color variations.

- The tiles should be free from clicking, impurities, and flaws, which can be examined by visually inspecting the samples from an angle with a minimum illumination of 300 Lux and a distance of at least two meters.

- The color of the supplied ceramic tiles should match the approved samples provided by the contractor to the supervising engineer.

- Before starting the installation process for the floor tiles, the final slope levels of the floors should be determined for the entire areas to be covered with ceramic and granite tiles, according to the plans and with the approval of the supervising engineer.

- Granite tiles are installed using cement adhesive materials approved by the supervising engineer, while ceramic floor tiles in bathrooms are installed using the same cement mortar used for wall ceramic tile installation.

- Skirting tiles are installed to form a right angle with the floors, and they are properly filled behind with mortar with a thickness of no less than 10mm, so that the protrusion of the skirting tiles from the walls is equal to the thickness.

- After completing the installation process and obtaining approval from the supervising engineer, the tiles and skirting tiles are grouted using a mixture of white cement and pigments that match the tile color. The grout is applied to fill all the joints, and the excess grout on the tiles is immediately wiped off.

- After grouting and treating the tiles, they are covered with a layer of lime mortar or reinforced cardboard sheets to protect them until the completion of the works. The lime mortar is then scraped off, or the reinforced cardboard sheets are removed, and the tiles are cleaned using diluted mosaic acid followed by warm water and soap.

- Sand and cement mixture (cement: sand ratio of 1:3) is used as a bed for the tiles, and the Halsan material is used underneath the tiles.

- Ceramic tiles are installed on the walls (after soaking them in water for a sufficient period) using cement mortar with a grade of 300 and fine sand in the mortar. The installation should be in a standard cross pattern, with horizontal and vertical intersections and tight joints. Ceramic tiles in corners should be installed at a beveled angle of 45 degrees. After installation, the ceramic tiles should have a level and vertical face, and the joints should be uniform and aligned. The mortar should completely fill the space behind the tiles, and when tapped, the tiles should produce a clear ringing sound. If any hollow sound is detected, the tiles should be removed and reinstalled.

- اعمال البلاط:

- يجب أن يكون بلاط السيراميك وبلاط الجرانيت درجة اولى وأن تكون قياساته متساوية تماماً ووجه مستوياً خالياً من الفتال بدون أي اختلاف في اللون.

- يجب أن يكون خاليا من النقر والشوائب والعيوب وذلك عند فحص العينات بالعين المجردة بالنظر اليها من زاوية بإضاءة لا تقل عن 300لوكس وعن بعد لا يقل عن مترين.

- يجب أن يكون لون بلاط السيراميك المورد الى الموقع مطابقا للون العينات التي قدمها المقاول للمهندس المشرف وتمت الموافقة عليها.

- قبل البدء بعملية التركيب لبلاط الارضيات يجب تحديد مناسيب ميول سطوح الأرضيات النهائي لكامل المساحات المراد تغطيتها ببلاط السيراميك والجرانيت وفق المخططات وبموافقة المهندس المشرف.

- يركب بلاط الجرانيت بواسطة مواد لاصقة إسمنتية يوافق عليها المهندس المشرف أما سيراميك الأرضيات في الحمامات فيركب باستخدام ذات المونة الإسمنتية المستخدمة بتركيب سيراميك الجدران.

- تركب الوزرات بحيث تشكل زاوية قائمة مع الأرضيات ويحشى خلفها بالملاط بشكل جيد وبسماكة لا تقل عن 10مم بحيث يكون بروز الوزرات عن الجدران مساوياً للسمك

- بعد الانتهاء من عملية التركيب وموافقة المهندس المشرف عليه، يروب البلاط والوزرات بروبة من الاسمنت الابيض والصباغ وتكون مطابقة للون البلاط بحيث تملأ الروبة جميع الحلول ثم تمسح الروبة الفائضة عن البلاط فورا.

- يغطى البلاط بعد انتهاء ترويبه ومعالجته بطبقة من الملاط الجيري أو ألواح الكرتون المقوى لحمايته إلى أن يتم تسليم الأعمال ويكشط الملاط الجيري عندئذ أو تزال ألواح الكرتون المقوى وينظف البلاط باستعمال حامض الموزاييك المخفف ثم باستعمال الماء الدافئ والصابون.

- يتم استخدام مواد الهلسن أسفل البلاط واستخدام مونة اسمنتية بنسبة خلط اسمنت: رمل 3:1.

- يركب بلاط السيراميك على الجدران ) بعد نقعه و غمره بالمياه لمدة كافية قبل البدء بالتركيب ( بواسطة المونة الإسمنتية عيار ) (300وباستخدام الرمل الناعم )النحاتة( في المونة، يكون التركيب عادياً أي متقاطع أفقي وشاقولي و اللصاقات متلاحمة، وفي الزوايا يوضع بلاط السيراميك مشطوف بزاوية 45درجة يجب أن يكون وجه بلاط السيراميك بعد التركيب مستوياً و شاقولياً وأن تكون اللصاقات منتظمة وعلى نفس التخطيط، كما يجب أن تملأ المونة كامل الفراغ خلف البلاطة، و أن يعطى عند الدق عليه صوتاً رناناً فإذا ظهر أي تطبيل وجب فك البلاط وإعادة تركيبه من جديد.

- External sidewalk around the building:

Implementation of external sidewalk around the building according to the following specification:

- Excavation the foundation of the pavement deeply according to the drawings and backfilling with compaction as per need.

- A layer of scepter thickness of 20 cm under the foundation of the sidewalk.

-  interlock tiles with 5cm thick of approved quality.

- Pre-cast concrete curbstones with dimensions (15×30) cm and a length of 50 cm should be installed at the end of the sidewalk on the storage side, with a total length of 10.5 meters.

- A layer of ordinary concrete 10 cm thick under the sidewalk.

- رصيف خارجي حول المبنى:

يجب تنفيذ الرصيف الخارجي حول المبنى حسب المواصفات التالية:

- حفر أساسات الرصيف بعمق حسب المخططات والردم مع الدمك حسب الحاجة.

- طبقة من الصولجان بسماكة 20 سم تحت أساس الرصيف.

- بلاط إنترلوك بسماكة 5 سم باللون والجودة المعتمدة.

- طبقة من الخرسانة العادية بسماكة 10 سم أسفل الرصيف.

Part (2):

Technical Specifications

For Plumbing, Sewage Works

الجزء (2):

المواصفات الفنية للأعمال الصحية والصرف الصحي

- Technical specifications and instructions related to specifications:

-The plumbing fixtures include all accessories such as faucets, valves, traps, elbows, and all necessary fittings. The scope of work includes the supply, installation, and conducting tests and necessary inspections to ensure the efficiency and suitability of all executed works.

- All sanitary devices are of high quality, either Spanish or Italian brands (such as Roca or equivalent).

- The unit price for all items in this section includes supply, execution, installation, and operation unless otherwise specified in the notes or instructed by the site engineer.

- All construction and finishing works related to the mentioned items should be included in their costs.

- All plastic works should be of high quality and suitable for the required work (water, drainage) and comply with the British Standard BS 4514.

- All installations include excavation, backfilling, insulation with hessian wrapping, and the placement of warning tape.

- Inspection sewage manhole should be sealed and have a depth not less than 50 cm from the level of the side pavement.

-Plumbing works include the supply, installation, fixation, and connection of sanitary units, as well as all necessary items for operation and the required fittings as mentioned in the items. They include the following specifications:

- All sanitary pieces should be of the highest quality, first-grade, and bear the quality mark.

- Shop drawings for all plumbing installations should be prepared and approved by the supervising engineer before starting the works.

- Samples of all materials should be provided, along with illustrative catalogs showing their specifications, a list of available spare parts, and a list of approved suppliers for the material.

- Necessary inspections and tests, as specified, should be conducted, including water network pressure testing and inspection of drainage and rainwater installations (including cleaning and inspection of the network) according to the specifications and supervisory instructions.

- All necessary items should be provided to complete the works, including brackets, valves, necessary accessories, etc.

- المواصفات الفنية والتعليمات المتعلقة بالمواصفات:

- التركيبات الصحية تشمل جميع الملحقات من الخلاطات و المحابس و و الركب و الأكواع و جميع الخردوات و تشمل التوريد والتركيب وأجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتاكد من كفاءة وصلاحية كافة مايتم تنفيذه من أعمال.

- جميع الأجهزة الصحية ذات جودة عاليه أسبانية أو إيطالية  (روكا أو ما يكافأها )

- جميع اعمال البلاستيك  ذات جودة عالية و تتناسب مع طبيعة العمل المطلوب (مياه , مجاري ) (محلي الصنع أو مستورد ). ,و مطابقة للمواصفات البريطانية  BS 4514

- جميع التمديدات شاملة الحفر و الردم مع التغليف بالهلسن ووضع الشريط التحذيري.

-غرف التفتيش تكون محكمة و لا يقل العمق عن 50 سم من منسوب الرصيف الجانبي

الأعمال الصحية تشمل توريد و تركيب الوحدات الصحية و التثبيت والتوصيل وكل ما يلزم للتشغيل والقطع اللازمة كما هي مذكورة في البنود وتشمل المواصفات التالية:

• أن تكون كافة القطع الصحية من أجود الأنواع ونخب أول والحاصلة على علامة الجودة.

• عمل المخططات Shop Drawings لجميع التمديدات الصحية قبل البدء بها و أعتمادها من المهندس المشرف .

• تقدم عينات لجميع المواد مع كتالوجات توضيحية تبين مواصفاتها وقائمة توضح قطع الغيار المتوفرة وقائمة بالموردين المعتمدين للمادة.

• الفحوصات والاختبارات اللازمة المنصوص عليها من ضغط لشبكة المياه و فحص التمديدات للمجاري و الأمطار (يشمل البند  تنظيف وفحص الشبكة) حسب المواصفات و تعليمات الأشراف .

• كل ما يلزم لإنجاز الأعمال على أكمل وجه حتى التشغيل (المرابط والمحابس والإكسسوارات اللازمة-------الخ).

- Plumbing Works:

- Installation of an Eastern (Arabic) ceramic toilet made of Chinese or Spanish Roca Uma brand, equivalent to an English siphonic flush with a capacity of (2.5) gallons. It must be approved by the supervising engineer before supply and execution.

- Installation of a Western (European) ceramic toilet made of Chinese or Spanish Roca brand, with an English siphonic flush with a capacity of (2.5) gallons. It must be approved by the supervising engineer before supply and execution.

- Installation of a wall-hung Western (European) hand basin made of Chinese or Spanish Roca brand, with a width of (60) cm, including a siphon, waste pipe, and Italian chrome mixer. It must be approved by the supervising engineer before supply and execution.

- Installation of a stainless-steel floor drain trap (15x15) cm, also known as a floor siphon. It must be approved by the supervising engineer before supply and execution.

- Internal drainage network using high-pressure Saudi UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) plastic pipes with a diameter of (4)" for toilets and (2)" for the hand basin, including the installation of a P-trap and all necessary connections and accessories to connect it to the nearest inspection room or exit on the facades.

- Internal water supply network using Italian blue PPR (Polypropylene Random) plastic pipes for heat fusion, with a diameter of (3/4)".

- اعمال التمديدات الصحية:

- تركيب مرحاض شرقي (عربي) من الخزف الصيني أسباني ماركة روكا اوما يعادلها مع سيفون الطرد إنجليزي سعة (2.5) جالون ويجب ان يتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها وتنفيذها.

- مرحاض غربي (أفرنجي) من الخزف الصيني أسباني ماركة روكا مع سيفون الطرد إنجليزي سعة (2.5) جالون ويجب ان يتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها وتنفيذها.

- تركيب مغسلة أيدي معلقة غربي (أفرنجي) من الخزف الصيني أسباني ماركة روكا بعرض (60) سم شاملاً سيفون وهراب وخلاط كروم إيطالي ويجب ان يتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها وتنفيذها.

- سيفون مشن (صفاية) أرضي إستانليس إستيل مقاس (15×15) سم ويجب ان يتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها وتنفيذها.

- شبكة الصرف الداخلي من مواسير بلاستيك (UPVC) سعودي ضغط عالي قطر (4)" وللمراحيض وقطر (2)" للمغسلة مع عمل كوع ريحة وجميع الوصلات والملحقات حتى ربطه بأقرب غرفة تفتيش أو حتى أقرب مخرج على الواجهات

- شبكة التغذية الداخلية مواسير بلاستيك (PPR) لحام حراري أزرق إيطالي قطر (3/4)".

- Sewage System Works.

- Installation of high-pressure Saudi UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) plastic pipes with a diameter of (6)" ,6mm thick, for the underground sewage network, including excavation, backfilling, a smooth sand bed around the pipes with a minimum thickness of (20) cm, warning tape, all necessary connections, accessories, and everything required.

-. Supply, execution, and installation of high-pressure Saudi UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) plastic pipes with a diameter of (4)" 2,6mm thick, for the vertical sewage network on the facades.

-  Inspection chambers should be constructed with clear internal dimensions of 60x60 cm and a depth of up to 1.2 m below the pipe invert. They should be built with solid block (bricks) measuring 40x20x20 cm and manufactured with salt-resistant cement. The chambers should have a concrete base with a thickness of 15 cm using salt-resistant cement, and the interior should be lined with salt-resistant cement. The chambers should include steps, with a plastic pipe section for the riser and a reinforced concrete cover with an iron handle or a medium-pressure iron cover.

- اعمال شبكة الصرف الصحي:

- تركيب مواسير بلاستيك (UPVC) ضغط عالي سعودي قطر (6)" سماكة 6 ملم لشبكة الصرف الصحي الأرضية حتى الربط بالشبكة العامة للصرف الصحي شاملاً الحفر والردم وطبقة هلسن ناعم حول المواسير بسماكة لا تقل عن (20) سم وشريط التحذير وجميع الوصلات والملحقات وكل مايلزم.

- توريد وتنفيذ وتركيب مواسير بلاستيك (UPVC) ضغط عالي سعودي قطر (4)" سماكة 4 ملم لشبكة الصرف الصحي الرأسية على الواجهات شاملاً.

- يجب تنفيذ غرف تفتيش بأبعاد صافية من الداخل ٦٠× ٦٠سم وعمق حتى  ١٫٢م الى قاع الانبوب، تبنى من البلك (البردين) الصم مقاس  ٤٠×٢٠×٢٠سم والمصنع باسمنت مقاوم للأملاح، مع قاعدة خرسانية سمك  ١٥سم باسمنت مقاوم للأملاح، وتلبس من الداخل باسمنت مقاوم للأملاح، وعمل السواقي، مع تثبيت مقطع من ماسورة بلاستيك للساقية وأغطيتها من الخرسانة المسلحة مع عمل مقبض من الحديد أو غطاء من الحديد متوسط الضغط.

- Important note:

- Any specifications not mentioned in this document, the contractor must adhere to the specifications followed by IMC Engineer.

- ملاحظة مهمة:

- أي مواصفات غير مذكورة في هذه الوثيقة يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات المتبعة من قبل مهندس IMC .