IMC - Sana'a Office

منظمة الهيئة الطبية الدولية - مكتب صنعاء

إنشاء مبنى هنجر الإدارة والمستودع في مستشفى فلسطين - صنعاء

Construction of the administration hangar and warehouse building at Palestine Hospital - Sana’a.

Technical Specifications for Electrical work

المواصفات الفنية للأعمال الكهربائية

# General Terms and Conditions: -

General terms and conditions: -

1- The contractor must visit the site before submitting the bid and submit a timetable for implementing the works within the bid. The contractor must review the drawings, technical specifications, and work quantities before starting implementation, and any comments must be made in writing in the bid. Otherwise, they are all considered correct and the contractor is responsible for them.

2- Both languages of the items are binding on the contractor, and the price of each item includes everything necessary to complete the purpose of the item and all requirements.

3- Technical specifications, certificates of origin, or a copy of a test certificate from a specialized body for the materials and equipment used in the project must be attached.

4- The contractor must prepare executive drawings and plans for electrical works on a scale of 1:50, and the drawings must be presented to the supervising authority for approval within a month of signing the contract.

5- The contractor must prepare drawings showing the changes made during implementation. The drawings must show the correct paths for pipes, channels, and wires, and the locations of panels, distributors, and points.

6- The contractor must review the other project plans to know the course of the other services and their relationship to the electrical work. Coordination aims to avoid obstructing the work or delaying implementation.

7- The contractor’s price includes the value of materials, equipment, and electrical appliances, in addition to the work requirements, including a kit, scaffolds, a lamp, and a temporary source of electrical current to conduct experiments.

8- No supply work will be charged unless installation is completed.

9- The contractor is committed to implementing the required environmental measures, including fencing the site to prevent entry of third parties and children.

10- The contractor is obligated to provide safety (protection) suits for all workers on site.

11- The International Medical Corps does not bear responsibility for any damages that may occur to the contractor’s equipment and materials during their transportation to the work site or during the implementation of the work.

12- The contractor must submit a report and a time plan to show the progress of the work at the beginning of each week during implementation.

13- It is prohibited to employ child workers (who have not reached the age of 18 years).

14- If it appears during the excavation process that there are electrical or water extensions, a rainwater channel, or other extensions, the contractor must take all precautions to preserve them, repair what may be damaged, and inform the relevant authorities of this and coordinate with them.

الاحكام والشروط العامة: -

- يجب على المقاول زيارة الموقع قبل تقديم العطاء وتقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال ضمن العطاء ويجب على المقاول مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية وكميات الأعمال قبل البدء بالتنفيذ ويجب إبداء أي ملاحظات خطيًا في العطاء، وإلا تعتبر جميعها صحيحة ويكون المقاول مسؤولًا عنها.

- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل ما يلزم لإتمام الغرض من البند وكافة المتطلبات

- يجب إرفاق المواصفات الفنية وشهادات المنشأ أو صورة من شهادة اختبار من قبل هيئة متخصصة للمواد والمعدات المستخدمة في المشروع.

- على المقاول إعداد رسومات ومخططات تنفيذية للأعمال الكهربائية بمقياس 1:50 ويجب عرض الرسومات على الجهة المشرفة للموافقة خلال شهر من توقيع عقد المقاولة.

- على المقاول إعداد رسومات توضح التغيرات التي تمت أثناء التنفيذ ويجب أن توضح الرسومات المسارات الصحيحة للمواسير والقنوات والأسلاك، ومواقع اللوحات والموزعات والنقاط.

- يجب على المقاول الاطلاع على مخططات المشروع الأخرى لمعرفة مسار الخدمات الأخرى وعلاقتها بالأعمال الكهربائية ويهدف التنسيق إلى تجنب عرقلة العمل أو تأخير التنفيذ.

- يتضمن سعر المقاول قيمة المواد والمعدات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات العمل من عدة وسقائل ومون ومصدر مؤقت للتيار الكهربائي لإجراء التجارب.

- لن يتم احتساب أي أعمال توريد ما لم يتم التركيب.

- يلتزم المقاول بتنفيذ الإجراءات البيئية المطلوبة، بما في ذلك تسييج الموقع لمنع دخول الغير العاملين والأطفال إليه.

- يلتزم المقاول بتوفير بدلات السلامة (الحماية) لجميع العاملين في الموقع.

- لا تتحمل الهيئة الطبية الدولية مسؤولية أي أضرار قد تحدث لمعدات ومواد المقاول أثناء نقلها إلى موقع العمل أو أثناء تنفيذ العمل.

- على المقاول تقديم تقرير ومخطط زمني لبيان التقدم في العمل بداية كل اسبوع أثناء التنفيذ.

- يمنع تشغيل عمالة من الاطفال (الذين لم يبلغوا سن 18 سنة).

- ذا ظهر أثناء عملية الحفر وجود تمديدات كهربائية أو مائية أو قناة مياه الأمطار أو تمديدات أخرى فعلى المقاول اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ عليها وإصلاح ما قد يتضرر منها وإبلاغ الجهات المعنية بذلك والتنسيق معها

Technical specifications and instructions related to specifications:

- Pricing should be filled in the BoQs and pricing tables based on the unit of measurement and the number specified in the quantity table, without filling in other tables.

- Provide inspection certificates for the product from a specialized and accredited company for materials, if necessary.

- Provide the technical specifications for materials that the contractor will use in implementing the work items that specified in the BoQs.

- The contractor must review the BoQs to ensure the accuracy of the information relied upon before starting work and must inform the engineer in case of any discrepancies.

المواصفات الفنية والتعليمات المتعلقة بالمواصفات:

- تعبئة الأسعار في جداول الكميات والتسعير حسب وحدة القياس والرقم الموضح في جدول الكميات وعدم تعبئة جداول أخرى.

- توفير شهادات فحص للمنتج من شركة متخصصة ومعتمده للمواد إذا لزم الأمر لذلك.

- توفير المواصفات الفنية للمواد التي سيستخدمها المقاول في تنفيذ بنود العمل المبينة في جدول الكميات.

- يجب على المقاول مراجعة جداول الكميات للتأكد من دقة المعلومات المبنية عليها قبل البدء بالعمل وعليه إبلاغ المهندس في حالة وجود اختلافات.

First - Extension works (pipes and tubes)

• Cable corridors, internal network paths, manholes, distribution sections, inspection, expansion and renewal:

- All pipes that pass through the external courtyard, corridors, parking lots, and gardens are laid in trenches 80 cm deep from ground level, and a layer of fine gneiss 10 cm thick is spread underneath them and covered with the same gneiss, also 10 cm thick. A special warning tape is placed on the same path from its beginning to its end. These paths interconnect and also end with tightly covered inspection chambers that do not allow diamonds or moisture to penetrate into them. Their dimensions are not less than 60 x 60 cm.

The paths of the trenches shall be along the fence or roundabouts and at a specific and known distance from the paths of water and sewage, in accordance with the plans and instructions of the supervising authority.

- Extensions inside the building and its annexes pass through concealed black plastic (PVC) pipes of the reinforced and rigid type, or through easily bendable pipes with reinforcement that keep them always open without distortions. Their paths are inside the concrete pour, floors, under tiles, or secondary walls and ceilings, if any.

The paths should be semi-regular, straight, vertical, or vertical, with limited intersection between them, securely fixed to the ceilings and walls, with the ends fastened to partitions and boxes. Nails are used for fixing the ceilings at distances not exceeding 2 metres, and cement mortar for the walls at distances not exceeding 30 cm. Glue is used to glue the ends. ...If it is necessary to make elbows, a spring that is proportional to the diameter of the pipe is used, and heating is avoided to bend the pipes, taking into account the elimination of distortions or protrusions inside the pipes, removing the excess ends inside the cans, and avoiding the entry of construction materials and waste or water into them by tightly sealing them during the implementation of civil works on It must be examined to ensure its safety and the wires must be withdrawn by the supervising authority.

The sections of plastic pipes must be proportional to the cross-sectional area of the wires passing through them, so that the sum of the diameters of the cables and wires passing through the pipe does not exceed 70% of the diameter of the pipe. If the diameters of the pipes are not specified in the drawings, their sizes shall be no less than the following:

4 inches - for the general feeder cable to exit to the backup generator room.

4 inches - to pass the main feeding cable to the electricity room inside the building.

1.5 inches - to pass the cable feeding the main and subsidiary distribution panels and lighting poles in the square and parking lots.

.75 inch to pass cables or wires feeding sizes and distributors from sub-distribution panels.

.75 inch - to pass the wires feeding heaters, air conditioners, and some telephone and internal transmission points.

75 inches - to pass the wires feeding the lighting points, switches, and wall points, taking into account the vacuum ratio specified above, so that the diameter of the pipe and the number of wires passing through it are as follows:

4 x 1.5 mm2 inside a 0.50 inch pipe

6 x 1.5 mm2 inside a 0.75 inch pipe.

- When connecting pipes and their accessories to metal plates, they must be connected using approved adapters and of the same type of pipes that connect the body of the plate and the pipe, and there must not be a gap between the pipe and the plate around the pipe - The dividers and distributors are all made of reinforced plastic, their dimensions and the pipe outlets to them are proportional to the number of internal pipes to them. And what comes out of it... Each type of network has a specific type of divisions - electricity distributors are one type, telephone distributors are another type, television broadcast distributors are a third type... and so on.

The sizes are installed according to the locations specified in the plans and at a distance of (50-70 cm) from the ceiling.

• Ceiling and wall lighting boxes, switch boxes and sockets:

Ceiling and wall lighting boxes shall be made of black, circular, English-shaped plastic, with single, double or triple outlets according to the plan. They shall be securely fixed in the locations specified in the plans and in a symmetrical and homogeneous manner. They shall be at the same level as the ceiling or recessed by no more than 3-5 cm. The wall boxes should be 60-80 cm away from the ceiling.

- The switch boxes are square in shape and made of galvanized iron - English made - tightly fixed to the walls and at a distance of 120 cm above the tile surface according to the plan or to the right of the interior if their locations are not specified in the plan.

- The socket boxes are of the same type as the switch boxes. They are installed on one level, and the dimensions between them are identical and their positions are homogeneous in the building. They are complete and according to the plan, all the outlets are installed at the height specified in the plans, with the exception of the sockets for buffets, bathrooms, and restaurants, which are installed according to the physical placement of the equipment, ovens, and hoods.

- أعمال التمديدات (المواسير والانابيب)

•	ممرات الكابلات، ومسارات الشبكة الداخلية، وغرف التفتيش، وقسامات التوزيع، ـ والفحص، والتوسعة والتجديد:

- جميع المواسير التي تمر في الساحة الخارجية والممرات والمواقف والحدائق يتم تمديدها في خنادق بعمق 80 سم من مستوى الأرض ويفرش تحتها طبقة من النيس الناعم بسماكة 10سم وتغطي من نفس النيس بسماكة 10 سم أيضا ويوضع على نفس المسار من بدايته وحتى نهايته شريط تحذير خاص بذلك تربط هذه المسارات فيما بينها وتنتهي أيضا بغرف تفتيش محكمة التغطية لا تسمح بنفاذ الماس أو الرطوبة إلى داخلها أبعادها لا تقل عن 60 × 60 سم.

- مسارات الخنادق تكون بمحاذاة السور أو البر دوارات وعلى بعد محدد ومعلوم من مسارات المياه والمجاري، وبموجب المخططات وإرشادات الجهة المشرفة.

- التمديدات داخل المبنى وتوابعه تمر عبر مواسير بلاستيكية (PVC) سوداء مخفية من النوع المقوى وصلده، أو عبر مواسير سهلة الانثناء ذات تقوية تجعلها مفتوحة دائما دون تشويهات مساراتها تكون داخل الصبة الخرسانية أو الأرضيات أو تحت البلاط أو الجدران والأسقف الثانوية إن وجدت.

- يراعى أن تكون المسارات شبه منتظمة مستقيمة رأسية أو عمودية محدودة التقاطع فيما بينها محكمة التثبيت في الأسقف والجدران، مثبتة الأطراف في القسامات والعلب ويستخدم في التثبيت المسامير للأسقف على مسافات لا تزيد عن 2م والمونة الإسمنتية للجدران وعلى مسافات لا تزيد عن 30سم ويستخدم الغراء للصق الأطراف.. وإذا دعت الضرورة عمل أكواع فيستخدم زنبرك يتناسب مع قطر الماسورة ويتم تجنب التسخين لثني المواسير، مع مراعاة التخلص من التشوهات أو النتوءات داخل المواسير، وإزالة الأطراف الزائدة داخل العلب وتحاشي دخول مواد ومخلفات البناء أو المياه إليها وذلك بإحكام سدها أثناء تنفيذ الأعمال المدنية على أن يتم فحصها للتأكد من سلامتها والموافقة على سحب الأسلاك من قبل الجهة المشرفة.

- مقاطع المواسير البلاستيكية يجب أن تتناسب مع مساحة مقطع الأسلاك المارة بداخلها بحيث لا تزيد مجموع أقطار الكابلات والأسلاك المارة في الماسورة عن 70% من قطر الماسورة وإذا لم تحدد أقطار المواسير في الرسومات فتكون مقاساتها لا تقل عن الآتي:

4 هنش – لخروج الكابل المغذي العام إلى غرفة المولد الاحتياطي.

4 هنش – لتمرير الكابل المغذي الرئيسي إلى غرفة الكهرباء داخل المبنى.

1.5 هنش – لتمرير الكابل المغذي للوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة في الساحة والمواقف.

.75 هنش لتمرير الكابلات أو الأسلاك المغذية للمقاسات والموزعات من لوحات التوزيع الفرعية.

.75 هنش – لتمرير الأسلاك المغذية للسخانات والمكيفات وبعض النقاط التلفون والإرسال الداخلي.

.75 هنش- لتمرير الإسلاك المغذية لنقاط الإنارة والمفاتيح والنقاط الجدارية مع مراعاة نسبة الفراغ المحدد أعلاه، وبحيث يكون قطر الماسورة وعدد الأسلاك المارة بداخلها كما يلي:

4 ×1.5 مم2 داخل ماسورة 0.50 هنش

6×1,5 مم2 داخل ماسورة 0,75 هنش.

- عند توصيل المواسير وملحقاتها الى اللوحات المعدنية فيجب التوصيل بواسطة الادبترات المعتمد ومن نفس نوع المواسير التي تربط بين جسم اللوحة والماسورة ولا يجب ان تكون هناك فراغ بين الماسورة واللوحة حول الماسورة -القسامات والموزعات جميعها من البلاستيك المقوى أبعادها ومنافذ المواسير إليها تتناسب وعدد المواسير الداخلية إليها والخارجة منها.. ويكون لكل نوع من الشبكات نوع معين من القسامات – فموزعات الكهرباء نوع والتلفون نوع آخر وموزعات البث التلفزيوني نوع ثالث.... وهكذا.

وتركب المقاسات بحسب المواقع المحددة في المخططات وعلى بعد (50 – 70 سم ) من السقف.

•علب إنارة السقف والجدران وعلب المفاتيح والمآخذ:

-علب إنارة السقف والجدران تكون من البلاستيك الأسود الدائري الشكل الإنجليزي الصنع أحادية أو ثنائية أو ثلاثية المنافذ بحسب المخطط تثبت تثبيت محكم في المواقع المحددة في المخططات وبشكل متماثل ومتجانس، تكون في نفس مستوى السقف أو غائرة بما لا يزيد عن 3-5سم. وتكون العلب الجدارية على بعد ( 60-80سم) من السقف.

- علب المفاتيح تكون مربعة الشكل ومن الحديد المجلفن – إنجليزية الصنع – محكمة التثبيت في الجدران وعلى بعد 120 سم فوق سطح البلاط بحسب المخطط أو يمين الداخل إذا لم تحدد مواقعها في بالمخطط،

- علب المآخذ من نفس نوعية علب المفاتيح تركب في مستوى واحد وتكون الأبعاد فيما بينها متماثلة ومواضعها متجانسة في المبنى وتكون كاملاً وبحسب المخطط تركب جميع المآخذ على الارتفاع المحدد في المخططات باستثناء مآخذ البوفيات والحمامات والمطاعم فتركب حسب وضع المعدات والافران والشفاطات على الطبيعة.

Wires and cables:

Type:

Spun with PVC: 450/720V, PVC, VDE 0250/B.S.6004, annealed copper, PVC grade 5.

Insulated with PVC: 600/1000V, annealed copper, colored PVC, galvanized steel reinforcement, black PVC, PVC grade 5.

Single and insulated: 600/1000V, annealed copper, colored PVC, black PVC, PVC grade 5.

XLPE: 600/1000 V, IEC.502-1/1975/B.S.5467/1977/V.D.E.0271, annealed copper, hardened polyethylene, colours, galvanized steel reinforcement, black PVC.

Installation:

- Point-to-point loop method.

- Separate lighting and power circuits.

- Minimum wire cross-sectional area: 1.5 mm².

- Extending the cable after installing the pipes.

- No old wires, oil or grease.

- Loosen the wire ends.

- Regular arrangement of wires in three-phase installations.

- الأسلاك والكوابل:

مغزولة ب PVC: 450/720 فولت، PVC، VDE 0250/B.S.6004، نحاس ملدن، PVC درجة 5.

معزولة ب PVC: 600/1000 فولت، نحاس ملدن، PVC ملون، تسليح فولاذي مجلفن، PVC أسود، PVC درجة 5.

مفردة ومعزولة: 600/1000 فولت، نحاس ملدن، PVC ملون، PVC أسود، PVC درجة 5.

XLPE: 600/1000 فولت، IEC.502-1/1975/B.S.5467/1977/V.D.E.0271، نحاس ملدن، بولي إيثيلين متصلب، ألوان حسب المواصفة البريطانية، تسليح فولاذي مجلفن، PVC أسود.

التركيب:

- طريقة حلقية من نقطة إلى نقطة.

- فصل دوائر الإضاءة والطاقة.

- أقل مساحة مقطع سلك: 1.5 مم².

- تمديد الكابل بعد تركيب المواسير.

- لا للأسلاك القديمة أو الزيوت أو الدهون.

- إرخاء في مناسيب إطراف الأسلاك.

- ترتيب منتظم للأسلاك في التركيبات ثلاثية الطور.

3- Lighting devices:

Suitable for the electrical network in the Republic (220 V, 50 Hz).

Suitable for the weather at the project site.

Indoor and outdoor installations, IP44 for bathrooms, IP65 for outdoor installations.

Made of steel with a thickness of at least 0.7 mm.

Recessed fixtures are flush mounted to prevent light leakage.

Weather-resistant exterior installations.

Bathroom fixtures are suitable for wet locations.

Emergency lighting fixtures are marked "F".

Made of corrosion and moisture resistant materials.

LED specifications are specified in the summary (40W, 28W, 20W, outdoor).

For more details, please refer to the drawings and table of quantities

- أجهزة الإضاءة:

مناسبة للشبكة الكهربائية في الجمهورية (220 فولت، 50 هرتز).

مناسبة للطقس في موقع المشروع.

تركيبات داخلية وخارجية، IP44 للحمامات، IP65 للتركيبات الخارجية.

مصنوعة من الفولاذ بسمك 0.7 مم على الأقل.

تركيبات غائرة مثبتة بشكل متدفق لمنع تسرب الضوء.

تركيبات خارجية مقاومة للعوامل الجوية.

تجهيزات الحمام مناسبة للمواقع الرطبة.

تركيبات الإضاءة للطوارئ تحمل علامة "F".

مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والرطوبة.

مواصفات LED محددة في الملخص (40 واط، 28 واط، 20 واط، خارجية).

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الرسومات والجدول الكميات

4- electrical switches:

• Electrical circuit switches, electrical sockets, and telephone and television sockets are all square, white, and are as follows:

• Single electrical sockets have three slots with a 13 and 15 amp load control switch.

• Dual electrical outlets have six slots with two 13 amp load control switches.

• The phone's socket has an ERGY slot.

• The TV socket has one slot.

• Switches for electrical circuits with a load of 5 amps, single, double, or three-circuit, with one or two directions, according to the diagram

•  The switches used in lighting sub-circuits must be quick-disconnected with insulated silver conductors and a current capacity of (10) amps, 250 volts AC, in accordance with specifications 1963-3676B.S. The switch must be in Ivory Finish, unless otherwise stated in the bidding documents, and must be provided with a ground connection.

• The switch and socket used in outdoor locations or near bathrooms must be WATER PROOF and conform to B.S. 2817. In places exposed to dust, the switches and sockets are dust-resistant (DUST PROOF).

• The keys must be placed inside the room in the opposite direction of opening the door, with the exception of bathrooms, where the key must be installed outside the bathroom and at a height of 1.2 meters from the level of the finished tile surface, and a space of no less than 20 cm away from the door throat.

• The switches must be connected to control and disconnect the current-carrying part, PHASE

• Lighting switches must be installed so that they are all uniform in the direction of ON or OFF >

• When using keys operated by a string hanging from the ceiling, the string must be of appropriate strength and away from doors, windows, and flame areas, and the string must have an appropriate grip.

- Walls (electrical plugs or sockets)

- The shutters and plugs must be of the three-hole type with internal covers. The towers must have a capacity of (13) 32/15/20 amps, and the ground connection point for each tower must be well connected to the ground wire, and the ground hole must be distinct, and the tower must comply with Specification 1369B.S. The outlet is provided with the plug as one unit, whether for electricity or communications.

- Electrical fences shall be designed in a way that prevents them from being used for other purposes by mistake, such as placing a phone plug or television antenna in them.

- It is not permissible to install any tower in the bathroom or in any place exposed to water or steam unless it has special specifications suitable for this purpose and with the approval of the engineer. Likewise, it is not permissible to install any tower at a height of 0.6 m from any water source or water pipe, with the exception of kitchens that are installed. All fences are at a height of 1.4 meters above the tile surface. In the case of fences equipped with a SWITCHEP – SOCKE switch, this lamp must contain an indication such as its ON/OFF position:

• LAMP HOLDERS

• Lamp holders shall be of the completely insulated type and contain a separate current carrying device.

• -Tungsten lamp holders.

• Lamp holders must comply with IEC611B.S.SO42-PART or IEC238 and must be made of heat-resistant plastic or porcelain for all sizes.

• Fluorescent lamp catchers:

• Fluorescent lamp holders must be made of heat-resistant polycarbonate and comply with IEC 1875 BSI 400, and must be suitable for lamps with two screws.

Ceiling roses:

• Ceiling rosettes must comply with BS67 and have covers to protect the protected parts inside them from touching, and must contain a TERMINAL BLOCK to connect both the phase and the ground neutral, which prevents the possibility of contact between them.

• The electrical cable is passed through a hole in the cover of the ceiling rose, provided that the hole is of a suitable diameter and without any sharp edges that may cause any damage to the cable.to it, generally, the sand should not contain more than 3% of clay or foreign materials by weighht.

4-المفاتيح الكهربائية:

-	مفاتيح الدوائر الكهربائية ومآخذ الكهرباء وفيش التلفون والتلفزيون جميعها مربعة الشكل بيضاء اللون تكون على النحو الآتي:

•	المآخذ الكهربائية المفردة لها ثلاث فتحات مع مفتاح تحكم بحمولة 13، 15 أمبير.

•	المآخذ الكهربائية المزدوجة لها ست فتحات مع مفتاحين تحكم بحمولة 13 أمبير.

•	فيش التلفون فتحة ارجي.

•	فيش التلفزيون لها فتحة واحدة.

•	مفاتيح الدوائر الكهربائية حمولتها 5 أمبير أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الدوائر ذات اتجاه واحد أو اتجاهين بحسب المخطط

•	- يجب ان تكون المفاتيح المستخدمة في دوائر الإنارة الفرعية سريعة القطع مع موصلات فضية   SIVER معزولة وقدرة تيار (10) امبير , 250 فولت تيار متردد مطابقة للموصفات 1963-3676B.S. ويجب ان يكون المفتاح بلون عاجيIVORY FINISH مالم يذكر غير ذلك في وثائق العطاء ومزود بمكان توصيل للأرضي.

•	 يجب ان يكون المفتاح والفيش المستخدمة في الاماكن الخارجية او القريبة من دورات المياه مقاومة للماء   WATER PROOF   ومطابقة للمواصفة 2817 B.S. وفي الاماكن المعرضة للغبار تكون المفاتيح والفيش مقاومة للغبار   DUST PROOF

•	يجب ان تكون المفاتيح داخل الغرفة في الاتجاه العكسي لفتح الباب باستثناء الحمامات التي يجب تثبيت المفتاح خارج الحمام وعلى ارتفاع 1.2 من مستوى سطح البلاط النهائي وان يبعد مساحة لا تقل عن 20سم عن حلق الباب.

•	يجب ان تكون المفاتيح موصولة بحيث تتحكم وتفصل الجزء الحامل للتيار PHASE

•	يجب ان تركب مفاتيح الإنارة بحيث تكون جميعها متجانسة في اتجاه الإعمال ON او الايقاف off >

•	عند استخدام مفاتيح تعمل بواسطة خيط متدلي من السقف فيجب ان يكون الخيط ذا متانة مناسبة وبعيدا عن الابواب الشبابيك ومناطق اللهب ويجب ان يكون للخيط مسكه ملائمة.

-	الاباريز )الافياش أو المأخذ الكهربائية)

- يجب ان يكون الاباريز والفيش من النوع ذي الثلاث ثقوب مع اغطية داخلية بها. يجب ان تكون الاباريز بقدرة (13) 32 \15 \20 امبير وان تكون نقطة توصيل الارضي لكل ايريز موصولة جيدا مع السلك الارضي وان تكون ثقب الارضي مميزا، وان يكون الابريز مطابقا للمواصفة 1369B.S.    ويقدم الابريز مع الفيش كوحدة واحدة سواء للكهرباء او الاتصالات.

- تكون اباريز الكهربائية مصممة بطريقة تمنع استعمالها لإغراض أخرى بطريقة الخطأ مثل وضع فيشه الهاتف او هوائي التلفزيون فيها.

- لا يجوز تركيب أي ايريز في الحمام او في أي مكان معرض للمياه او البخار الا اذا كان ذات مواصفات خاصة تناسب هذا الغرض وبموافقة المهندس، كذلك لا يجوز تركيب أي ابريز على ارتفاع 0,6 م من أي مصدر مائي أو أنبوب مياة باستثناء المطابخ تركب جميع الاباريز على ارتفاع1.4 فوق سطح البلاط وفي حالة الاباريز المزودة بمفتاح تشغيلSWITCHEP – SOCKEفيجب ان يحتوي هذا المصباح على إشارة على مثل وضعيته ON\OFF:

•	ماسكات المصابيح LAMP HOLDERS

•	تكون ماسكات المصابيح من النوع المعزول كليا وتحتوي على وسيلة تحمل منفصل الحاملة للتيار.

•	-ماسكات مصابيح التنجستون    .

•	يجب ان تتفق ماسكات المصابيح مع المواصفة IEC611B.S.SO42-PARTاو المواصفة IEC238ويجب ان تكون مكونة من البلاستيك مقاوم للحرارة أومن البورسلان لكافة الإحجام

•	ماسكات المصابيح الفلوريسنت:

•	يجب ان تكون ماسكات المصابيح الفلور سنت مصنوعة من مادة بوليكربونايت مقاومة للحرارة ومطابقة للمواصفة 1875 BSI  400 IEC  وان يكون ملائما للمبات ذات مسمارين .

- الوردات السقفية:

•	يجب ان تكون الوردات السقفية مطابقة للمواصفة BS67  وان تكون ذات أغطية لحماية الأجزاء المحمية داخلها من اللمس وان تحتوي على (  TERMINAL BLOCK ) لتوصيل كل من الطور والحيادي الارضي ويشكل يمنع احتمالية حصول تلامس بينها .

•	يمرر الكيبل الكهربائي من فتحة في غطاء الوردة السقفية على ان تكون الفتحة ذا قطر مناسب وبدون أي حواف حادة قد تحدث أي ضرر لذلك الكيبل.

-Fifth, grounding system:

5-1: Grounding continuity conductor

The grounding continuity conductors must be made of red copper and insulated with PVC. The grounding continuity conductor must be connected to the ground connection point in all towers and connected to the grounding system. Sub-ground lines must be connected to the main ground continuity conductor by welding or mechanical connection using special clamps for that purpose. .

The cross-sectional area of the grounding continuity conductor shall be equal to or greater than half the cross-sectional area of the largest current carrier, provided that the cross-sectional area of the conductor shall not exceed the sizes in accordance with what is stated in the British specifications.

The grounding continuity conductor between the main panel and the grounding hole must not pass through steel conduit or magnetic materials.

5-2: Ground system:

The grounding is done by placing 3 copper rods EARTH 99.9% ELECTROLYTICELECTRODES ELECTRODES, 120 cm long and 12-14 mm thick, in the shape of an equilateral triangle in a hole no less than 1 m deep. They are connected to each other using the EARTH LEAD grounding lead, and the main grounding continuity conductor is connected to one of them. The inspection hole is above that penis.

The resistance of the ground system is measured at the bar on which the inspection hole was made. The measurement must be for the ground system only without the main grounding continuity conductor being connected to the ground system. The system must give a resistance of less than (2) ohms. In the event that this is not available, it is increased. The number of bars to give the required resistance.

The dimensions of the inspection pit must not be less than 45 cm in depth and 45 cm in length and width. Its walls must be made of reinforced concrete and its cover should be flush with the surface of the ground.

Sixth, electrical panels:

6-1 Main boards:

- The main distribution panel shall be of the type designated for internal use, INDOOR TYPE, resistant against dust and cannot be entered by insects or air, cubic in shape, FREE STANDING, and with doors equipped with a switch, provided that the panel contains its breakers and control devices inside it, and the panel, in terms of materials and manufacturing, conforms to the specifications. BS 5486 PART 1.

- The main panel body and cover shall be made of steel and treated with anti-rust (hot-dip galvanization) and anti-corrosion and comply with BS 5486 Part 1.

- The bus bars that carry current from the panel shall be protected from accidental touch, and the bus bars shall be covered with a piece of fibre. All bus bars must be protected from touching or insulated, according to the engineer’s instructions.

- The main panel must have its wires connected and checked at the factory and be ready for installation when supplied and contain breakers, fuses and contactors, as shown in the drawings.

- Each control device in the panel (switch or switch) must be mounted on a mounting piece in the panel and easy to disassemble and install, and the design of the panel and its bars must be designed to allow for future expansion.

- It is preferable to install and connect the main breaker and the MCCB sub-breakers on the busbars using the PLUG-IN press. It is not allowed to connect to cables, but rather by busbar connections. The busbars must be longitudinal and the breakers must be installed on their end.

- The busbars shall be composed of good quality red electrolytic copper with high conductivity of not less than 98 percent, with rectangular sections and a strong mechanical structure, designed for a voltage of 500 AC continuous operation and a frequency of 50 Hz. The different bars must be marked with colors that match the specifications according to the sequence of the phases (phases). .

The main panel and its breakers must be marked with approved anodicized metal marking methods, and the panel must be painted with one basic side and two final sides of paint, inside and out.

- If fuses are used, they must be of the cartridge type with a high cutting capacity (HRC), and the connecting fuse must be of pure silver.

Sub-lines must be connected to the main panel through a separate pipe for each line connected to the panel base using adapters, and for cables using connectors. It is not permitted to extend all lines through a single hole in the panel base.

- Each main panel must be provided with copper rings suitable for the type, size and number of cables connecting the panel as shown in the drawings, and they must be installed inside the panel in a way that allows appropriate distances between the cables.

The structure of the panel breakers must be robust to prevent breakage or deformation resulting from an electromagnetic arc in the event of a short circuit.

6-2 Sub-distribution panels:

- Sub-distribution panels designated for lighting and power must be of the type designated for general use (GENERAL PURPOSE), installed flush with the wall, composed of a box, protected from dust and insects, and conform to B.S.4649.1970.

The painting box must be made of galvanized steel sheets with a thickness of no less than 2 mm, and the cover must be flush with the wall and attach to the box easily.

- The internal circuit breakers and buzzers of the panel must not be inside it before it connects all the pipes to the panel in a good and acceptable manner. The general bars must be standard and well installed and designed so that the sub-circuits can be separated without nearby circuits being affected by this.

The vertical bars for the ground and neutral must be completely insulated with a material so that contact with the copper busbars cannot occur by pressing. The panel contains a place for connecting the ground wire and one neutral wire for each circuit, as well as a place for connecting the neutral wire and the main ground wire.

- All subpanels must contain numbering and marking means for the subcircuits and installed inside the outer door of the panel, according to the arrangement of the neutral wires (NEUTRPL) according to the arrangement of the phase circuits on the panel.

- If the subpanel is to be installed in an outdoor location, the panel must be resistant to climatic conditions or covered with a special cover resistant to climatic conditions.

- The supports for the overhead bars in the vertical distribution system must be strong

. خامسا نظام التأريض:

5-1: موصل استمرارية التأريض

- تكون موصلات استمرارية التأريض مصنوعة من النحاس الأحمر ومعزولة بـ PVC.يجب أن يكون موصل استمرارية التأريض متصلاً مع نقطة توصل الأرضي في جميع الأباريز ومتصل مع نظام الارضي ويجب ربط خطوط الأرضي الفرعية مع موصل استمرارية التأريض الرئيسي بواسطة اللحام أو الربط الميكانيكي بواسطة المرابط الخاصة بذلك.

تكون مساحة مقطع موصل استمرارية التأريض مساوية أو أكبر من نصف مساحة مقطع أكبر ناقل للتيار على ألا تزيد مساحة مقطع موصل المقاسات مطابقة لما هو مذكور في المواصفات البريطانية.

يجب ألا يمر موصل استمرارية التأريض ما بين اللوحة الرئيسة وحفرة التأريض خلال قناة فولاذية أو مواد مغناطيسية.

5-2: نظام الأرضي:

يتم عمل الأرضي بواسطة غرس 3 قضبان نحاسية EARTH 99.9% ELECTROLYTICELECTRODES ELECTRODES بطول 120سم وسماكة 12-14ملم2 على شكل مثلث متساوي الأضلاع في حفرة لا يقل عمقها عن 1م ويتم توصيلها مع بضعها البعض بواسطة قياد التأريض EARTH LEAD ويتم توصيل موصل استمرارية التأريض الرئيسي مع أحدها ويكون منهل التفتيش فوق ذلك القضيب.

يتم قياس مقاومة نظام الأرضي عند القضيب الذي تم عمل منهل التفتيش عليه، ويجب أن يكون القياس لنظام الأرضي فقط بدون أن يكون موصل استمرارية التأريض الرئيسي موصولاً مع نظام الأرضي ويجب أن يعطي النظام مقاومة أقل من (2) أوم وفي حالة عدم توفر ذلك يتم زيادة عدد القضبان لإعطاء المقاومة المطلوبة.

يجب ألا يقل أبعاد حفرة التفتيش عن 45سم عمقاً 45سم طولاً وعرضاً وجدرانها من الخرسانة المسلحة وذات غطاء متساطح مع سطح الأرض.

سادسا اللوحات الكهربائية:

6-1 اللوحات الرئيسية:

- تكون لوحة التوزيع الرئيسية من النوع المخصص للاستعمال الداخلي INDOOR TYPE، مقاومة ضد الغبار ولا يمكن دخولها من قبل الحشرات والهواء مكعبة الشكل FREE STANDING وذات أبواب مزودة بمفتاح على أن تحتوي اللوحة بداخلها القواطع وأجهزة التحكم الخاصة بها وأن تكون اللوحة من حيث المواد والتصنيع مطابقة للمواصفة BS 5486 PART 1.

- يكون هيكل اللوحة الرئيسية وغلافها مصنوعاً من الفولاذ ومعالجة ضد الصدأ (بالجلفنة بالغمس الساخن) وضد التآكل ومطابقة للمواصفة BS 5486 PART 1.

- تكون البس بارات الناقلة للتيار من اللوحة محمية من اللمس العرضي وتغطى البس بارات بواسطة قطعة من الفيبر، ويجب أن تكون جميع البس بارات محمية من اللمس أو معزولة وذلك حسب تعليمات المهندس.

- يجب أن تكون اللوحة الرئيسية قد تم توصيل أسلاكها وفحصها في المصنع وأن تكون جاهزة للتركيب عند توريدها وتحتوي على القواطع والفيوزات والكونتاكترات وكما هو موضح في المخططات.

- يجب أن يكون كل جهاز تحكم في اللوحة (قاطع أو كنتاك تر) مثبتاً على قطعة تثبيت في اللوحة وسهلة الفك والتركيب ويجب أن يكون تصميم اللوحة والبس بارات مصمماً بحيث يسمع بالتوسع المستقبلي.

- يفضل تركيب وتوصيل القاطع الرئيسي وقواطع MCCB الفرعية على البس بارات بواسطة الكبس PLUG – IN ولا يسمح أن يتم التوصيل بالكوابل وإنما بواسطة توصيلات باس بارات (BUSBAR CONNECTIONS) ويجب أن تكون البسبارات طولية وتركيب القواطع على طرفها.

- تكون البازبارات مكونة من نحاس أحمر إلكتروليتي جيد النوعية عالي الموصلية ولا تقل عن 98 بالمائة ذات مقاطع مستطيلة ذي بنية ميكانيكية قوية مصمماً لفولطية 500 فولت متردد بتشغيل مستمر وتردد مقداره 50 هيرتز ويجب أن يتم تمييز القضبان المختلفة بالألوان المطابقة للمواصفات حسب تسلسل الفازات (الأطوار).

- يجب أن يتم تعليم اللوحة الرئيسية وقواطعها بوسائل تعليم معدنية معالجة أنودياً ANODIZED معتمدة و يجب أن تكون اللوحة مدهونة بوجه واحد أساسي ووجهين دهان نهائي من الداخل والخارج.

- إذا تم استخدام فيوزات فيجب أن تكون من النوع الكارتردج بقدرة قطع عالية HRC وأن يكون فيوز التوصيل من الفضة النقية.

- يجب أن يتم توصيل الخطوط الفرعية إلى اللوحة الرئيسية من خلال ماسورة منفصلة لكل خط ترتبط مع قاعدة اللوحة بواسطة أدابترات وللكوابل بواسطة جلا ندات ولا يسمح بتمديد جميع الخطوط من خلال فتحة واحدة في قاعدة اللوحة.

- يجب تزويد كل لوحة رئيسية بجلندات نحاسية مناسبة لنوع وحجم وعدد الوابل الواصلة للوحة كما هو موضح بالمخططات ويجب تثبيتها داخل اللوحة بشكل يتيح ترك مسافات مناسبة بين الكوابل.

- يجب أن تكون بنية قواطع اللوحة متينة بحيث تمنع حصول كسر أو تشوه ناتج عن قوس كهرومغناطيسي في حالة وجود دائرة قصر SHORT CIRCUIT.

6-2 لوحات التوزيع الفرعية:

- يجب ان تكون لوحات التوزيع الفرعية المخصصة للإنارة والطاقة من النوع المخصص للاستعمال العام GENERAL PURPOSE    وان كون تثبيتها متساطحا مع الجدار ومكونا من صندوق ومحمية من الغبار والحشرات ومطابقة للمواصفة B.S.4649.1970

- يجب ان يكون صندوق اللوحة مصنعا من صفائح فولاذية مجلفنة وبسماكة لا تقل عن 2ملم ويجب ان يكون الغطاء متساطحة مع الجدار ويلقط مع الصندوق بسهولة.

-  لا يجب ان يكون القواطع والبازبارت الداخلية للوحة داخلها قبل انها توصيل جميع المواسير مع اللوحة وبشكل جيد ومقبول ويجب ان تكون القضبان العمومية قياسية ومثبتة بشكل جيد وان تكون مصممة بحيث يمكن فصل الدوائر الفرعية بدون ان تتأثر الدوائر القريبة بذلك .

- يجب ان تكون القضبان العمودية للأراضي والحياد NEUTRAL   معزولة بمادة بشكل كامل وبحيث لا يمكن حدوث اتصال مع نحاس البسبارات بطريقة الكبس وتحتوي اللوحة على مكان توصيل سلك ارضي وسلك حيادي واحد لكل دائرة وكذلك مكان توصيل السلك الحيادي وسلك الاراضي الرئيسي.

- جميع اللوحات الفرعية يجب تحوي وسائل ترقيم وتعليم للدوائر الفرعية ومثبتة داخل الباب الخارجي للوحة وبحسب ترتيب اسلاك الحيادي NEUTRPLحسب ترتيب دوائر الطور على اللوحة.

- اذ كانت اللوحة الفرعية ستثبت في مكان خارجي فيجب ان تكون اللوحة مقاومة للظروف المناخية اويتم تغليفها بغلاف خاص مقاوم للظروف المناخية.

- يجب ان تكون دعائم القضبان العمومية في نظام التوزيع العمودي قوية

- Fire alarm system

The fire detection and alarm system must be of high quality, fast-acting electronic type with soft addressing technology. The FDA system consists of the main fire alarm control panels; Temperature sensors Optical sensors Manual contact points Electronic probe Transceivers. Control units, replica panels conforming to the relevant and applicable requirements and recommendations of BS5839/EN54 and the local Civil Defense Authority.

System description

• The fire detection and alarm system should be designed to facilitate accurate identification of the source of heat/smoke/fire in its early stages to reduce the occurrence of false alarms due to equipment malfunction, electrical transient, system malfunctions, etc.

• Analog process detectors must make the final determination of the presence of a fire or fault by comparing the sensed fire/fault patterns against all known fire and fault patterns stored in their memory. The system must be true analog with the ability to print the output from the fire sensor over a period of time.

• . All system components and devices must be connected to two-wire loop circuits with isolators before and after a group of 15 devices (maximum). Removal or separation of any component from the loop shall not affect the operation and performance of these devices between two insulators.

• The system should be addressable type, i.e. all devices should be addressed automatically from FACP where the use of hard keys to assign addresses is eliminated.

• power supply for loop/s;

•  For open circuit, short circuit, ground fault and any other fault condition in the wiring loop;

•  For communication failures and errors in all cards and loop

•  For malfunctions of the keyboard and printer circuits

•  Monitor the status of all devices every 1.3 minutes to create a schedule for every single analog channel for event analysis

• All devices must be assigned a maximum of 25 characters alphanumeric label. In the event of a fire, malfunction or warning, the device sensor limit label should appear on the panel's visible display.

• Any event, i.e. fire, fault or warning must be recorded with the time, date and place of its occurrence in the FACP memory. These events must either be displayed on the VDU or printed, as required.

• A provision must be made in the fire alarm control panel to silence the alarm sounds, but the visual indicator must remain until the system is reset.

• The main fire alarm control panel must be located as shown in the drawings. The main FACP must be able to accommodate 127 addressable analog devices per ring.

System components and devices.

• Main fire alarm control panel (addressed type)

• The panel is computer controlled using analog technology to detect smoke/heat/fire conditions.

• The board must be completed with a built-in printer and is not limited to the following items.

• It must have flexibility for future extensions and/or extensions.

• Reliability in early warning detection using smart detectors.

• Modular construction with individual extendability.

• Lead-acid battery and sealed charger, with 24-hour backup in case of power failure.

• Basic controls – audible alarms, mute alarms and fire reset. These must be enabled via a switch.

• Error canceling the bell

• Fire, fault, alarm and lamp operation.

• Simple menu-based function keys with password protection will allow users a wide range of software-based features such as:

•  The last 200 system events

•  Current errors and warning logs.

• Analyze analog sensor information

• Interrogation of the hygiene sensor

•  Loop map connections

• - Enable/disable sensors, zones, audio devices and interface unit channels.

• -External station naming changes

• -Customize the address

•  External station status

• - Status of all cards

• - Printer switching on and off, line feeding and testing facilities.

• All control buttons and keyboard are surrounded by a lockable cover.

• Up to 127 analog addressing device powers (detector or MCP) per 1 km loop.

• Up to 32 transponders per ring.

• (I) TTY Serial Interface for PC connection option.

• It will have a secure network facility to point to a remote area and text a remote area over the network.

• Detector related test functions, such as detector LED indicator activation, remote detector output activation, open/closed zone isolator can be selected for individual fire detectors.

• Graphical indicators of the status of the selected smart fire detector sensor must be displayed. Drawings should show operating data, such as detector type, serial number, number of alarms, hours of operation from date of operation as well as degree of detector contamination, date of manufacture and date of last maintenance.

• The graphical display of the multisensor should also represent the optical/ionization/temperature state separately as well as the summation state.

• The graphical status of the sensor should also show the birth value, adjusted quiet value, actual value, alarm level, and warning range - dirt/electricity.

• The condition must also represent the allergy. in another meaning. The distance between the quiescent value and the alarm level must remain the same even if the detector is dirty.

• It must be possible to test every single smart fire detector and detector area on the analogue loop. Data from all multiple Smart Fire sensors should be tested, evaluated and verified for contamination, dust or small insects and messages as shown below should be displayed on the screen.

Multi-sensor smoke detectors

• It must be a multi-sensory type (optical/optical/thermal) (O2T) detector - all in one head.

• The senses should be pleasures

- نظام الإنذار من الحريق

عام

- يجب أن يكون نظام الكشف والإنذار عن الحريق من النوع الإلكتروني السريع المفعول عالي الجودة مع اعتماد تقنية العنونة الناعمة.  يتكون نظام FDA من لوحات التحكم الرئيسية لإنذار الحريق؛  مجسات الحرارة  مجسات بصرية  نقاط الاتصال اليدوية  مسبار الكتروني  أجهزة الإرسال والاستقبال.  وحدات تحكم ، لوحات مقلدة مطابقة للمتطلبات والتوصيات ذات الصلة والقابلة للتطبيق BS5839 / EN54 وهيئة الدفاع المدني المحلية.

وصف النظام

- يجب تصميم نظام الكشف والإنذار عن الحريق لتسهيل التحديد الدقيق لمصدر الحرارة / الدخان / الحريق في مراحله المبكرة لتقليل حدوث الإنذارات الكاذبة بسبب خلل في المعدات، أو عابر كهربائي، أو أعطال في النظام، إلخ.

- يجب أن تتخذ أجهزة الكشف التناظرية للعملية القرار النهائي بشأن وجود حريق أو عطل من خلال مقارنة أنماط الحريق / العطل المحسوس ضد جميع أنماط الحريق والأعطال المعروفة المحفوظة في ذاكرتها.  يجب أن يكون النظام تناظريًا حقيقيًا مع إمكانية طباعة الإخراج من جهاز استشعار الحريق على مدار فترة زمنية.

- . يجب توصيل جميع مكونات النظام والأجهزة بدوائر ذات حلقة ثنائية الأسلاك مزودة بعوازل قبل وبعد مجموعة من 15 جهازًا (كحد أقصى).  يجب ألا تؤثر إزالة أو فصل أي مكون من الحلقة على أداء وأداء تلك الأجهزة بين عازلين.

- يجب أن يكون النظام من النوع القابل للعنونة، أي أن معالجة جميع الأجهزة يجب أن تتم تلقائيًا من FACP حيث يتم التخلص من استخدام المفاتيح الصلبة لتعيين العناوين.

- - مصدر الطاقة للحلقة / s ؛

- -لدائرة مفتوحة، ماس كهربائي، خطأ أرضي وأي حالة عطل أخرى في حلقة الأسلاك ؛

- لفشل وأخطاء الاتصال في جميع البطاقات والحلقة

- لأعطال لوحة المفاتيح ودوائر الطابعة

- -مراقبة حالة جميع الأجهزة كل 1.3 دقيقة لإنشاء جدول لكل قناة تناظرية واحدة لتحليل الحدث

- يجب تخصيص ملصق أبجدي رقمي من 25 حرفًا كحد أقصى لجميع الأجهزة.  في حالة نشوب حريق أو عطل أو تحذير، يجب أن يظهر ملصق حد استشعار الجهاز على وحدة العرض المرئية باللوحة.

- يجب تسجيل أي حدث، أي حريق أو خطأ أو تحذير مع الوقت والتاريخ ومكان حدوثه في ذاكرة FACP.  يجب عرض هذه الأحداث إما على VDU أو طباعتها، كما هو مطلوب.

- يجب عمل مخصص في لوحة التحكم في إنذار الحريق لإسكات أصوات الإنذار ولكن المؤشر المرئي يجب أن يبقى حتى يتم إعادة ضبط النظام.

- يجب وضع لوحة تحكم إنذار الحريق الرئيسية كما هو موضح في المخططات.  يجب أن يكون FACP الرئيسي قادرًا على استيعاب 127 جهازًا تناظريًا قابلاً للعنونة لكل حلقة.

مكونات النظام والأجهزة.

- لوحة التحكم الرئيسية في إنذار الحريق (نوع معنون)

- يتم التحكم في اللوحة بواسطة الكمبيوتر باستخدام تقنية تناظرية لاكتشاف ظروف الدخان / الحرارة / الحريق.

- يجب أن تكتمل اللوحة بطابعة مدمجة ولا تقتصر على العناصر التالية.

- يجب أن يكون لها المرونة في عمليات التمديد و / أو التمديد في المستقبل.

- الموثوقية في كشف الإنذار المبكر باستخدام أجهزة الكشف الذكية.

- البناء المعياري مع قابلية التمديد الفردية.

- بطارية الرصاص الحمضية وشاحن مختوم، مع دعم لمدة 24 ساعة في حالة فشل التيار الكهربائي.

- أدوات التحكم الأساسية - أجهزة الإنذار الصوتي، وكتم الإنذارات وإعادة ضبط الحريق.  يجب تمكين هذه عن طريق مفتاح.

- إلغاء الجرس خطأ

- الحريق والخطأ والإنذار وتشغيل المصابيح.

- ستسمح مفاتيح الوظائف البسيطة القائمة على القائمة مع الحماية بكلمة مرور للمستخدمين بمجموعة واسعة من الميزات القائمة على البرامج مثل:

- - آخر 200 حدث من أحداث النظام

- - الأخطاء الحالية وسجلات التحذير.

- - تحليل معلومات أجهزة الاستشعار التناظرية

- - استجواب حساس النظافة

- - اتصالات خريطة حلقة

- - تمكين / تعطيل أجهزة الاستشعار والمناطق وأجهزة الصوت وقنوات وحدة الواجهة.

- - تغييرات تسمية المحطة الخارجية

- - تخصيص العنوان

- - حالة المحطة الخارجية

- - حالة جميع البطاقات

- - تشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها وتغذية الخط ومرافق الاختبار.

- تُحاط جميع أزرار التحكم ولوحة المفاتيح بغطاء قابل للقفل.

- ما يصل إلى 127 قدرة جهاز عنونة تناظري (كاشف أو MCP) لكل حلقة 1 كم.

- ما يصل إلى 32 مرسل مستجيب لكل حلقة.

- (I) TTY Serial Interface لخيار الاتصال بالكمبيوتر.

- سيكون لديه مرفق شبكة آمن للإشارة إلى منطقة نائية ونص منطقة بعيدة عبر الشبكة.

- وظائف الاختبار ذات الصلة بالكاشف ، مثل تنشيط مؤشر LED للكاشف ، تنشيط خرج الكاشف عن بُعد ، يمكن تحديد عازل المنطقة المفتوحة / المغلقة لأجهزة الكشف عن الحرائق الفردية.

- يجب عرض مؤشرات بيانية لحالة مستشعر كاشف الحريق الذكي المحدد.  يجب أن توضح الرسومات بيانات التشغيل ، مثل نوع الكاشف والرقم التسلسلي وعدد أجهزة الإنذار وساعات التشغيل من تاريخ التشغيل وكذلك درجة تلوث الكاشف وتاريخ التصنيع وتاريخ آخر صيانة.

- كما يجب أن يمثل العرض الرسومي لجهاز الاستشعار المتعدد حالة بصري / تأين / حرارة بشكل منفصل بالإضافة إلى حالة الملخص.

- يجب أن تُظهر الحالة الرسومية لجهاز الاستشعار أيضًا قيمة الولادة ، وقيمة الهدوء المعدلة ، والقيمة الفعلية ، ومستوى الإنذار ، ونطاق التحذير - الأوساخ / الكهرباء.

- يجب أن تمثل الحالة أيضًا الحساسية.  بمعنى آخر.  يجب أن تظل المسافة بين القيمة الهادئة ومستوى الإنذار كما هي حتى في حالة اتساخ الكاشف.

- يجب أن يكون من الممكن اختبار / كل كاشف حريق ذكي واحد ومنطقة كاشف واحدة على الحلقة الحلقية التناظرية.  يجب اختبار بيانات جميع أجهزة الاستشعار المتعددة للحريق الذكي وتقييمها والتحقق منها للتلوث والغبار أو الحشرات الصغيرة والرسائل كما هو موضح أدناه يجب عرضها على الشاشة.

أجهزة كشف الدخان متعددة الاستشعار

- يجب أن تكون من نوع متعدد الحواس (بصري / بصري / حراري) (O2T) كاشف - كلها في رأس واحد.

- يجب أن تكون الحواس المتعددة من نوع العنونة الناعم.

- يجب أن يكون جهاز الإنذار وذاكرة بيانات التشغيل في الكاشف.

- يجب أن تكون أجهزة الكشف بحيث يمكن:

- الصيانة السريعة عبر واجهة الكاشف أي. يجب أن تظهر حالة كل مستشعر فردي على شاشة الكمبيوتر الشخصي.

- سهولة التشغيل عبر دعم البرامج

- فحص آلي للحساسية من خلال تحليل الإشارة باستخدام مرشحات ديناميكية.

- التعويض التناظري للظروف البيئية المتغيرة مع حساسية ثابتة للإنذار

- تحديد كاشف ملوث أو معيب وطلب الصيانة التلقائية.

- تقنية بصرية مزدوجة الزاوية تعمل على توسيع نطاق أنواع الدخان التي يستشعرها الكاشف مما يسمح بالتمييز بين الدخان والبخار.

- يجب استخدام كاشف O2T في المباني ذات المستويات العالية من التلوث أو الغبار في الغلاف الجوي من أجل القضاء على الإنذارات الكاذبة وزيادة الحماية

- يجب أن يكون من الممكن توصيل 127 كاشفًا تناظريًا في حلقة حلقة مشتركة في ما يصل إلى 15 منطقة كاشف فردية.  يجب أن تكون جميع أجهزة الكشف التناظرية للعملية في الحلقة الحلقية تعمل تلقائيًا بواسطة لوحة التحكم في إنذار الحريق.

كاشفات الدخان

- يجب أن تكون من النوع البصري الذي يتوافق مع متطلبات EN54 ويجب أن تكون كاملة مع العناصر الأخرى الموصوفة لكاشفات الدخان متعددة المستشعرات أعلاه، لجهاز استشعار تناظري قابل للعنونة.

- نقاط الاتصال اليدوية

- يجب أن تتوافق هذه مع متطلبات BS 5839: الجزء 2: 1983 / EN54 ويجب أن تكون كاملة مع جميع المكونات الإلكترونية والدوائر الخاصة بجهاز يمكن عنونة سهلة.  يجب أن تحتوي نقطة الاستدعاء اليدوية على معالج دقيق داخلي لضمان وقت استجابة أقل من ثانيتين.  يجب أن تشتمل الوحدة على مرفق تشغيل رئيسي لأغراض الاختبار.

- أصوات إنذار / ستروب

- يجب تكوين أجهزة الإنذار / ستروب عبر برنامج للعمل في مجموعات قطاعية كما هو موضح في المخططات.  يجب توصيل مكبرات صوت / ستروب الإنذار بالحلقات عبر أجهزة التحكم الصوتية.

- يجب أن يكون لمكبرات الصوت حد أدنى من 90 ديسيبل عند 1 متر.

- أجهزة التحكم في الصوت / الناقلات

- يجب استخدام أجهزة التحكم هذه لإعطاء دائرتي إخراج لتشغيل أصوات الإنذار.  يجب أن تكون دائرتي الإخراج قادرتين على البرمجة بشكل فردي للتنبيه / الإخلاء.  يجب أن يكون مزودًا بالتيار الكهربائي ببطاريات احتياطية وفقًا للمعايير ذات الصلة.  يجب استخدامه أيضًا للتواصل مع Ahu's و BMS والمصاعد ومراوح الضغط إذا لزم الأمر.  يجب أن يتم تثبيته على الحلقة مع أجهزة الاستشعار، وأجهزة MCP، وما إلى ذلك، ويجب أن تكون من النوع الناعم القابل للعنونة.  يجب استخدام 4 In / 2Out Transponders لمراقبة جهات الاتصال من أو التعشيق مع ما يلي: (عدد جهات الاتصال المراد تنسيقها مع الرسومات الميكانيكية)

- مفاتيح التدفق (جهة اتصال واحدة لكل مفتاح)

- صمامات الفراشة (جهة اتصال واحدة لكل صمام)

- مضخات مكافحة الحرائق والرشاشات

- أنظمة غاز البترول المسال

- المصاعد (يتم توفير عدد 2 ملامس لكل مصعد)

- المبردات

- AHUs (يتم إجراؤها على الأرض)

- حوامل الأبواب المغناطيسية (في الطوابق السفلية B3 و B2 و B1 والطابق الأرضي).  يجب توفير حوامل أبواب مغناطيسية 220 فولت تيار متردد.

- حاجز سيارات (يفتح للخروج المجاني في حالة نشوب حريق)

- يجب مراقبة جميع مدخلات ومخرجات أجهزة الإرسال والاستقبال / أجهزة التحكم بشكل كامل بحثًا عن أعطال الكابلات.

- محطة الرسومات

- يجب أن يمثل العرض المرئي الرسومي بشكل تصويري أحداث الحريق والخطأ والطوارئ على وحدة العرض المرئية (VDU).  يجب أن يكون الغرض من هذا المرفق هو تزويد المشغل بالمعلومات المرئية الإضافية بالإضافة إلى النص المقدم.  يجب طباعة جميع أحداث النظام مثل الحريق والخطأ والتحذير تلقائيًا على طابعة الرسومات.  يجب أن يتم تشغيل محطة الرسومات عادةً عن طريق اختيار الصفحات المناسبة التي يتم توجيهها بواسطة نظام الملاحة.  ومع ذلك ، يجب أن يقوم تلقائيًا بالتتبع إلى جهاز البدء ذي الصلة في أول ظهور لكل نوع من أنواع الأحداث.  يجب أن توفر محطة الرسومات ما يلي:

- عرض الأحداث / شريط الحالة يعطي رؤية واضحة وموجزة للأحداث الجارية على نظام إنذار الحريق.

- القدرة على التحكم وتغيير ما يلي:

- تعطيل الإجراءات

- تسميات

- نص مساعد

- أزرار إجراء المستخدم

- البيانات التاريخية لجميع أحداث النظام

- مستويات الوصول / كلمات المرور لاستهداف مستويات محددة من الوصول إلى مستخدمين محددين

- تمثيل رسومي (إذا لزم الأمر) للموقع يسمح بالموقع الدقيق لأحداث إنذار الحريق، مثل الحرائق والأعطال وما إلى ذلك.

- لوحة إلغاء الجرس عن بعد

- اعتراف الحدث

- تزامن الساعة مع اللوحات مع إمكانية الضبط المحلي

- دعم شاشة اللمس

- يجب على المحطة تعيين عدد من الصفحات الرسومية المختلفة لكل حدث حريق - من نظرة عامة على الموقع لتخطيط المبنى ، من خلال تخطيط الأرضية ، وتقسيم الموقع إلى مستويات متزايدة من التفاصيل.  يتم تحديد عدد الصفحات الرسومية المطلوبة بشكل نهائي من قبل العميل / الاستشاري.  بالنسبة للعطاء، افترض 4 صفحات لكل طابق ، بناءً على الرسومات التي تم إنتاجها على AutoCAD بواسطة المقاول.

- يجب أن يعمل النظام في بيئة Windows.  مواصفات النظام الأساسي المطلوبة هي جهاز كمبيوتر IBM متوافق مع الحد الأدنى من المواصفات التالية.

- معالج بنتيوم

- سرعة 133 ميجا هرتز

- 8 ميجا رام

- 1 جيجا هارد ديسك

- 14 شاشة ملونة فائقة VGA كحد أدنى

- منفذين تسلسليين ومنفذين متوازيين

- ساعة الوقت الحقيقي

- قرص مرن مقاس 3.5 بوصة 1.44 ميجا بايت

- ماوس مايكروسوف

- يجب توفير حزمة النص والرسومات المدمجة على نفس المشرف.

الأسلاك

- يجب أن تكون جميع الكابلات المرتبطة بتركيب جهاز إنذار الحريق مقاومة للحريق من النوعين المغزلين 1.5 مم مربع.  يجب أن تتوافق الكابلات مع BS 7629: 1993 و BS 6387.

- يجب أن يكون الكبل المستخدم في حلقة إنذار الحريق من النوع والمواصفات التالية.

- الكابل هو وجود BS 6387

- عادة لا يزيد عن نوى

- حد أقصى 0.5 ميكرو فاراد بين السعة

- بحد أقصى 13 أوم لكل نواة

- كل نواة لها مساحة مقطعية لا تقل عن 1.5 مم مربع

- مع شاشة قناة معدنية متأصلة أو شاملة لاستمرارية الأرض من أجل إنتاج حماية كهربائية وغربلة

- الحماية من الحرارة والضرر الميكانيكي

- يجب أن تكون شاشة الكبل قادرة على التأريض في كل جهاز نظام (محطة خارجية)

- يجب أن يكون كابل الشبكة (لربط لوحات التحكم في إنذار الحريق الرئيسية) من 3 نوى 1.5 مم 2 من9729

- يجب أن يقوم كبل ثنائي النواة إضافي بتوصيل رف الترفيه بوحدات مكبر الصوت الموزعة لبث موسيقى الخلفية.

- لا يُسمح للكابلات متعددة النوى التي تحتوي على أكثر من قلبين بتوصيل الأسلاك الحلقية بسبب عدم كفاية الفصل ومشاكل التداخل المحتملة.

- يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم القناة بوصة EMT مع الوصلات والتركيبات الضرورية

- معتمدة إما من قبل UL / FM أو LPCB

- Electrical Works

- All external and internal electrical installation works -made high quality and with international specifications as mentioned in B.O.Q. The price of items includes pre- cast plastic pipes, inside walls and cans, covered with screws, bolts, switches and all electrical materials of wires, frames. Wires from point to keyboard and all necessary to finalize the item and according to the

- instructions of the supervisor Engineer.

- الأعمال الكهربائية

- جميع أعمال التمديدات الكهربائية الخارجية والداخلية بجودة عالية وبمواصفات عالمية كما هو مذكور في جداول الكميات, وتشمل أسعار الأصناف المواسير البلاستيكية مسبقة الصب والحوائط الداخلية والعلب المغطاة بالمسامير والمسامير والمفاتيح وجميع المواد الكهربائية من أسلاك وإطارات والأسلاك من النقطة إلى لوحة المفاتيح وكل ما يلزم لإنهاء العنصر ووفقًا لتعليمات المهندس المشرف .

Important note:

- Any specifications not mentioned in this document, the contractor must adhere to the specifications followed by IMC Engineer.

ملاحظة مهمة:

- أي مواصفات غير مذكورة في هذه الوثيقة يجب على المقاول الالتزام بالمواصفات المتبعة من قبل مهندس IMC .