## Annex#A-BOQs wadi uraq
| PR10085679 ملحق رقم أ - جدول الكميات الخاصة بإعادة تأهيل مشروع مياه ,وادي عريق - مديرية التعزية - تعز Annex #A-BoQs for Rehabilitation of wadi uraqWater Project - At Taiziyah District - Taiz -PR10085679 |  |  |  |  | IMC - Taiz/Ibb Office منظمة الهيئة الطبية الدولية مكتب تعز / إب
Item | Item Descriptions | الوحدة Unit | الكمية Quantity | سعر الوحدة ($) Unit Price($) | الإجمالي Total price | بيان الأعمال
| First: Supply and installation of a submersible pump powered by a solar system |  |  |  |  | أولاً: أعمال توريد وتركيب مضخة غاطسة تعمل بالنظام الشمسي
| An integrated submersible pump (motor and pump) powered by solar energy and suitable to operational throughout full day hours with low and high frequency (30-50 Hz) , Speed: from 2800-3000 rpm, suitable for variable speed work (1800-3000 RPM), Maximum sand handling 100g/m3 and all its components are rust-resistant and made of stainless steel, all the equipments are from European companies or equivalent internationally known, and shall meet the follwoing specifications: |  |  |  | وحدة ضخ كهربائية غاطسة متكاملة (محرك و مراوح) تعمل بالطاقة الشمسية على ان تناسب التشغيل طوال ساعات النهار كاملة مع انخفاض وارتفاع التردد (30-50 هرتز) والسرعة: من 2800-3000 د/د , مناسب للعمل بسرعة متغيرة (1800-3000 RPM) ، إجمالي الرمال المسموح بها : 100جرام/م3 و تكون جميع مكوناتها مقاومة للصداء ومصنوعة من الاستينليس ستيل. وعلى ان تكون المضخة من الشركات الاوربية المعروفة او مايعادلها من الشركات المعروفة عالميا, ويجب ان تمتاز بالمواصفات الفنية ادناه .
1 | Submersible Pump,impellers ( bronze / stainless steel) "European" : Supply, installation, testing and operation of stainless steel submersible pumps (Efficiency not less than 65%), (please attach the catalog for the selected model) and according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Casing of Borehole is 10 inch - The diameter of the pump is no more than 8 inches - Pump Installation depth (m) = 390 meter. - Total pumping Head required (m) = 565 meter. - Productivity ( L / s.) = 4.4 L / s. - Water Temperature (°C) = 40 C. | NO عدد | 1 |  | 0 | المضخة الغاطسة, مادة المراوح ( برونز/ استنليس استيل) أوروبي: توريد وتركيب واختبار وتشغيل المضخات الغاطسة (الكفاءة لاتقل عن 65 %) من الفولاذ المقاوم للصدأ (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) وبحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - قطر حافظة البئر10 هنش - قطر المضخة لا يزيد عن8 هنش عمق تركيب المضخة (م) = 390 متر. - إرتفاع الضخ الكلي المطلوبة (م) = 565 متر. - الإنتاج ( لتر / ث) = 4.4 لتر با الثانيه - درجة حرارة الماء (درجة مئوية) =40 درجة مئوية.
2 | Supply, installation, inspection and operation of a submersible electric motor "European" with an automatic transmission system with a capacity commensurate with the design capacity of the pump, capable of rewinding, with an efficiency of not less than 80%, and an operating voltage from 380 to 415 volts (please attach the catalog specific to the model that was chosen) according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Motor diameter = not more than 7 inch. - Capacity of the submersible motor = (power of submersible pump * 1.2) to ensure smooth operation without pressure interference. - Rated frequency = 50 Hz. - phase = 3. - Water Temperature (°C) = (45-50 ) C. - Connection Cable length = one out cable 4 m. | NO عدد | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وفحص وتشغيل محرك كهربائي غاطس "أوروبي" ذو نظام الانتقال التلقائي بقدرة تناسب القدرة التصميمية للمضخة قابل لاعادة اللف وبكفاءة لا تقل عن 80% وجهد تشغيلي من 380الى 415فولت (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) وبحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - قطر المحرك = لا يزيد عن 7 هنش- - قدرة المحرك الغاطس = ( قدرة المحرك الغاطس * 1.2 ) ويجب ان نكون كافيه لتشغيل المضخه الغاطسه وبدون ضغط قد يخل بادا المحرك والمضخه الغاطسه - التردد (هرتز) = 50 هرتز. - المرحلة = 3 فيز. - درجة حرارة الماء (درجة مئوية) = (45-50) درجة مئوية. - طول كبل التوصيل = كبل واحد 4 م.
3 | Supply and installation Inverter:"Degree of insulation and protection is not less than IP53" Supply, installation, testing, and commissioning, of a regulator and transformer type MPPT and suitable to working with DC / AC and is capable of transmitting data, and Data filtration, the price includes all parts to implement this item. The requires specifications in Inverter; The inverter can be operated by the system to run the system (DC) (solar energy) at times of day and AC system (public energy or generator energy) (Hybrid system) automatic control according to the instructions of the supervisor and according to the technical specifications. - Transformer capacity = (power of submersible motor * 1.5) | قطعه /PCS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب جهاز التحويل والتتبع للقدرة القصوى للألواح ( المحول العاكس) : " درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP53" توريد وتركيب وفحص وتشغيل منظم ومحول من النوع ( MPPT ) ملائم للعمل مع نوعي التيار DC/AC والسعر يشمل جميع ما يلزم لتنفيذ البند المواصفات المطلوبة في جهاز التحويل والتتبع للقدرة القصوى للألواح : - ان يكون الانفرتر قابل للتشغيل بنظام للتشغيل بنظام DC ( طاقة شمسية ) في اوقات النهار وبنظام AC ( طاقة عمومية او طاقة مولد ) اثناء الليل تحكم اوتوماتيكيا وليس تقليدي وذلك لضمان حماية الانفرتر اثناء التشغيل في النهار والمولد يعمل و بحسب المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف. قدرة المحول = ( قدرة المحرك الغاطس * 1.5 )
4 | Supply, installation, operation and testing of solar panels: Supply, installation, operation and testing of solar panels PV with global specifications specified country of origin The power of the plate is not less than 540 watts and the efficiency of the plate is not less than 20 % and it is of the monocrystalline (mono) type, Class A, The panel can withstand voltages up to 1500V, temperature -40 to 85°C, mechanical pressure not less than 5400Pa and conforms to the international specifications IEC 61215 AND 61730, the total capacity required not less than 1.5 * the capacity of the submersible electric motor, and the price includes all that is required to complete the item according to the attached technical specifications and the instructions of the supervising engineer The permissible tolerance of power is up to 5%. Temperature coefficient of total capacity: -0.32 - 0.34 (%,C) Frame: Anodized aluminum alloy Glass thickness: > 3.2 ~ 4 mm Warranty: not less than 25 years of performance 25-year power output warranty The open circuit voltage is not less than 48 volts The number of solar PV panels in a group and one does not exceed 16 panels Note: The test result of the sample of the panel that was submitted and accepted during the bidding period, which will be supplied to the project upon implementation, shall be submitted by an accredited laboratory. | LS مقطوعية | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار الواح شمسية: توريد وتركيب وتشغيل واختبار الواح شمسية PV ذات مواصفات عالمية محدد بلد المنشأ قدرة اللوح لاتقل عن 540 وات وكفاءة الوح لا تقل عن 20% ويكون من النوع إحادي البلورات (موني) ،التصنيق أ ، يتحمل اللوح جهد يصل الى 1500 فولت ، درجة حرارة -40 الى 85°C ، ضغط ميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال مطابق للمواصفات العالمية IEC 61215 AND 61730, القدرة الكلية المطلوبة لاتقل عن 1.5 * قدرة المحرك الكهربائي الغاطس, والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف التفاوت المسموح به للقدرة حتى 5% معامل درجة الحرارة من اجمالي القدرة: -0.32 - 0.34 (%,C) الإطار: سبائك الألومنيوم المؤكسد سماكة الزجاج :> 3.2 ~ 4 مم الكفالة: لا تقل عن 25 سنة من الأداء ضمان الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا فولتية الدائره المفتوحه لا تقل عن 48 فولتز عدد الواح المجموعه والواحده لا تزيد عن 16 لوح ملاحظة : يقدم نتيجة أختبار لعينة اللوح الذي تم تقديمه وقبوله اثناء فترة تقديم العطاءات والذي سيتم توريده للمشروع عند التنفيذ من قبل مختبر معتمد. .
5 | Metal structure with concrete foundations::- conditional:Implementing fixed, non-rotating panel stands in a hangar at a specific inclination angle to achieve the best radiation throughout the year according to the nature of the site:- The work consists of: Implementing reinforced concrete foundations (0.60*0.60*0.80) m, including excavation work for the foundations. In accordance with the excellent standards of reinforcement and the surrounding conditions of the site, “reinforce the frame with 12 mm steel reinforcement (8.8 * 12 / m) in both directions so that the iron columns are fixed to them using an 18 mm stainless steel “ankerbolt” and a 10 mm thick flange. With the supply and installation of metal iron columns, size (160 * 80 * 8) mm, iron bridges are installed on the columns with dimensions (160 * 80 * 8) mm in the short and long direction, ""hollow"" dry purlins, size (100 * 50 * 1.4) mm, type of galvanized iron are fixed on them, to fix the panels on them. and iron corners of metal iron are installed on the columns, size (80 * 80*8) mm. In the long direction for terminal columns and iron tensioning X form for the middle columns. The price includes making iron columns for The inclinations of the solar panels are at a height according to the inclination requirements, taking into account the creation of a passage over the hangar between the panels. According to the attached drawings and the directions of the supervising engineer and everything necessary to complete the work perfectly Note 1: Take into account that the height of the metal structure from ground level should not be less than3 metres. Note 2: Implementing movement paths with a width of not less than 50 cm on the surface of the structure for washing panels (2 mm thick granulated iron with 2 mm thick Shalman 2"). | LS مقطوعية | 1 |  | 0 | الهيكل المعدني مع القواعد الخرسانية : - بالمقطوعية :- تنفيذ حوامل للألواح ثابتة غير قابلة للدوران هنجر بزاوية ميل محددة بمايحقق أفضل إشعاع طوال السنة وفقاً لطبيعة الموقع:- يتمثل العمل في : تنفيذ قواعد من الخرسانة المسلحة (0.60*0.60*0.80) م يشمل أعمال حفر القواعد. وفقاً لمعايير التسليح الممتازة والظروف المحيطة للموقع " تسليح مصندق حديد تسليح 12 مم ( 8 ,8 *12 /م ) بألأتجاهين بحيث يتم تثبيت الاعمدة الحديدية عليها بواسطة" أنكربولت " 18 مم من مادة الاستنلس ستيل وفلنشة سماكة 10 مم . مع توريد و تركيب اعمدة من الحديد المعدني حجم ( 160 *80 *8 ) مم ويتم تثبيت جسور حديدية على الأعمدة بأبعاد ( 160 *80 *8 ) مم في الإتجاه القصير والطويل وتثبت عليها مدادات " مجوفات " جافي" حجم ( 100 *50 *1.4) مم نوع حديد خاوي مجلفن لتثبيت الألواح عليها و يتم تثبيت زوايا حديدية من الحديد المعدني على الاعمدة حجم ( 80 *80 *8 ) مم. في الإتجاه الطويل بالنسبة للأعمدة الطرفية وشدات حديد شكل X للتثبيت بين الأعمدة الوسطية والسعر يشمل عمل اعمدة حديد من اجل ميول الالواح الشمسية بارتفاع حسب متطلب الميول مع مراعاه عمل ممر فوق الهنجر بين الالواح . وبحسب الرسومات المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه ملاحظة1 : تأخذ في الأعتبار لا يقل إرتفاع الهيكل المعدني من مستوى سطح الأرض عن 3 امتار. ملاحظة2 : تنفيذ ممرات حركة بعرض لا يقل عن 50 سم بسطح الهيكل للغسل الألواح ( بيترحديد محبب 2 مم مع الشلمان مبسط 2 هنش سماكة 2 مم)
6 | Protection fence for solar systems: Supply, implementation and installation of protection tourists around the energy system of a deman safety net with the necessary reinforcement (medium pressure Glv iron pipes 2 "every two meters, 2" shilmans thickness 4 mm horizontal ((top and middle), 1.5" shilmans thickness 4 mm vertical, diman net 2 mm heavy, protection height 2 meters) With a gateway out of the grille and concrete implementation Normal 6: 3: 1 at the bottom of the metal grille with a thickness of 10 cm in width of 20 cm, as well as regular concrete for pipes 40 * 30 * 30 cm and work includes Painting all the components of the fence, a primer layer against rust, and two layers of oil in blue color, with the donor, SCAMCHA, GARWSP and organization’s logos and project name printed on a piece of iron (1*0.8) M welded to the fence and all what is necessary to fully implement this item to withstand wind forces and non-dentation of steel panels and the price includes leveling the site and all that is required to complete the item | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | سياج الحماية للمنظومات الطاقة الشمسية: سياج الحماية للمنظومات الطاقة الشمسية: توريد وتنفيذ وتثبيت سياح حماية حول منظومة الطاقة من الديمان مع التقوية اللازمة لذلك ( قوائم من الموسير حديد مجلفن متوسطة الضغط 2" كل إثنين متر ,شلمانين 2"سماكة 4 ملم أفقي (في الأعلى والوسط) ,شلمان 1.5"سماكة 4 ملم رأسي ,شبك ديمان 2 ملم جافي, إرتفاع الحماية 2 متر ) مع بوابة من أصل الشبك وتنفيذ خرسانة عادية 6:3:1 اسفل الشبك المعدني بسماكة 10سم بعرض 20سم وكذلك خرسانة عادية للانابيب 40*30*30 سم والعمل يشمل دهان جميع مكونات السور طبقة بريمير ضد الصداء وطبقتين زيتي باللون الازرق مع طباعة شعارات المنظمة والمانح ومجلس تنسيق الشئون الانسانية ومياه الريف واسم المشروع على بترة حديد (1*0.8) م تلحم على السور وكل ما يلزم لتنفيذ هذا البند على اكمل وجه لبتحمل قوى الرياح وعدم انبعاج الالواح الحديدية والسعر يشمل تسوية الموقع وجميع مايلزم لانجاز البند
7 | Main Combiner box:- Supply and installation of the Main Junction Box for the DC and the product from the associated sub-boxes in parallel with the specifications and instructions of the supervisor engineer and contains the following specifications: - Degree of isolation and protection not less than IP65 - An epoxy-coated sheet equipped with cutouts, fuses, and diodes to protect groups from high amber and bad currents - Voltage system (1000) VOLTE - Ampere level, not less than 150 amperes and equipped with circuit breakers and protection from high amperes and AC currents. - Supplied with SPD protection system and special grounding with main circuit breakers, made of environmental resistant material and solar radiation, equipped with sealed shutter and safety adhesive, pure copper connections as directed by supervisor The number of entries is equal to the number of groups, plus two spare entries. | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | صندوق التجميع الرئيسي :- توريد وتركيب صندوق التجميع الرئيسي main Junction Box للتيار المستمرDC والمنتج من الصناديق الفرعية المرتبطة على التوازي طبقا للمواصفات وتعليمات المنهندس المشرف ويحتوي على المواصفات الاتية :- - درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP65 - من الصاج المعزول بطبقة ايبوكسي مجهزة بالقواطع والفيوزات والدايودات لحماية المجموعات من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية - نظام الفولتية في الحد المسموح به (1000) VOLTE - درجة تحمل الأميرية لا تقل عن 150 أمبير و مجهزة بالقواطع وا لحماية من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية - مزودة بنظام حماية من الصواعق SPDو تأريض خاص مع قواطع رئيسية للقطبين, مصنعة من مادة مقاومة للظروف البيئية والاشعاعات الشمسية ومزودة بمغلقة محكمة وعليها لاصق الامان من المخاطر, التوصيلات من النحاس النقي عدد المداخل يساوي عدد المجموعات مضاف اليها مدخلين احتياط
8 | Interrupter:- Supply and installation of an electric circuit breaker with an amperage (not less than 200A) commensurate with the electric generator and solar energy (CHANGE OVER) with three changes (running on the electric generator - OFF - operating with solar energy) and all that is required to connect and make the project work alternately on solar energy in the morning and the electric generator in the evening | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | قاطع كهربائي:- توريد وتركيب قاطع كهربائي بأمبيرية (لايقل عن 200 أمبير) تتناسب مع المولد الكهربائي والطاقة الشمسية مزدوج (CHANGE OVER ) ذو ثلاث تغييرات (التشغيل على المولد الكهربائي - OFF - التشغيل بالطاقة الشمسية) وكل مايلزم للربط وجعل المشروع يعمل بالتناوب على الطاقة الشمسية صباحاً والمولد الكهربائي مساءً
9 | Connecting cable from the panels to the main Combiner box: - Supply and installation of a copper cable for solar energy Country of European origin with TUV & UL & H69947 specifications or equivalent positive and negative DOUBLE INSULATED UPVC CU CABLE of a suitable size and voltages not less than - 1500 volt And resistant to carbonation, and the cable shall have a suitable diameter ( 1*10 mm ) and be installed in a technical way. The price includes transportation, installation and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | كابل توصيل من مجموعات الالواح الي صندوق التجميع الرئيسي :- توريد وتركيب كابل نحاس خاص بالطاقة الشمسية DOUBLE INSLATED UPVC CABLE طبقاً للمواصفات TUV&UL&H69947 او مايكافئة مقاوم للشعاع الشمسي والفولتية لاتقل عن 1500 فولت ومقاوم للكربنة ويكون الكابل ذو قطر مناسب ( 1* 10 مم ) وبتم تركيبة بطريقة فنية والسعر يشمل النقل والتركيب وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
10 | Connecting cable from the main box to the inverterand merging : - Supply and installation of solar copper cable, Cu a suitable diamete (2*80) MM2 in accordance with TUV & UL, IEC 60189, IEC 69947 specifications, UV Resistant and test voltage not less than 1.5 KV DC and have a carbon resistant layer and are composed in a technical manner, the price includes transportation, installation and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | كابل توصيل من الصندوق الرئيسي الى جهاز الانفرتر والدمج :- توريد وتركيب كابل نحاس خاص بالطاقة الشمسية Nokia Insulated Cu cable ذو قطر مناسب (2*80) مم2 طبقا للمواصفات TUV&UL , IEC 60189, IEC 69947 مقاوم للاشعاع UV Resistant و قدرة اختبار الفولتية لا تقل عن 1.5 KV DC وفيه طبقة مقاومة للكربنة ويتم تركيبة بطريقة فنيه والسعر يشمل النقل والتركيب وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
11 | Supply, installation of Polyethylene pipes Medium pressure used in electrical installations to protect the wires connected between the group of solar panels and the main combiner box and the inverter from the heat of the sun with drilling for them in any type of soil not less than half a meter and backfilling and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مواسير من البولي ايثلين ضغط متوسط المستخدم في التمديدات الكهربائية لحماية الاسلاك الموصلة بين مجموعة الواح الطاقة الشمسية وصندوق التجميع والانفرتر من حرارة الشمس بإجمالي طول الاسلاك مع الحفر لها في أي نوع من أنواع التربة بما لا يقل عن نصف متر والردم وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب توجيهات المهندس المشرف
12 | Supply and implementation of an integrated grounding system for all parts of the system:- Supply and implementation of an integrated grounding system for all parts of the system, which contains a 1 meter long copper column with a copper plate, so that the cables in the copper grounding system are of excellent quality, size (1*16) mm2 , and everything necessary for the installation process. An earth pit measuring (1.5 * 1.5 * 1.5) m, net. Digging in any type of soil, including rocky and backfill, with the soil treated with salt and charcoal and all above mentioned to be implemented to each solar PV group with the connection between the panels. Installing a copper lightning rod (Ariel) with a length of two (2) meters with three heads. It is installed on a medium-pressure galvanized iron pipe with a diameter of “2” inches and a height of 4 meters, and everything necessary for the installation process and the completion of the work to perfection. note : In the event that the inverter is far for the assembly box and panels, an integrated grounding system is made for the inverter with the same grounding system for the panels and the collection box. . And everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | توريد وتنفيذ منظومة تأريض متكاملة لجميع أجزاء المنظومة :- توريد وتفيذ منظومة تأريض متكاملة لجميع إجزاء المنظومة وتحتوي على عمود بطول ١ متر نحاس مع صفيحة نحاس بحيث تكون الكيبلات في منظومة تأريض نحاس نوعية ممتازة مقاس (1*16 )مم2 وكل مايلزم لعملية التركيب . حفرة تأريض مقاس (1.5 *1.5 *1.5 ) متر صافي ويكون الحفر في اي نوع من أنواع التربة بما في ذلك الصخرية والردم ، مع معالجة التربة بالملح والفحم جميع ما تم ذكره اعلاه يتم تنفيذه لكل مجموعة الواح مع الربط بين الالواح. تركيب عمود مانع للصواعق نحاس ( إريال ) بطول أثنين (2 ) متر بثلاثة روؤس يتم تركيبه على ماسورة حديد مجلفن ضغط متوسط قطر"2" إنش بأرتفاع ٤ متر وكل ما يلزم لعملية التركيب وإنها العمل على أكمل وجه. ملاحظة : في حالة بعد الأنفرترعن صندوق التجميع والألواح يتم عمل منظومة تأريض متكاملة للأنفرتر بنفس منظومة التأريض الألواح وصندوق التجميع. . وكل مايلزم لانجاز البند وبحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
13 | Supply, installation and testing of Submersible Cable "European" according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Required Length =400 meter. -Type = 3 core (HO7RON-F) and in proportion to the electric submersible motor. - Diameter: Proportional to motor capacity not less than (3*35) . Withstands voltage (450-750) - the cable should be made of copper. - water resistant and double buffer - according to technical specifications (please attach the catalog to the selected model) Supply and installation of welding cable wires connecting Abu 6 mm number 2 roll | M.L متر طولي | 400 |  | 0 | توريد وتركيب وإختبار الكابلات المضخة الغاطسة "أوروبي"و بحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - الطول المطلوب =400 متر. - النوع = 3 كور HO7RN-F بما يتناسب مع المحرك الكهربائي العاطس . - القطر : متناسب مع سعة المحرك لايقل عن ( 35*3). - يجب أن يكون الكابل مصنوعًا من النحاس. يتحمل فولتية (٤٥٠-٧٥٠) - مقاوم للماء ومضاعف العازلية. - بحسب المواصفات الفنية المرفقه (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) -توريد وتركيب لحام كابل غاطس مزدوج وأسلاك تربيط ابو 6 ملم عدد 2 لفة
14 | Sensitive Cable "European": - Supply, installation, testing and operation of a moisture resistant cable with double dielectric 2*1.5 mm for the purpose of connecting the separation sensor when the water level drops with the head | M.L متر طولي | 400 |  | 0 | الكابل الحساس "أوروبي" :- توريد وتركيب وفحص وتشغيل كابل مقاوم للرطوبة مضاعف العازلية 2*1.5 مم2 لغرض توصيل حساس الفصل عند هبوط منسوب المياه مع الرأس
15 | Water Meter: - Supply and installation, testing, and commissioning of Dry-type water productivity meter, durable, high-quality carbon steel in accordance with standard specifications No. ISO 4064. Withstands water temperature up to 50 degrees Celsius. Connection type: flange. Operating pressure: 40 bar. Diameter: 3 inches. With two flanges, buckets, and linking bolts. | NO عدد | 1 |  | 0 | عداد قياس انتاج مياه :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل عداد قياس إنتاجيه المياه من النوع الجاف كاربون استيل عالي التحمل ذو جودة عالية طبقا للمواصفات القياسية رقم ISO 4064 يتحمل درجة حرارة مياه حتى 50 درجة مئوية نوع التوصيل فلانج ضغط تشغيلي 40 بار قطر 3 هنش مع اثنين فلنشات والباكنات ومسامير الربط
16 | Non-return valve: Supply, installation, testing and commissioning of a non-return valve, high quality, durable carbon steel 40 bar pressure 3 inch with flanges, nails, buckle and all accompanying fixtures as needed and according to British specifications BS 1740 and according to the instructions of the supervising engineer | NO عدد | 1 |  | 0 | محبس عدم رجوع :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل محبس عدم رجوع كاربون استيل عالي التحمل ذو جودة عالية ضغط 40 بار 3 هنش مع فلانشات و المسامير وباكن وجميع التركيبات المصاحبة حسب الحاجة ووفقاً للمواصفات البريطانيةBS 1740 و حسب تعليمات المهندس المشرف
17 | Manometer for measuring pressure (50): The work includes the supply, installation and everything necessary to finish the work according to the directions of the supervising engineer. | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | مانوميتر لقياس الضغط ( 50 بار) :- العمل يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل وفقا لتوجيهات المهندس المشرف.
18 | Expulsion pipe high pressure with a 90-degree elbow :- with the flange, including the necessary connections for the installation of a manometer with a transfer that fits between the pump and the pumping line, and the diameter of the pipe is the same as the diameter of the pumping line, since the diameter of the pumping line is 3 inches, along with everything necessary for the process of connecting and connecting and completing the work perfectly. | مقطوعية /LS | 1 |  | 0 | ماسورة طرد ضغط عالي مع كوع 90 درجة:- مع الفلنش شاملة التوصيلات اللازمة لتركيب جهاز قياس الضغط ( مانوميتر ) مع تحويلة تتناسب بين المضخة وخط الضخ ويكون قطر الماسورة بنفس قطر خط الضخ كون قطر خط الضخ 3 هنش مع كل ما يلزم لعملية التوصيل والربط وانهاء العمل على أكمل وجه
| Sub total |  |  |  | 0 | الإجمالي الفرعي
| Other Works |  |  |  |  | أعمال أخرى
19 | Lifting the current pump with the pipes, so the pump installation depth =397.5 meters. Including supply and installation of a well cover with a diameter of 10 inches made of heavy iron, 20 mm thick, coated with a paint against corrosion and rust, with a hole made to enter the cables and doing everything necessary to complete the work perfectly | مقطوعية/LS | 1 |  | 0 | رفع المضخة الحالية مع المواسير مع العلم بأن عمق تركيب المضخة = 397.5 متر. العمل يتضمن توريد وتركيب غطاء للبئر بقطر البئر 10 هنش من الحديد الثقيل سماكة ٢٠مم مطلي بطلاء ضد التآكل والصدأ مع عمل فتحة لدخول الكابلات وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه
20 | Supply and Installation of chlorine dosing pump, Q: 4-6L/hour, 16-18 bars operating pressure, 18-20 watts, 50 Hz, 220-240 volts including supply and installation of plastic tank (200 litres capacity) for chlorine solution and 1/2" dia plastic hose pipe to connect dosing pump with tank and discharge pipe of the pump (20 meters) with supply , installation and operation of invertor and solid battrey 150 Amp Installation of 2 Solar Panels: Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified,(300 watts per Panel) | LS مقطوعية | 1 |  | 0 | توريد وتركيب مضخة جرعات الكلور ، بتدفق: 4-6 لتر / ساعة ، ضغط تشغيل 16-18 بار ، 18-20 وات ، 50 هرتز ، 220-240 فولت بما في ذلك توريد وتركيب خزان بلاستيك (سعة 200 لتر) لمحلول الكلور وأنبوب خرطوم بلاستيكي 1/2 بوصة لربط مضخة الجرعات بخزان وأنبوب تفريغ للمضخة (20 مترًا) مع توريد وتركيب وتشغيل العاكس والبطارية الصلبة 150 أمبير - توريد 2 الألواح الشمسية: أحادية البلورية ، معتمدة دوليًا ، مدرجة في UL 1703 و IEEE 1262 ، IEC 61215 معتمدة ، (300 وات لكل لوح)
21 | Supply and installation of iron plate with two cylindrical columns of hollow iron with content (logo of IMC and name of the organization in Arabic and English and the contents of the project, also Logo of donor, SCAMCHA and GARWSP) Price includes installation of the plate with reinforced concrete and according to the drawings and instructions of the engineering supervisor | pcs / قطعه | 1 |  | 0 | توريد وتركيب لوحه حديديه بعمودين اسطوانيين من الحديد المجوف بمحتوى (شعار الهيئه الطبيه واسم المنظمه باللغه العربيه والانجليزيه ومحتويات المشروع وكذلك شعار المانح والمجلس الأعلى ومياه الريف ) السعر يشمل تثبيت اللوحه بخرسانه مسلحه بحسب الرسومات و تعليمات المهندس المشرف
25 | Implementation of inspection rooms: Implementation of an inspection room for valves of dimensions 120*80*100 CM from the vacuum automatic block. The work includes the cover of granulated iron sheet, coating, paint inside and outside, the organization’s logo printer and the donor on it and all that is needed to complete the work according to the directives of the supervising engineer. " | LS مقطوعية | 1 |  | 0 | "تنفيذ غرف تفتيش" :- تنفيذ غرفة تفيش للمحابس للابعاد 120*80*100سم من البلك التماتيكي المفرغ والعمل يشمل الغطاء من الحديد الصاج المحبب والتلبيس والدهان من الداخل والخارج وطابعة شعار المنظمة والمانح عليها وكل ما يلزم لأتمام العمل وفقا لتوجيهات المنهدس المشرف . "
[5 empty] | 0 | الاجمالي الفرعي
| Implementation of control Room with net dimension (4*5)m and 3.4 m high, according to the drawing and the following quantities |  |  |  |  | تنفيذ غرفة تحكم بصافي ابعاد (4*5) م , وارتفاع 3.4 م بحسب الرسومات والكميات التالية
1 | Excavation works in cubic meters: Excavation of any kind of soil , soily, rocky... etc, and remove the surplus outside the site , and item include moving these materials out of the site to authorized places for such waste and all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 30 |  | 0 | أعمال الحفر بالمتر المكعب : الحفر في أي نوع من انواع التربة , ترابية ، صخرية ... الخ وازالة الفائض , ويشمل البند نقل مخلفات الحفر إلى الاماكن المخصصة لها وجميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2 | Plain Concrete works in squre meters : Implementation of plain concrete for ground of room, and under the footings, with Portland Cement resistance of not less than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) (Cement - sand - Gravel) and include spraying for two weeks twice daily. and all necessary in accordance with the specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 6 |  | 0 | أعمال الخرسانة العادية بالمتر المربع: تنفيذ خرسانة عادية لارضية الغرفة وتحت القواعد وقاعدة المولد, من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يومياً ،ورصف أرضيه الغرفة بطبقه شلف سمك10سم وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
3 | Masonry works in cubic meters : implement stone walls of 60 cm wide and 20 cm high, the construction is supported by the concrete not less than 30% with spray twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 2.2 |  | 0 | أعمال الجعم بالمتر المكعب: تنفيذ مباني جعم بعرض60سم وارتفاع 20 سم، ويدعم البناء بالخرسانة العادية بحيث لا تقل نسبة الخرسانة عن 30% مع الرش مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام ويشمل البند جميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4 | Masonry works in cubic meters : implement stone walls of 40 cm wide, for stone foundation and the ramp at the entrance to the room, the construction is supported by the cement mortar with a mixing ratio of 1: 3 (cement: sand) with spray twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 7.3 |  | 0 | أعمال المباني الكرسي الحجر بالمتر المكعب: تنفيذ مباني حجر بعرض40سم للكرسي والرامب عند مدخل الغرفة ، مع التكحيل والتدريز، ويدعم البناء بواسطة المونة الإسمنتية بنسبة خلط 1: 3 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام ويشمل البند جميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات ةالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | The reinforcement concrete works in cubic meters : Provision and implementation of reinforcement concrete for footings, columns beams and slab, by Portland Cement resistance of not less than 200 kg/cm2 proportions mixing (1: 2 4) (Cement - sand - Gravel) and include spray water for two weeks twice daily. includes irregular stones (solange) under the ground and all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 8.9 |  | 0 | أعمال الخرسانة المسلحة بالمتر المكعب: تنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والرقاب والاعمدة والميد والجسور والسقف والاعتاب, من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 200 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يومياً ، وعمل طبقة كسر حجر بسماكة تحت الارضية وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
6 | block walls in squre meters : Implementation of block walls as indicated in the drawings, using automatic hollow concrete blocks hollow walls 20 cm thickness the mortar cement mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spray twice daily for three days, including all plant, materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification and drawings including preparation, all other works necessary for the satisfactory completion of the work, | m2 م2 | 43 |  | 0 | مباني بلك بالمتر المربع: تنفيذ مباني بلك كما موضح المخططات , باستخدام بلك توماتيك المفرغ سماكة 20 سم والمونة الإسمنتية بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام , ويتضمن العمل كافة المواد والعمل لإنجاز ‏العمل بشكل كامل بحسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل بشكل مرضي
7 | Plastering works: Plastering of all interior and exterior walls, apply 2 cm rough, solid and smooth surface coats , including all plant materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification including surface preparation, curing, scaffolding, beading, stops, metal mesh at the edges and all other works necessary for the satisfactory completion of the work, measured as finished area using Portland cement, and the final layer mortar cement ratio of 1: 3 (sand: cement) with spray of water for three times per day for 3 days each layer according to the quantities | m2 م2 | 155 |  | 0 | اعمال التلبيس: تلبيس الجدران من الداخل والخارج والسقف ، 2 سم سماكة تشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية، يشمل جميع المواد واليد العاملة المطلوبة لتحقيق التشطيبات الموصى بها في الامتثال التام للمواصفات بما في ذلك إعداد السطح ، المعالجة ، السقالات ، الشبك المعدني عند الحواف وجميع الأعمال الأخرى اللازمة لإنجاز ‏العمل بشكل مرض ، ويتم قياسها كمنطقة مكتملة. وذلك باستخدام أسمنت بورتلاند بنسبة 1: 3 (الرمل: الإسمنت) مع رش الماء لثلاث مرات في اليوم لمدة 3 أيام لكل طبقة وفقا للكميات
8 | Interior and exterior painting for the walls and ceiling, including surface preparation, priming, painting 2 layer, the number of coats specified, working on horizontal, vertical and inclined surfaced and in narrow widths and all other works necessary for full satisfaction of Engineer. | m2 م2 | 85 |  | 0 | دهان زيتي للجدران الداخلية والسقف مع الصنفرة والمعجنة ، بما في ذلك إعداد السطح وطبقة المعجون وطبقتين دهان زيتي، والعمل على الأسطح الأفقية والرأسية والمائلة والضيقة وجميع ما يلزم لتحقيق العمل وبحسب تعليمات المهندس المشرف.
9 | Painting the room from the outside with moisture-proof paint, three layers, with White and color, with the organization's logo printed on the room walls. The work includes everything necessary to finish the work and according to the specifications and directions of the supervising engineer. | m2 م3 | 70 |  | 0 | دهان الغرفة من الخارج بدهان مقاوم للرطوبة ثلاث طبقات بلون ابيض وحزام , وطباعة شعار المنظمة والمانح على جدار الغرفة, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
10 | Supply and install painted steel doorUse steel plate 1.5 mm thickness, and angle 2 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 2" size and 3mm thickness, the dimension 0.9*2 m, Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color, the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م4 | 2 |  | 0 | توريد وتركيب باب حديد باستخدام ألواح الصلب بسمك 1.5 مم شلمان 2 بوصة بسمك 3 مم. شلمانات الإطار مقاس 2 بوصة وسمك 3 مم , والابعاد 0.9 * 2 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
11 | Supply and install painted steel door, use steel plate 2 mm thickness, and angle 2 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 2" size and 5mm thickness, the dimension as the following: The frame 3*3 m with small door size 1.2*2 m Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color and corrosion_resistant, the door lock ISEO or equivalent, the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م5 | 9 |  | 0 | توريد وتركيب باب حديد باستخدام ألواح الصلب بسمك 2 مم شلمان 2 بوصة بسمك 3 مم, شلمانات الإطار مقاس 2 بوصة وسمك 5 مم ، والابعاد التالية: الإطار 3*3 مع باب للفني 1.2 * 2 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , قفل الباب يطابق مواصفات ISEO أو ما يعادلها ، والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
12 | Supply and install painted steel windows with protection net,use steel plate 1.5 mm thickness, and angle 1 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 1.5" size and 3mm thickness, the dimension 1.5*1.7 m, Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color and corrosion_resistant , the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م6 | 7.7 |  | 0 | توريد وتركيب نوافذ حديد مطلي مع شبك الحماية باستخدام ألواح الصلب بسمك 1.5 مم شلمان 1 بوصة بسمك 3 مم, شلمانات الإطار مقاس 1.5 بوصة وسمك 3 مم , شبك الحماية حديد مصبعات سماكة 1 سم وبالابعاد التالية: الإطار 1.5*1.7 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
13 | Supply and implementation Mozaico tiles , the item including sand bed, mortar don't less 3cm in thickness with mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) , white cement high quality, pointing, grinding and polishing ,with spray twice daily for three days all equipment . the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م2 | 20 |  | 0 | توريد وتنفيذ بلاط موزايكو ، البند يشمل الرمل ، المونة الاسمنتية بحيث لا تقل سماكتها عن 3سم وبنسبة خلط (اسمنت4:1رمل ) ، والاسمنت الأبيض عالية الجودة ، الترويب ، التنظيف والكشط والتلميع مع الرش من مرتين الى ثلاث مرات لمدة ثلاثة ايام, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
14 | Stone paving works around the room in square meters : Supply and implementation of stone paving 1 m width, with slope at least 5 % to outside, and 25 cm thickness, the work include all necessary in according to the instructions of the supervising engineer. | m2 م2 | 23 |  | 0 | أعمال رصف حجر حول الغرفة بالمتر المربع : توريد وتنفيذ رصف حجر بعرض 1 متر, سمك 25 سم, بميل لا يقل عن 5% للخارج والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز ‏البند و بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
15 | implement and casting plain concrete for the ramp in front of the control room gate , 10 cm thickness, 175 kg/m3, (1:2:4) mixing (cement: sand: curry) and 15cm thickness Breaking Stones (solange). The price includes all the necessary, to finish the work, according to the specifications and supervisor engineers approval. | m2 | 6 |  | 0 | توريد وتنفيذ رامب امام مدخل غرفة الضخ من خرسانة خفيفة التسليح سماكة 10 سم 175 kg/m3 بنسبة خلط 4:2:1 ( اسمنت : رمل : كري ) مع وضع فرشة كسر احجار ( صولنج ) اسفل الخرسانة بسماكة15 سم و يشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
16 | LED 20 Watt single lighting : Supply, installation, testing, and operation of a comprehensive lighting network, including wiring with a wire diameter of not less than (1.5) mm. Installation of a 20-watt LED device of excellent quality, including grounding including the switch, UPVC plastic pipes, electrical wiring, which are placed before casting, boxes and their covers, and fixing them with nails, screws and wires from the point to the distribution panel according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | NO عدد | 2 |  | 0 | أجهزة اضاءه ليد 20 وات مفردة نوعية اقتصادي بجودة ممتازة : توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة انارة شاملة التمديد والعلب بقطر سلك لا يقل عن (1.5)مم شامل تركيب الجهاز بقدرة 20وات LED نوعية ممتازة مع توصيل خط الأرضيو تشمل المفتاح والمواسير البلاستيكيه UPVC والتسليك الكهربائي والتي توضع قبل الصب والعلب واغطيتها وتبيتها بالمسامير والقلاوظ والاسلاك من النقطه الى لوحة التوزيع بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
17 | external lighting devices LED waterproof outdoor Supply and installation of external lighting devices LED waterproof outdoor : By the number: Supplying and installing an external lighting unit, a waterproof LED of excellent economical quality, which is fixed to the external walls 30 watts, including the switch, UPVC plastic pipes, electrical wiring, which are placed before casting, boxes and their covers, and fixing them with nails, screws and wires from the point to the distribution panel according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | NO عدد | 1 |  | 0 | توريد وتركيب وحدة اضاءة خارجية ليد ضد الماء : العدد:- توريد وتركيب وحدة اضاءه خارجية ليد ضد الماء نوعية اقتصادي ممتازة تثبت بالجدران الخارجية 30 وات و تشمل المفتاح والمواسير البلاستيكيه UPVC والتسليك الكهربائي والتي توضع قبل الصب والعلب واغطيتها وتبيتها بالمسامير والقلاوظ والاسلاك من النقطه الى لوحة التوزيع بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
18 | Power outlet (32 amp): by number: - Supply and installation of a power outlet (32) amp inside the walls and work includes all necessary to complete the item. Calculate the drawings and specifications and instructions of the supervisor. | NO عدد | 1 |  | 0 | ماخذ كهرباء (32 أمبير) : بالعدد:- توريد وتركيب مأخذ كهرباء (32 أمبير) داخل الجدران والعمل يشمل كل مايلزم لاتمام البند من مواسير بلاستيكي واسلاك وعلب مع التبيبت بالمسامير والقلاوظ و التوصيل حتى لوحة التوزيع .بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
19 | Power outlet (13 amp): by number: - Supply and installation of a power outlet (13) amp inside the walls and work includes all necessary to complete the item. Calculate the drawings and specifications and instructions of the supervisor. | NO عدد | 1 |  | 0 | ماخذ كهرباء (13 أمبير) : بالعدد:- توريد وتركيب مأخذ كهرباء (13 أمبير) داخل الجدران والعمل يشمل كل مايلزم لاتمام البند من مواسير بلاستيكي واسلاك وعلب مع التبيبت بالمسامير والقلاوظ و التوصيل حتى لوحة التوزيع .بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
[5 empty] | 0 | الاجمالي الفرعي
| Water Tank 25 M3 |  |  |  |  | خزان سعة 25مترمكعب
1 | Excavation works in cubic meters: Excavation of any kind of soil , soily, rocky... etc, and remove the surplus outside the site , and item include moving these materials out of the site to authorized places for such waste and all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 15 |  | 0 | أعمال الحفر بالمتر المكعب : الحفر في نوع من انواع التربة , ترابية ، صخرية ... الخ وازالة الفائض , ويشمل البند نقل مخلفات الحفر إلى الاماكن المخصصة لها وجميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2 | Plain Concrete works in square meters : implement Plain Concrete with Portland Cement resistance of not less than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) (Cement - sand - Gravel) and includes irregular stones (solange) 20 cm thick under the concrete . and all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m2 م2 | 19 |  | 0 | أعمال الخرسانة العادية بالمتر المربع : تنفيذ خرسانة عادية من الاسمنت البورتلاندي بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) وبمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 , ويشمل عمل طبقة كسر حجر بسماكة 20 سم تحت الخرسانة وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
3 | The reinforcement concrete works in cubic meters : Provision and implementation of reinforcement concrete for floor, walls and the slab , by Portland Cement resistance of not less than 250 kg/cm2 proportions mixing (1: 1.75: 3.5) (Cement - sand - Gravel) and include curing for two weeks . includes all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 14 |  | 0 | أعمال الخرسانة المسلحة بالمتر المكعب: تنفيذ خرسانة مسلحة لارضية والجدران والسقف من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 250 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 1.75 : 3.5 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش بالغمر لمدة اسبوعين وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
4 | Stone paving works around the Tank in square meters : Supply and implementation of stone paving 1 m width, with slope at least 5 % to outside, and 25 cm thickness, the work include all necessary in according to the instructions of the supervising engineer. | m2 م2 | 22 |  | 0 | أعمال رصف حجر حول الخزان بالمتر المربع : توريد وتنفيذ رصف حجر بعرض 1 متر, سمك 25 سم, بميل لا يقل عن 5% للخارج والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز ‏البند و بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
5 | The plastering works in square meters : Plastering of walls , slab and floor , apply 3 cm rough, solid and smooth surface coats , including all plant materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification including surface preparation, curing, scaffolding, beading, stops, and all other works necessary for the satisfactory completion of the work, measured as finished area using Portland cement with Sika, and the layer mortar cement ratio of 1: 3 (sand: cement) with spray of water for three times per day for 3 days each layer according to the quantities. | m2 م2 | 103 |  | 0 | أعمال التلبيس بالمتر المربع : تلبيس الجدران والارضية والسطح طبقات خشنة وناعمة سماكة 3سم شاملا كل المواد والعمالة والمطلوبة لتنفيذ الاعمال بالشكل النهائي والمرضي والمطابق للمواصفات شاملا تجهيز السطح والمعالجة وكل الاعمال الضرورية لتكون الاعمال مقبولة كليا تنفذ المساحة باستخدام الإسمنت البورتلاندى والسيكا , بنسبة 1:3 ( رمل : أسمنت )مع الرش ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة 3 ايام لكل طبقه طبقاً للكميات
| The work of a waterproof seal between the walls and bridges under the walls according to specifications or according to the directions of the supervisor | L.M م.ط | 16 |  | 0 | عمل مانع تسرب ( وتر ستوب ) بين الجدران والجسور اسفل الجدران بحسب المواصفات او حسب توجيهات المهندس المشرف
6 | Supply and installation of galvanized steel pipe 3 inch diameter for ventilation , wash , insert .welding steel bars to fix these pipes reservoirs wall The work includes everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer. The pipes shall be welded with iron and metal plate for the purpose of fixing them in the walls ,floor or roof of the tank. And installed at the end of them covered elbow with iron mesh (Demand) with the welding of the openings of the pipes of the spill and ventilation to prevent the entry of insects The work includes everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer The work includes all fittings, labor, accessories, and everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer | L.M م.ط | 6 |  | 0 | توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن قطر 3 هـ للتهوية والغسيل والدخول والخروج ويتم تلحيم اسياخ حديد لثبيت المواسير بحيث يلحم ببداية المواسير حديد وصفيحة معدنية ليتم ‏تثبيتها في جدران او سقف الخزان ويركب في نهايتها ركب تغطى بشبك ديمان وشبك ناعم لمنع دخول الحشرات مع التلحيم لفتحات مواسير المفيض والتهوية والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف
7 | Supply and installation of 0.6 × 0.6 m iron grated door granulated iron with 2'' shlman rings around the door, iron thickness 1.5 mm Includes anti-rust paint, abrasive and two faces oil paint with all the hinges needed to accomplish the scope, and welded letter IMC on the door, pad lock and all necessary according to specifications and drawings And instructions from the supervisor engineer. | NO عدد | 1 |  | 0 | توريد وتركيب باب 0.6×0.6 م حديد صاج بتر محببة مع حلوق شلمان 2 هنش حول الباب بالكامل الحديد سماكة 1.5مم ويشمل الدهان المقاوم للصدأ والجلخ وطبقتين دهان زيتي مع جميع المغاليق والمفصلات مع کتابه کلمه IMC بالحدید وتلحیمها والعمل یشمل القفل و كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
8 | Supply and installation of double flange Gate valve 3 inch diameter, working pressure not less than 25 Bar high resistant , according to British standers NO BS-5163 and screwed according to British standers NO BS-21 | NO عدد | 2 |  | 0 | توريد وتركيب محبس بوابة دبل فلنج قطر 3 هـ عالي التحمل بضغط التشغيل لا يقل عن 25 بار , يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 وبتسنين يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 21 ذات عمود دوار وضغط التشغيل له لا يقل عن 25 بار
9 | Implementation of inspection chambers (80*80) cm as interior dimensions made of concrete blocks 20cm*20cm*40cm covered with 2 mm metal plate painted 3 layers anti-rust painting, install plastic pipe of 1inch diameter and 1m length as a drainage pipe. All works according to drawings, specifications, and satisfaction of the supervising Engineer. | NO عدد | 1 |  | 0 | تنفيذ غرفة تفتيش للمحابس (80*80) سم صافي باستخدام بلك مفرغ 20*20*40 سم مع الغطاء حديدي سماكة 2 مم يدهن ضد الصدى 3 طبقات, وماسورة بلاستيك قطر 1هنش طول 1 متر لتصريف التهريب وغطاء الغرفة يجب ان يكون الغطاء من خارج الزاوية بحيث يمنع دخول المياه والسعر يشمل التلييس والدهان من الداخل والخارج وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
10 | Supplying folding maintenance ladder from aluminum, 4 meters high | NO عدد | 1 |  | 0 | توريد سلم صيانة من الألومنيوم قابل للطي بارتفاع 4 متر
11 | Implement 2 strong coats of Epoxy layers, for the walls and the floor of Tank. The item includes all necessary to complete the work in accordance with the drawings and engineering specifications and guidance of the supervising engineer instructions. | m2 م2 | 59 |  | 0 | عمل طبقتين ثقيلة من الايبوكسي لجدران وارضية وسقف الخزان من الداخل ويشمل كافة الاعمال اللازمة لإنهاء ‏العمل طبقاً للمواصفات و الرسومات الهندسية و توجيهات المهندس المشرف.
12 | Painting work in square meters : Painting the tank from the outside with moisture-proof paint, three layers, with White and Orange color, with the organization's logo printed on the tank walls. The work includes everything necessary to finish the work and according to the specifications and directions of the supervising engineer. | m2 م2 | 44 |  | 0 | أعمال الدهان (بالمتر المربع) : دهان الخزان من الخارج بدهان مقاوم للرطوبة ثلاث طبقات بلون ابيض وحزام برتقالي , وطباعة شعار المنظمة والمانح على جدار الخزان, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
| Fill the tank with water for testing | m2 م2 | 25 |  | 0 | تعبئة الخزان بالماء للاختبار
[5 empty] | 0 | الاجمالي الفرعي
Construction of Water distribution point إنشاء نقطة مياه
1 | Excavation works: Excavate for water point masonary foundation with 30cm depth in any type of soil types, including removing excavated material from the site to the location approved, and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 6 |  | 0 | أعمال الحفر: الحفر للجعم اسفل نقطة المياة بعمق 30 سم في أي نوع من أنواع التربة, بما في ذلك إزالة المواد المستخرجة من الموقع إلى الموقع المتفق عليه، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
2 | Backfilling works: Backfilling inside the water point construction and around the water point foundations by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation) even access to the required levels in layers 25 cm thick (M.D.D 98%) with good compaction and spraying by water and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 3 |  | 0 | أعمال الردم: الردم داخل مباني نقطة المياة وحول اساساتها بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر حتى الوصول إلى المناسيب المطلوبة على طبقات كل 25 سم (M.D.D 98٪) والدك الجيد مع الرش وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
3 | Foundation works: Construct of masonary foundation with crushed stone or soling under the plain concerte layer with 30cm thick of ( water point & drainage channels & their boundry) of Putting crushed stones (0.20 m thickness) below (water point, sidewalk curbs and animals water basin) , and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 6 |  | 0 | اعمال التاسيس: وضع كسر حجر أو جعم بسماكة 30 سم أسفل الخرسانة العادية ( نقطة المياة،قنوات التصريف، البردورات) مع تعبية الفراغات بخرسانة عادية بنسبة خلط (1:2:4) وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
4 | RCC Works: Concrete works includes supplying and casting, finishing, forming and fixing the steel bars, curing and spraying the concrete, using mechanical vibrating for reinforced slap with a thickness of 10 cm and twoway reinforcing 5@10mm/m with with concrete capacity (300 kg / m3) and all other requirements to complete the work according to specifications, drawings and instructions of the engineer Supervisor | m3 م3 | 1 |  | 0 | الخرسانة المسلحة : اعمال الخرسانة تتضمن التوريد والصب ، التشطيب، والفواصل، تشكيل وتثبيت حديد التسليح، المعالجة والرش، استخدام الهزاز الميكانيكي للبلاطه المسلحة بسماكة 10 سم وتسليح 10مم/منر@5 بالاتجاهين وبمقاومة ( 300 كجم/م3 ) وجميع المتطلبات الأخرى لإتمام العمل وفقا للمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | Plain concrete works: Supply and cast plain concrete (7cm thick) above the Masonry foundation of the drainage chanles around the water point and above Masonry foundation of water point with cement mix ratio (1:2:4) & cast a sloping layer with cement mix ratio 1:3 (the channels should be sloped to the drainage hole) and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | m3 م3 | 1.5 |  | 0 | أعمال الخرسانة العادية: تنفيذ خرسانة عادية بسماكة( 7) سم , تنفذ فوق الحجر الجعم الخاص برصيف الحنفيات ,و اسفل الخزان,بنسبة خلط ( 4 :2 : 1) مع عمل صبة ميول بنسبة خلط 1:3 (قنوات التصريف يجب ان تكون مسلوبه بشكل مناسب ويضمن جريان الماء الى فتحة التصريف) وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
6 | Supply of and paint two coats of oxidized bitumen pure hot for each concrete works implemented under the soil and all walls which connected with soil all the parts that determined by the supervising engineer, price includes cleaning and remove all suspended material on the surfaces to be painted, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer. | L.M م.ط | 2 |  | 0 | توريد ودهان وجهين بالبيتومين المؤكسد النقي الساخن لكل أعمال الخرسانة المنفذة تحت التربة والجدران المتصله بالتربه وجميع الأجزاء التي يحددها المهندس المشرف والسعر يشمل تنظيف وإزالة كل المواد العالقة على الأسطح المراد دهانها وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
7 | MASONRY WORKS: Supply and build internal stone masonry walls with 40cm thick for water point to carry out the polyethylene (centex) tank size 3000 liter with all filling works be cement mortar & cement mix ratio (1:3) and all backfilling works with propare soil , the pricing should includs the watering within three days for the walls and All according to Drawings, Specifications and instructions of the supervisor Engineer. | m3 م3 | 2.9 |  | 0 | أعمال البناء بالحجر: توريد وبناء جدران وسطيه داخل نقطة المياه من الحجر البازلت بسماكة 40 سم وبالارتفاع المذكور باللواحت الفنية لحمل خزان بولي إثيلين (سنتكس) حجم 3000 لتر مع وتعبية الفراغات في الجدران ان وجدت بالخلطة وبنسبة خلط (1:3) , التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه وجميع اعمال الردم بتربة صالحة للردم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف .
8 | BLOCKS WORKS: Supply and build a light concerte block (automatic made with (20*20*40cm) dim) for the external walls around water tank & around the drainage channels with all connecting requirements of cement mortar with cement mix ratio 1 : 3 , the pricing should includs the watering within three days for the walls to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | m2 م2 | 35 |  | 0 | أعمال البناء بالبلك: توريد وبناء جدار ان خارجية حول الخزان وحول قنوات تصريف المياه من البلك الخرساني الخفيف تصنيع تماتيك (20*20*40) في نقطة المياه مع جميع متطلبات الربط بالمونه الاسمنتية بنسب خلط 1 : 3 مع الربط للجدران لتصريف المياة , التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية وبحسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
9 | External Plastering works: Installation of plastring layer with 2cm thick (1:4) cement mix ratio and final plastring layer with1cm thick (1:2) cement mix ratio external plastering for all extenal walls & the wall of the channels of the water point, the pricing should includs the watering within three days for the walls and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer | m2 م2 | 35 |  | 0 | أعمال اللياسة الخارجية : تتنفيذ اعمال التلابيس بسماكة 2 سم بنسبة خلط ( 4 : 1 ) ثم تليه طبقة نهائيه تلابيس بسماكة 1 سم بنسبة خلط ( 2 : 1 ) , في كل الجدران الخاجيه والرصيف حول القنوات التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه .وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
10 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install 0.5” PVC pipes from the tank outlet to all taps & Supply and install 1 copper valve 0.5" including all necessary bends connections and making good, and, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | L.M م.ط | 2 |  | 0 | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب أنابيب البلاستيكية نصف أنش من مخارج الخزان الى كل حنفيات تعبائة المياه، توريد وتركيب عدد 1 محبس نحاسي (0.5 أنش) بما في ذلك كافة وصلات الربط اللازمة، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install taps, all taps should be copper and nickel chromed tap 1/2". Italian made or approved equivalent. The price includes installation of flixeble plastic pipe 0.5m length for each tap joints to pipe work and tanks. As per detail and as approved by the Engineer. | NO عدد | 12 |  | 0 | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد و تركيب حنفيات نوع نيكل كروم ايطالي 1/2 هنش او ما يعادلها بعد استشارة المهندس. السعر يشمل تركيب و توصيل ليات بلاستيكية من لكل صنبور وتوصيل الصنابير بالمواسير وربطها من خزان الماء حسب تعليمات المهندس المشرف
12 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing.Supply and install polyethylene water storage tank 3 M3 capacity (Centex three layers) complete with lockable cover, all according to Drawings, Specifications and instructions of the Engineer, the price includes also everything needed to finish the work of elbows and fittings and to finalize work perfectly with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | NO عدد | 2 |  | 0 | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 3 متر مكعب من البولي ايثيلين (سنتكس ثلاث طبقات) والسعر يشمل غطاء قابل للغلق، ، وفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس، والسعر يشمل التركيب والتثبيت و كل ما يلزم لإنهاء العمل من الأكواع والوصلات، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
13 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install 4” PVC pipes from the drainage channels to the nearest sewerage system & Supply and install ground steel siphon at the end of drainage channels slop , the price including excavation works in any type of soil & backfilling works & all necessary bends connections and making good, and, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | L.M م.ط | 2 |  | 0 | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب أنابيب البلاستيكية 4 أنش من مخرج قنات التصريف الى اقرب شبكة مجاري رائيسية، مع توريد وتركيب مشن ارضي نهاية قناة التصريف نقطة توزيع المياه بما في ذلك كافة وصلات الربط اللازمة، السعر يشمل اعمال الحفر في اي نوع من انوع التربة مع اعمال الردميات وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply and installation 3inch of polyethylene pipe, medium pressure from the well to the water distribution point the price includes installation of all necessary accessories and connections | L.M م.ط | 300 |  | 0 | توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين 3 بوصة ضغط متوسط ​​من البئر الى نقطة توزيع المياه السعر يشمل تركيب جميع الملحقات والتوصيلات اللازمة
[5 empty] | 0 | الاجمالي الفرعي
| ( Total Cost (USD |  |  |  |  | الاجمالي العام بالدولار
Important Notes : ( Contractor must be visit all sites of projects before putting his competitive price ) 1- The bidders should visit the sites and provide samples and Catalog thar required . 2- No supply business will be counted unless installation is done. 3- Prior approval must be requested from IMC' Engineer the quality of the materials and their conformity with the conditions prior to delivery. 4 - Both languages of the items are binding on the contractor and the price of each item includes everything necessary to complete the purpose of the item and all its requirements. |  |  |  |  | ملاحظات هامة : (على المقاول زيارة الموقع ليتم تسعير البنود بالسعر المناسب) 1- يجب على مقدمي العطاءات زيارة المواقع وتقديم العينات والكتالوج المطلوب. 2- لن يتم إحتساب أي أعمال توريد ما لم يتم التركيب. 3- يجب طلب الموافقة المسبقة من مهندس المنظمة على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 4- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة المتطلبات .

## Annex#A-BOQs -print (hidden)
| PR10085679 ملحق رقم أ - جدول الكميات الخاصة بإعادة تأهيل مشروع مياه ,وادي عريق - مديرية التعزية - تعز Annex #A-BoQs for Rehabilitation of wadi uraqWater Project - At Taiziyah District - Taiz -PR10085679 |  |  |  |  | IMC - Taiz/Ibb Office منظمة الهيئة الطبية الدولية مكتب تعز / إب
Item | Item Descriptions | الوحدة Unit | الكمية Quantity | سعر الوحدة ($) Unit Price($) | الإجمالي Total price | بيان الأعمال
| First: Supply and installation of a submersible pump powered by a solar system |  |  |  |  | أولاً: أعمال توريد وتركيب مضخة غاطسة تعمل بالنظام الشمسي
| An integrated submersible pump (motor and pump) powered by solar energy and suitable to operational throughout full day hours with low and high frequency (30-50 Hz) , Speed: from 2800-3000 rpm, suitable for variable speed work (1800-3000 RPM), Maximum sand handling 100g/m3 and all its components are rust-resistant and made of stainless steel, all the equipments are from European companies or equivalent internationally known, and shall meet the follwoing specifications: |  |  |  | وحدة ضخ كهربائية غاطسة متكاملة (محرك و مراوح) تعمل بالطاقة الشمسية على ان تناسب التشغيل طوال ساعات النهار كاملة مع انخفاض وارتفاع التردد (30-50 هرتز) والسرعة: من 2800-3000 د/د , مناسب للعمل بسرعة متغيرة (1800-3000 RPM) ، إجمالي الرمال المسموح بها : 100جرام/م3 و تكون جميع مكوناتها مقاومة للصداء ومصنوعة من الاستينليس ستيل. وعلى ان تكون المضخة من الشركات الاوربية المعروفة او مايعادلها من الشركات المعروفة عالميا, ويجب ان تمتاز بالمواصفات الفنية ادناه .
1 | Submersible Pump,impellers ( bronze / stainless steel) "European" : Supply, installation, testing and operation of stainless steel submersible pumps (Efficiency not less than 65%), (please attach the catalog for the selected model) and according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Casing of Borehole is 10 inch - The diameter of the pump is no more than 8 inches - Pump Installation depth (m) = 390 meter. - Total pumping Head required (m) = 565 meter. - Productivity ( L / s.) = 4.4 L / s. - Water Temperature (°C) = 40 C. | NO عدد | 1 |  |  | المضخة الغاطسة, مادة المراوح ( برونز/ استنليس استيل) أوروبي: توريد وتركيب واختبار وتشغيل المضخات الغاطسة (الكفاءة لاتقل عن 65 %) من الفولاذ المقاوم للصدأ (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) وبحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - قطر حافظة البئر10 هنش - قطر المضخة لا يزيد عن8 هنش عمق تركيب المضخة (م) = 390 متر. - إرتفاع الضخ الكلي المطلوبة (م) = 565 متر. - الإنتاج ( لتر / ث) = 4.4 لتر با الثانيه - درجة حرارة الماء (درجة مئوية) =40 درجة مئوية.
2 | Supply, installation, inspection and operation of a submersible electric motor "European" with an automatic transmission system with a capacity commensurate with the design capacity of the pump, capable of rewinding, with an efficiency of not less than 80%, and an operating voltage from 380 to 415 volts (please attach the catalog specific to the model that was chosen) according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Motor diameter = not more than 7 inch. - Capacity of the submersible motor = (power of submersible pump * 1.2) to ensure smooth operation without pressure interference. - Rated frequency = 50 Hz. - phase = 3. - Water Temperature (°C) = (45-50 ) C. - Connection Cable length = one out cable 4 m. | NO عدد | 1 |  |  | توريد وتركيب وفحص وتشغيل محرك كهربائي غاطس "أوروبي" ذو نظام الانتقال التلقائي بقدرة تناسب القدرة التصميمية للمضخة قابل لاعادة اللف وبكفاءة لا تقل عن 80% وجهد تشغيلي من 380الى 415فولت (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) وبحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - قطر المحرك = لا يزيد عن 7 هنش- - قدرة المحرك الغاطس = ( قدرة المحرك الغاطس * 1.2 ) ويجب ان نكون كافيه لتشغيل المضخه الغاطسه وبدون ضغط قد يخل بادا المحرك والمضخه الغاطسه - التردد (هرتز) = 50 هرتز. - المرحلة = 3 فيز. - درجة حرارة الماء (درجة مئوية) = (45-50) درجة مئوية. - طول كبل التوصيل = كبل واحد 4 م.
3 | Supply and installation Inverter:"Degree of insulation and protection is not less than IP53" Supply, installation, testing, and commissioning, of a regulator and transformer type MPPT and suitable to working with DC / AC and is capable of transmitting data, and Data filtration, the price includes all parts to implement this item. The requires specifications in Inverter; The inverter can be operated by the system to run the system (DC) (solar energy) at times of day and AC system (public energy or generator energy) (Hybrid system) automatic control according to the instructions of the supervisor and according to the technical specifications. - Transformer capacity = (power of submersible motor * 1.5) | قطعه /PCS | 1 |  |  | توريد وتركيب جهاز التحويل والتتبع للقدرة القصوى للألواح ( المحول العاكس) : " درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP53" توريد وتركيب وفحص وتشغيل منظم ومحول من النوع ( MPPT ) ملائم للعمل مع نوعي التيار DC/AC والسعر يشمل جميع ما يلزم لتنفيذ البند المواصفات المطلوبة في جهاز التحويل والتتبع للقدرة القصوى للألواح : - ان يكون الانفرتر قابل للتشغيل بنظام للتشغيل بنظام DC ( طاقة شمسية ) في اوقات النهار وبنظام AC ( طاقة عمومية او طاقة مولد ) اثناء الليل تحكم اوتوماتيكيا وليس تقليدي وذلك لضمان حماية الانفرتر اثناء التشغيل في النهار والمولد يعمل و بحسب المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف. قدرة المحول = ( قدرة المحرك الغاطس * 1.5 )
4 | Supply, installation, operation and testing of solar panels: Supply, installation, operation and testing of solar panels PV with global specifications specified country of origin The power of the plate is not less than 540 watts and the efficiency of the plate is not less than 20 % and it is of the monocrystalline (mono) type, Class A, The panel can withstand voltages up to 1500V, temperature -40 to 85°C, mechanical pressure not less than 5400Pa and conforms to the international specifications IEC 61215 AND 61730, the total capacity required not less than 1.5 * the capacity of the submersible electric motor, and the price includes all that is required to complete the item according to the attached technical specifications and the instructions of the supervising engineer The permissible tolerance of power is up to 5%. Temperature coefficient of total capacity: -0.32 - 0.34 (%,C) Frame: Anodized aluminum alloy Glass thickness: > 3.2 ~ 4 mm Warranty: not less than 25 years of performance 25-year power output warranty The open circuit voltage is not less than 48 volts The number of solar PV panels in a group and one does not exceed 16 panels Note: The test result of the sample of the panel that was submitted and accepted during the bidding period, which will be supplied to the project upon implementation, shall be submitted by an accredited laboratory. | LS مقطوعية | 1 |  |  | توريد وتركيب وتشغيل واختبار الواح شمسية: توريد وتركيب وتشغيل واختبار الواح شمسية PV ذات مواصفات عالمية محدد بلد المنشأ قدرة اللوح لاتقل عن 540 وات وكفاءة الوح لا تقل عن 20% ويكون من النوع إحادي البلورات (موني) ،التصنيق أ ، يتحمل اللوح جهد يصل الى 1500 فولت ، درجة حرارة -40 الى 85°C ، ضغط ميكانيكي لا يقل عن 5400 باسكال مطابق للمواصفات العالمية IEC 61215 AND 61730, القدرة الكلية المطلوبة لاتقل عن 1.5 * قدرة المحرك الكهربائي الغاطس, والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات الفنية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف التفاوت المسموح به للقدرة حتى 5% معامل درجة الحرارة من اجمالي القدرة: -0.32 - 0.34 (%,C) الإطار: سبائك الألومنيوم المؤكسد سماكة الزجاج :> 3.2 ~ 4 مم الكفالة: لا تقل عن 25 سنة من الأداء ضمان الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا فولتية الدائره المفتوحه لا تقل عن 48 فولتز عدد الواح المجموعه والواحده لا تزيد عن 16 لوح ملاحظة : يقدم نتيجة أختبار لعينة اللوح الذي تم تقديمه وقبوله اثناء فترة تقديم العطاءات والذي سيتم توريده للمشروع عند التنفيذ من قبل مختبر معتمد. .
5 | Metal structure with concrete foundations::- conditional:Implementing fixed, non-rotating panel stands in a hangar at a specific inclination angle to achieve the best radiation throughout the year according to the nature of the site:- The work consists of: Implementing reinforced concrete foundations (0.60*0.60*0.80) m, including excavation work for the foundations. In accordance with the excellent standards of reinforcement and the surrounding conditions of the site, “reinforce the frame with 12 mm steel reinforcement (8.8 * 12 / m) in both directions so that the iron columns are fixed to them using an 18 mm stainless steel “ankerbolt” and a 10 mm thick flange. With the supply and installation of metal iron columns, size (160 * 80 * 8) mm, iron bridges are installed on the columns with dimensions (160 * 80 * 8) mm in the short and long direction, ""hollow"" dry purlins, size (100 * 50 * 1.4) mm, type of galvanized iron are fixed on them, to fix the panels on them. and iron corners of metal iron are installed on the columns, size (80 * 80*8) mm. In the long direction for terminal columns and iron tensioning X form for the middle columns. The price includes making iron columns for The inclinations of the solar panels are at a height according to the inclination requirements, taking into account the creation of a passage over the hangar between the panels. According to the attached drawings and the directions of the supervising engineer and everything necessary to complete the work perfectly Note 1: Take into account that the height of the metal structure from ground level should not be less than3 metres. Note 2: Implementing movement paths with a width of not less than 50 cm on the surface of the structure for washing panels (2 mm thick granulated iron with 2 mm thick Shalman 2"). | LS مقطوعية | 1 |  |  | الهيكل المعدني مع القواعد الخرسانية : - بالمقطوعية :- تنفيذ حوامل للألواح ثابتة غير قابلة للدوران هنجر بزاوية ميل محددة بمايحقق أفضل إشعاع طوال السنة وفقاً لطبيعة الموقع:- يتمثل العمل في : تنفيذ قواعد من الخرسانة المسلحة (0.60*0.60*0.80) م يشمل أعمال حفر القواعد. وفقاً لمعايير التسليح الممتازة والظروف المحيطة للموقع " تسليح مصندق حديد تسليح 12 مم ( 8 ,8 *12 /م ) بألأتجاهين بحيث يتم تثبيت الاعمدة الحديدية عليها بواسطة" أنكربولت " 18 مم من مادة الاستنلس ستيل وفلنشة سماكة 10 مم . مع توريد و تركيب اعمدة من الحديد المعدني حجم ( 160 *80 *8 ) مم ويتم تثبيت جسور حديدية على الأعمدة بأبعاد ( 160 *80 *8 ) مم في الإتجاه القصير والطويل وتثبت عليها مدادات " مجوفات " جافي" حجم ( 100 *50 *1.4) مم نوع حديد خاوي مجلفن لتثبيت الألواح عليها و يتم تثبيت زوايا حديدية من الحديد المعدني على الاعمدة حجم ( 80 *80 *8 ) مم. في الإتجاه الطويل بالنسبة للأعمدة الطرفية وشدات حديد شكل X للتثبيت بين الأعمدة الوسطية والسعر يشمل عمل اعمدة حديد من اجل ميول الالواح الشمسية بارتفاع حسب متطلب الميول مع مراعاه عمل ممر فوق الهنجر بين الالواح . وبحسب الرسومات المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه ملاحظة1 : تأخذ في الأعتبار لا يقل إرتفاع الهيكل المعدني من مستوى سطح الأرض عن 3 امتار. ملاحظة2 : تنفيذ ممرات حركة بعرض لا يقل عن 50 سم بسطح الهيكل للغسل الألواح ( بيترحديد محبب 2 مم مع الشلمان مبسط 2 هنش سماكة 2 مم)
6 | Protection fence for solar systems: Supply, implementation and installation of protection tourists around the energy system of a deman safety net with the necessary reinforcement (medium pressure Glv iron pipes 2 "every two meters, 2" shilmans thickness 4 mm horizontal ((top and middle), 1.5" shilmans thickness 4 mm vertical, diman net 2 mm heavy, protection height 2 meters) With a gateway out of the grille and concrete implementation Normal 6: 3: 1 at the bottom of the metal grille with a thickness of 10 cm in width of 20 cm, as well as regular concrete for pipes 40 * 30 * 30 cm and work includes Painting all the components of the fence, a primer layer against rust, and two layers of oil in blue color, with the donor, SCAMCHA, GARWSP and organization’s logos and project name printed on a piece of iron (1*0.8) M welded to the fence and all what is necessary to fully implement this item to withstand wind forces and non-dentation of steel panels and the price includes leveling the site and all that is required to complete the item | مقطوعية /LS | 1 |  |  | سياج الحماية للمنظومات الطاقة الشمسية: سياج الحماية للمنظومات الطاقة الشمسية: توريد وتنفيذ وتثبيت سياح حماية حول منظومة الطاقة من الديمان مع التقوية اللازمة لذلك ( قوائم من الموسير حديد مجلفن متوسطة الضغط 2" كل إثنين متر ,شلمانين 2"سماكة 4 ملم أفقي (في الأعلى والوسط) ,شلمان 1.5"سماكة 4 ملم رأسي ,شبك ديمان 2 ملم جافي, إرتفاع الحماية 2 متر ) مع بوابة من أصل الشبك وتنفيذ خرسانة عادية 6:3:1 اسفل الشبك المعدني بسماكة 10سم بعرض 20سم وكذلك خرسانة عادية للانابيب 40*30*30 سم والعمل يشمل دهان جميع مكونات السور طبقة بريمير ضد الصداء وطبقتين زيتي باللون الازرق مع طباعة شعارات المنظمة والمانح ومجلس تنسيق الشئون الانسانية ومياه الريف واسم المشروع على بترة حديد (1*0.8) م تلحم على السور وكل ما يلزم لتنفيذ هذا البند على اكمل وجه لبتحمل قوى الرياح وعدم انبعاج الالواح الحديدية والسعر يشمل تسوية الموقع وجميع مايلزم لانجاز البند
7 | Main Combiner box:- Supply and installation of the Main Junction Box for the DC and the product from the associated sub-boxes in parallel with the specifications and instructions of the supervisor engineer and contains the following specifications: - Degree of isolation and protection not less than IP65 - An epoxy-coated sheet equipped with cutouts, fuses, and diodes to protect groups from high amber and bad currents - Voltage system (1000) VOLTE - Ampere level, not less than 150 amperes and equipped with circuit breakers and protection from high amperes and AC currents. - Supplied with SPD protection system and special grounding with main circuit breakers, made of environmental resistant material and solar radiation, equipped with sealed shutter and safety adhesive, pure copper connections as directed by supervisor The number of entries is equal to the number of groups, plus two spare entries. | مقطوعية /LS | 1 |  |  | صندوق التجميع الرئيسي :- توريد وتركيب صندوق التجميع الرئيسي main Junction Box للتيار المستمرDC والمنتج من الصناديق الفرعية المرتبطة على التوازي طبقا للمواصفات وتعليمات المنهندس المشرف ويحتوي على المواصفات الاتية :- - درجة العازلية والحماية لا تقل عن IP65 - من الصاج المعزول بطبقة ايبوكسي مجهزة بالقواطع والفيوزات والدايودات لحماية المجموعات من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية - نظام الفولتية في الحد المسموح به (1000) VOLTE - درجة تحمل الأميرية لا تقل عن 150 أمبير و مجهزة بالقواطع وا لحماية من ارتفاع الامبيرية والتيارات الردية - مزودة بنظام حماية من الصواعق SPDو تأريض خاص مع قواطع رئيسية للقطبين, مصنعة من مادة مقاومة للظروف البيئية والاشعاعات الشمسية ومزودة بمغلقة محكمة وعليها لاصق الامان من المخاطر, التوصيلات من النحاس النقي عدد المداخل يساوي عدد المجموعات مضاف اليها مدخلين احتياط
8 | Interrupter:- Supply and installation of an electric circuit breaker with an amperage (not less than 200A) commensurate with the electric generator and solar energy (CHANGE OVER) with three changes (running on the electric generator - OFF - operating with solar energy) and all that is required to connect and make the project work alternately on solar energy in the morning and the electric generator in the evening | مقطوعية /LS | 1 |  |  | قاطع كهربائي:- توريد وتركيب قاطع كهربائي بأمبيرية (لايقل عن 200 أمبير) تتناسب مع المولد الكهربائي والطاقة الشمسية مزدوج (CHANGE OVER ) ذو ثلاث تغييرات (التشغيل على المولد الكهربائي - OFF - التشغيل بالطاقة الشمسية) وكل مايلزم للربط وجعل المشروع يعمل بالتناوب على الطاقة الشمسية صباحاً والمولد الكهربائي مساءً
9 | Connecting cable from the panels to the main Combiner box: - Supply and installation of a copper cable for solar energy Country of European origin with TUV & UL & H69947 specifications or equivalent positive and negative DOUBLE INSULATED UPVC CU CABLE of a suitable size and voltages not less than - 1500 volt And resistant to carbonation, and the cable shall have a suitable diameter ( 1*10 mm ) and be installed in a technical way. The price includes transportation, installation and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  |  | كابل توصيل من مجموعات الالواح الي صندوق التجميع الرئيسي :- توريد وتركيب كابل نحاس خاص بالطاقة الشمسية DOUBLE INSLATED UPVC CABLE طبقاً للمواصفات TUV&UL&H69947 او مايكافئة مقاوم للشعاع الشمسي والفولتية لاتقل عن 1500 فولت ومقاوم للكربنة ويكون الكابل ذو قطر مناسب ( 1* 10 مم ) وبتم تركيبة بطريقة فنية والسعر يشمل النقل والتركيب وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
10 | Connecting cable from the main box to the inverterand merging : - Supply and installation of solar copper cable, Cu a suitable diamete (2*80) MM2 in accordance with TUV & UL, IEC 60189, IEC 69947 specifications, UV Resistant and test voltage not less than 1.5 KV DC and have a carbon resistant layer and are composed in a technical manner, the price includes transportation, installation and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  |  | كابل توصيل من الصندوق الرئيسي الى جهاز الانفرتر والدمج :- توريد وتركيب كابل نحاس خاص بالطاقة الشمسية Nokia Insulated Cu cable ذو قطر مناسب (2*80) مم2 طبقا للمواصفات TUV&UL , IEC 60189, IEC 69947 مقاوم للاشعاع UV Resistant و قدرة اختبار الفولتية لا تقل عن 1.5 KV DC وفيه طبقة مقاومة للكربنة ويتم تركيبة بطريقة فنيه والسعر يشمل النقل والتركيب وجميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
11 | Supply, installation of Polyethylene pipes Medium pressure used in electrical installations to protect the wires connected between the group of solar panels and the main combiner box and the inverter from the heat of the sun with drilling for them in any type of soil not less than half a meter and backfilling and all that is needed to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  |  | توريد وتركيب مواسير من البولي ايثلين ضغط متوسط المستخدم في التمديدات الكهربائية لحماية الاسلاك الموصلة بين مجموعة الواح الطاقة الشمسية وصندوق التجميع والانفرتر من حرارة الشمس بإجمالي طول الاسلاك مع الحفر لها في أي نوع من أنواع التربة بما لا يقل عن نصف متر والردم وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب توجيهات المهندس المشرف
12 | Supply and implementation of an integrated grounding system for all parts of the system:- Supply and implementation of an integrated grounding system for all parts of the system, which contains a 1 meter long copper column with a copper plate, so that the cables in the copper grounding system are of excellent quality, size (1*16) mm2 , and everything necessary for the installation process. An earth pit measuring (1.5 * 1.5 * 1.5) m, net. Digging in any type of soil, including rocky and backfill, with the soil treated with salt and charcoal and all above mentioned to be implemented to each solar PV group with the connection between the panels. Installing a copper lightning rod (Ariel) with a length of two (2) meters with three heads. It is installed on a medium-pressure galvanized iron pipe with a diameter of “2” inches and a height of 4 meters, and everything necessary for the installation process and the completion of the work to perfection. note : In the event that the inverter is far for the assembly box and panels, an integrated grounding system is made for the inverter with the same grounding system for the panels and the collection box. . And everything necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer | مقطوعية /LS | 1 |  |  | توريد وتنفيذ منظومة تأريض متكاملة لجميع أجزاء المنظومة :- توريد وتفيذ منظومة تأريض متكاملة لجميع إجزاء المنظومة وتحتوي على عمود بطول ١ متر نحاس مع صفيحة نحاس بحيث تكون الكيبلات في منظومة تأريض نحاس نوعية ممتازة مقاس (1*16 )مم2 وكل مايلزم لعملية التركيب . حفرة تأريض مقاس (1.5 *1.5 *1.5 ) متر صافي ويكون الحفر في اي نوع من أنواع التربة بما في ذلك الصخرية والردم ، مع معالجة التربة بالملح والفحم جميع ما تم ذكره اعلاه يتم تنفيذه لكل مجموعة الواح مع الربط بين الالواح. تركيب عمود مانع للصواعق نحاس ( إريال ) بطول أثنين (2 ) متر بثلاثة روؤس يتم تركيبه على ماسورة حديد مجلفن ضغط متوسط قطر"2" إنش بأرتفاع ٤ متر وكل ما يلزم لعملية التركيب وإنها العمل على أكمل وجه. ملاحظة : في حالة بعد الأنفرترعن صندوق التجميع والألواح يتم عمل منظومة تأريض متكاملة للأنفرتر بنفس منظومة التأريض الألواح وصندوق التجميع. . وكل مايلزم لانجاز البند وبحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
13 | Supply, installation and testing of Submersible Cable "European" according to the attached technical specifications and conditions as follows: - Required Length =400 meter. -Type = 3 core (HO7RON-F) and in proportion to the electric submersible motor. - Diameter: Proportional to motor capacity not less than (3*35) . Withstands voltage (450-750) - the cable should be made of copper. - water resistant and double buffer - according to technical specifications (please attach the catalog to the selected model) Supply and installation of welding cable wires connecting Abu 6 mm number 2 roll | M.L متر طولي | 400 |  |  | توريد وتركيب وإختبار الكابلات المضخة الغاطسة "أوروبي"و بحسب المواصفات الفنية المرفقة والشروط على النحو التالي: - الطول المطلوب =400 متر. - النوع = 3 كور HO7RN-F بما يتناسب مع المحرك الكهربائي العاطس . - القطر : متناسب مع سعة المحرك لايقل عن ( 35*3). - يجب أن يكون الكابل مصنوعًا من النحاس. يتحمل فولتية (٤٥٠-٧٥٠) - مقاوم للماء ومضاعف العازلية. - بحسب المواصفات الفنية المرفقه (يرجى ارفاق الكاتلوج محدد علية الموديل الذي تم اختياره) -توريد وتركيب لحام كابل غاطس مزدوج وأسلاك تربيط ابو 6 ملم عدد 2 لفة
14 | Sensitive Cable "European": - Supply, installation, testing and operation of a moisture resistant cable with double dielectric 2*1.5 mm for the purpose of connecting the separation sensor when the water level drops with the head | M.L متر طولي | 400 |  |  | الكابل الحساس "أوروبي" :- توريد وتركيب وفحص وتشغيل كابل مقاوم للرطوبة مضاعف العازلية 2*1.5 مم2 لغرض توصيل حساس الفصل عند هبوط منسوب المياه مع الرأس
15 | Water Meter: - Supply and installation, testing, and commissioning of Dry-type water productivity meter, durable, high-quality carbon steel in accordance with standard specifications No. ISO 4064. Withstands water temperature up to 50 degrees Celsius. Connection type: flange. Operating pressure: 40 bar. Diameter: 3 inches. With two flanges, buckets, and linking bolts. | NO عدد | 1 |  |  | عداد قياس انتاج مياه :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل عداد قياس إنتاجيه المياه من النوع الجاف كاربون استيل عالي التحمل ذو جودة عالية طبقا للمواصفات القياسية رقم ISO 4064 يتحمل درجة حرارة مياه حتى 50 درجة مئوية نوع التوصيل فلانج ضغط تشغيلي 40 بار قطر 3 هنش مع اثنين فلنشات والباكنات ومسامير الربط
16 | Non-return valve: Supply, installation, testing and commissioning of a non-return valve, high quality, durable carbon steel 40 bar pressure 3 inch with flanges, nails, buckle and all accompanying fixtures as needed and according to British specifications BS 1740 and according to the instructions of the supervising engineer | NO عدد | 1 |  |  | محبس عدم رجوع :- توريد وتركيب واختبار وتشغيل محبس عدم رجوع كاربون استيل عالي التحمل ذو جودة عالية ضغط 40 بار 3 هنش مع فلانشات و المسامير وباكن وجميع التركيبات المصاحبة حسب الحاجة ووفقاً للمواصفات البريطانيةBS 1740 و حسب تعليمات المهندس المشرف
17 | Manometer for measuring pressure (50): The work includes the supply, installation and everything necessary to finish the work according to the directions of the supervising engineer. | مقطوعية /LS | 1 |  |  | مانوميتر لقياس الضغط ( 50 بار) :- العمل يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء العمل وفقا لتوجيهات المهندس المشرف.
18 | Expulsion pipe high pressure with a 90-degree elbow :- with the flange, including the necessary connections for the installation of a manometer with a transfer that fits between the pump and the pumping line, and the diameter of the pipe is the same as the diameter of the pumping line, since the diameter of the pumping line is 3 inches, along with everything necessary for the process of connecting and connecting and completing the work perfectly. | مقطوعية /LS | 1 |  |  | ماسورة طرد ضغط عالي مع كوع 90 درجة:- مع الفلنش شاملة التوصيلات اللازمة لتركيب جهاز قياس الضغط ( مانوميتر ) مع تحويلة تتناسب بين المضخة وخط الضخ ويكون قطر الماسورة بنفس قطر خط الضخ كون قطر خط الضخ 3 هنش مع كل ما يلزم لعملية التوصيل والربط وانهاء العمل على أكمل وجه
| Sub total |  |  |  |  | الإجمالي الفرعي
| Other Works |  |  |  |  | أعمال أخرى
19 | Lifting the current pump with the pipes, so the pump installation depth =397.5 meters. Including supply and installation of a well cover with a diameter of 10 inches made of heavy iron, 20 mm thick, coated with a paint against corrosion and rust, with a hole made to enter the cables and doing everything necessary to complete the work perfectly | مقطوعية/LS | 1 |  |  | رفع المضخة الحالية مع المواسير مع العلم بأن عمق تركيب المضخة = 397.5 متر. العمل يتضمن توريد وتركيب غطاء للبئر بقطر البئر 10 هنش من الحديد الثقيل سماكة ٢٠مم مطلي بطلاء ضد التآكل والصدأ مع عمل فتحة لدخول الكابلات وعمل كل مايلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه
20 | Supply and Installation of chlorine dosing pump, Q: 4-6L/hour, 16-18 bars operating pressure, 18-20 watts, 50 Hz, 220-240 volts including supply and installation of plastic tank (200 litres capacity) for chlorine solution and 1/2" dia plastic hose pipe to connect dosing pump with tank and discharge pipe of the pump (20 meters) with supply , installation and operation of invertor and solid battrey 150 Amp Installation of 2 Solar Panels: Mono Crystalline, internationally certified, UL 1703 Listed & IEEE 1262, IEC 61215 certified,(300 watts per Panel) | LS مقطوعية | 1 |  |  | توريد وتركيب مضخة جرعات الكلور ، بتدفق: 4-6 لتر / ساعة ، ضغط تشغيل 16-18 بار ، 18-20 وات ، 50 هرتز ، 220-240 فولت بما في ذلك توريد وتركيب خزان بلاستيك (سعة 200 لتر) لمحلول الكلور وأنبوب خرطوم بلاستيكي 1/2 بوصة لربط مضخة الجرعات بخزان وأنبوب تفريغ للمضخة (20 مترًا) مع توريد وتركيب وتشغيل العاكس والبطارية الصلبة 150 أمبير - توريد 2 الألواح الشمسية: أحادية البلورية ، معتمدة دوليًا ، مدرجة في UL 1703 و IEEE 1262 ، IEC 61215 معتمدة ، (300 وات لكل لوح)
21 | Supply and installation of iron plate with two cylindrical columns of hollow iron with content (logo of IMC and name of the organization in Arabic and English and the contents of the project, also Logo of donor, SCAMCHA and GARWSP) Price includes installation of the plate with reinforced concrete and according to the drawings and instructions of the engineering supervisor | pcs / قطعه | 1 |  |  | توريد وتركيب لوحه حديديه بعمودين اسطوانيين من الحديد المجوف بمحتوى (شعار الهيئه الطبيه واسم المنظمه باللغه العربيه والانجليزيه ومحتويات المشروع وكذلك شعار المانح والمجلس الأعلى ومياه الريف ) السعر يشمل تثبيت اللوحه بخرسانه مسلحه بحسب الرسومات و تعليمات المهندس المشرف
25 | Implementation of inspection rooms: Implementation of an inspection room for valves of dimensions 120*80*100 CM from the vacuum automatic block. The work includes the cover of granulated iron sheet, coating, paint inside and outside, the organization’s logo printer and the donor on it and all that is needed to complete the work according to the directives of the supervising engineer. " | LS مقطوعية | 1 |  |  | "تنفيذ غرف تفتيش" :- تنفيذ غرفة تفيش للمحابس للابعاد 120*80*100سم من البلك التماتيكي المفرغ والعمل يشمل الغطاء من الحديد الصاج المحبب والتلبيس والدهان من الداخل والخارج وطابعة شعار المنظمة والمانح عليها وكل ما يلزم لأتمام العمل وفقا لتوجيهات المنهدس المشرف . "
الاجمالي الفرعي
| Implementation of control Room with net dimension (4*5)m and 3.4 m high, according to the drawing and the following quantities |  |  |  |  | تنفيذ غرفة تحكم بصافي ابعاد (4*5) م , وارتفاع 3.4 م بحسب الرسومات والكميات التالية
1 | Excavation works in cubic meters: Excavation of any kind of soil , soily, rocky... etc, and remove the surplus outside the site , and item include moving these materials out of the site to authorized places for such waste and all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 30 |  |  | أعمال الحفر بالمتر المكعب : الحفر في أي نوع من انواع التربة , ترابية ، صخرية ... الخ وازالة الفائض , ويشمل البند نقل مخلفات الحفر إلى الاماكن المخصصة لها وجميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2 | Plain Concrete works in squre meters : Implementation of plain concrete for ground of room, and under the footings, with Portland Cement resistance of not less than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) (Cement - sand - Gravel) and include spraying for two weeks twice daily. and all necessary in accordance with the specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 6 |  |  | أعمال الخرسانة العادية بالمتر المربع: تنفيذ خرسانة عادية لارضية الغرفة وتحت القواعد وقاعدة المولد, من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يومياً ،ورصف أرضيه الغرفة بطبقه شلف سمك10سم وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
3 | Masonry works in cubic meters : implement stone walls of 60 cm wide and 20 cm high, the construction is supported by the concrete not less than 30% with spray twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 2.2 |  |  | أعمال الجعم بالمتر المكعب: تنفيذ مباني جعم بعرض60سم وارتفاع 20 سم، ويدعم البناء بالخرسانة العادية بحيث لا تقل نسبة الخرسانة عن 30% مع الرش مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام ويشمل البند جميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
4 | Masonry works in cubic meters : implement stone walls of 40 cm wide, for stone foundation and the ramp at the entrance to the room, the construction is supported by the cement mortar with a mixing ratio of 1: 3 (cement: sand) with spray twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 7.3 |  |  | أعمال المباني الكرسي الحجر بالمتر المكعب: تنفيذ مباني حجر بعرض40سم للكرسي والرامب عند مدخل الغرفة ، مع التكحيل والتدريز، ويدعم البناء بواسطة المونة الإسمنتية بنسبة خلط 1: 3 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام ويشمل البند جميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات ةالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | The reinforcement concrete works in cubic meters : Provision and implementation of reinforcement concrete for footings, columns beams and slab, by Portland Cement resistance of not less than 200 kg/cm2 proportions mixing (1: 2 4) (Cement - sand - Gravel) and include spray water for two weeks twice daily. includes irregular stones (solange) under the ground and all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 8.9 |  |  | أعمال الخرسانة المسلحة بالمتر المكعب: تنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والرقاب والاعمدة والميد والجسور والسقف والاعتاب, من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 200 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يومياً ، وعمل طبقة كسر حجر بسماكة تحت الارضية وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للرسومات والمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
6 | block walls in squre meters : Implementation of block walls as indicated in the drawings, using automatic hollow concrete blocks hollow walls 20 cm thickness the mortar cement mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spray twice daily for three days, including all plant, materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification and drawings including preparation, all other works necessary for the satisfactory completion of the work, | m2 م2 | 43 |  |  | مباني بلك بالمتر المربع: تنفيذ مباني بلك كما موضح المخططات , باستخدام بلك توماتيك المفرغ سماكة 20 سم والمونة الإسمنتية بنسبة خلط 4:1 (أسمنت : رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام , ويتضمن العمل كافة المواد والعمل لإنجاز ‏العمل بشكل كامل بحسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل بشكل مرضي
7 | Plastering works: Plastering of all interior and exterior walls, apply 2 cm rough, solid and smooth surface coats , including all plant materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification including surface preparation, curing, scaffolding, beading, stops, metal mesh at the edges and all other works necessary for the satisfactory completion of the work, measured as finished area using Portland cement, and the final layer mortar cement ratio of 1: 3 (sand: cement) with spray of water for three times per day for 3 days each layer according to the quantities | m2 م2 | 155 |  |  | اعمال التلبيس: تلبيس الجدران من الداخل والخارج والسقف ، 2 سم سماكة تشمل الطرطشة والطبقة الاساسية والطبقة النهائية، يشمل جميع المواد واليد العاملة المطلوبة لتحقيق التشطيبات الموصى بها في الامتثال التام للمواصفات بما في ذلك إعداد السطح ، المعالجة ، السقالات ، الشبك المعدني عند الحواف وجميع الأعمال الأخرى اللازمة لإنجاز ‏العمل بشكل مرض ، ويتم قياسها كمنطقة مكتملة. وذلك باستخدام أسمنت بورتلاند بنسبة 1: 3 (الرمل: الإسمنت) مع رش الماء لثلاث مرات في اليوم لمدة 3 أيام لكل طبقة وفقا للكميات
8 | Interior and exterior painting for the walls and ceiling, including surface preparation, priming, painting 2 layer, the number of coats specified, working on horizontal, vertical and inclined surfaced and in narrow widths and all other works necessary for full satisfaction of Engineer. | m2 م2 | 85 |  |  | دهان زيتي للجدران الداخلية والسقف مع الصنفرة والمعجنة ، بما في ذلك إعداد السطح وطبقة المعجون وطبقتين دهان زيتي، والعمل على الأسطح الأفقية والرأسية والمائلة والضيقة وجميع ما يلزم لتحقيق العمل وبحسب تعليمات المهندس المشرف.
9 | Painting the room from the outside with moisture-proof paint, three layers, with White and color, with the organization's logo printed on the room walls. The work includes everything necessary to finish the work and according to the specifications and directions of the supervising engineer. | m2 م3 | 70 |  |  | دهان الغرفة من الخارج بدهان مقاوم للرطوبة ثلاث طبقات بلون ابيض وحزام , وطباعة شعار المنظمة والمانح على جدار الغرفة, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
10 | Supply and install painted steel doorUse steel plate 1.5 mm thickness, and angle 2 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 2" size and 3mm thickness, the dimension 0.9*2 m, Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color, the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م4 | 2 |  |  | توريد وتركيب باب حديد باستخدام ألواح الصلب بسمك 1.5 مم شلمان 2 بوصة بسمك 3 مم. شلمانات الإطار مقاس 2 بوصة وسمك 3 مم , والابعاد 0.9 * 2 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
11 | Supply and install painted steel door, use steel plate 2 mm thickness, and angle 2 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 2" size and 5mm thickness, the dimension as the following: The frame 3*3 m with small door size 1.2*2 m Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color and corrosion_resistant, the door lock ISEO or equivalent, the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م5 | 9 |  |  | توريد وتركيب باب حديد باستخدام ألواح الصلب بسمك 2 مم شلمان 2 بوصة بسمك 3 مم, شلمانات الإطار مقاس 2 بوصة وسمك 5 مم ، والابعاد التالية: الإطار 3*3 مع باب للفني 1.2 * 2 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , قفل الباب يطابق مواصفات ISEO أو ما يعادلها ، والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
12 | Supply and install painted steel windows with protection net,use steel plate 1.5 mm thickness, and angle 1 inches with 3 mm thickness. Use frame angles 1.5" size and 3mm thickness, the dimension 1.5*1.7 m, Paint 2 layers by primmer, anti-dust, Paint the doors 2 layers color and corrosion_resistant , the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م6 | 7.7 |  |  | توريد وتركيب نوافذ حديد مطلي مع شبك الحماية باستخدام ألواح الصلب بسمك 1.5 مم شلمان 1 بوصة بسمك 3 مم, شلمانات الإطار مقاس 1.5 بوصة وسمك 3 مم , شبك الحماية حديد مصبعات سماكة 1 سم وبالابعاد التالية: الإطار 1.5*1.7 م , دهان طبقتين برايمر (ضد الصدأ) , دهان طبقتين زيتي بلون وأن يكون مقاوم للتآكل , والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
13 | Supply and implementation Mozaico tiles , the item including sand bed, mortar don't less 3cm in thickness with mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) , white cement high quality, pointing, grinding and polishing ,with spray twice daily for three days all equipment . the work includes all material and labor required to complete the works as otherwise instructed in full compliance with the Specification and as per the site engineer and the drawings. | m2 م2 | 20 |  |  | توريد وتنفيذ بلاط موزايكو ، البند يشمل الرمل ، المونة الاسمنتية بحيث لا تقل سماكتها عن 3سم وبنسبة خلط (اسمنت4:1رمل ) ، والاسمنت الأبيض عالية الجودة ، الترويب ، التنظيف والكشط والتلميع مع الرش من مرتين الى ثلاث مرات لمدة ثلاثة ايام, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشرف.
14 | Stone paving works around the room in square meters : Supply and implementation of stone paving 1 m width, with slope at least 5 % to outside, and 25 cm thickness, the work include all necessary in according to the instructions of the supervising engineer. | m2 م2 | 23 |  |  | أعمال رصف حجر حول الغرفة بالمتر المربع : توريد وتنفيذ رصف حجر بعرض 1 متر, سمك 25 سم, بميل لا يقل عن 5% للخارج والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز ‏البند و بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
15 | implement and casting plain concrete for the ramp in front of the control room gate , 10 cm thickness, 175 kg/m3, (1:2:4) mixing (cement: sand: curry) and 15cm thickness Breaking Stones (solange). The price includes all the necessary, to finish the work, according to the specifications and supervisor engineers approval. | m2 | 6 |  |  | توريد وتنفيذ رامب امام مدخل غرفة الضخ من خرسانة خفيفة التسليح سماكة 10 سم 175 kg/m3 بنسبة خلط 4:2:1 ( اسمنت : رمل : كري ) مع وضع فرشة كسر احجار ( صولنج ) اسفل الخرسانة بسماكة15 سم و يشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
16 | LED 20 Watt single lighting : Supply, installation, testing, and operation of a comprehensive lighting network, including wiring with a wire diameter of not less than (1.5) mm. Installation of a 20-watt LED device of excellent quality, including grounding including the switch, UPVC plastic pipes, electrical wiring, which are placed before casting, boxes and their covers, and fixing them with nails, screws and wires from the point to the distribution panel according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | NO عدد | 2 |  |  | أجهزة اضاءه ليد 20 وات مفردة نوعية اقتصادي بجودة ممتازة : توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة انارة شاملة التمديد والعلب بقطر سلك لا يقل عن (1.5)مم شامل تركيب الجهاز بقدرة 20وات LED نوعية ممتازة مع توصيل خط الأرضيو تشمل المفتاح والمواسير البلاستيكيه UPVC والتسليك الكهربائي والتي توضع قبل الصب والعلب واغطيتها وتبيتها بالمسامير والقلاوظ والاسلاك من النقطه الى لوحة التوزيع بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
17 | external lighting devices LED waterproof outdoor Supply and installation of external lighting devices LED waterproof outdoor : By the number: Supplying and installing an external lighting unit, a waterproof LED of excellent economical quality, which is fixed to the external walls 30 watts, including the switch, UPVC plastic pipes, electrical wiring, which are placed before casting, boxes and their covers, and fixing them with nails, screws and wires from the point to the distribution panel according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | NO عدد | 1 |  |  | توريد وتركيب وحدة اضاءة خارجية ليد ضد الماء : العدد:- توريد وتركيب وحدة اضاءه خارجية ليد ضد الماء نوعية اقتصادي ممتازة تثبت بالجدران الخارجية 30 وات و تشمل المفتاح والمواسير البلاستيكيه UPVC والتسليك الكهربائي والتي توضع قبل الصب والعلب واغطيتها وتبيتها بالمسامير والقلاوظ والاسلاك من النقطه الى لوحة التوزيع بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
18 | Power outlet (32 amp): by number: - Supply and installation of a power outlet (32) amp inside the walls and work includes all necessary to complete the item. Calculate the drawings and specifications and instructions of the supervisor. | NO عدد | 1 |  |  | ماخذ كهرباء (32 أمبير) : بالعدد:- توريد وتركيب مأخذ كهرباء (32 أمبير) داخل الجدران والعمل يشمل كل مايلزم لاتمام البند من مواسير بلاستيكي واسلاك وعلب مع التبيبت بالمسامير والقلاوظ و التوصيل حتى لوحة التوزيع .بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
19 | Power outlet (13 amp): by number: - Supply and installation of a power outlet (13) amp inside the walls and work includes all necessary to complete the item. Calculate the drawings and specifications and instructions of the supervisor. | NO عدد | 1 |  |  | ماخذ كهرباء (13 أمبير) : بالعدد:- توريد وتركيب مأخذ كهرباء (13 أمبير) داخل الجدران والعمل يشمل كل مايلزم لاتمام البند من مواسير بلاستيكي واسلاك وعلب مع التبيبت بالمسامير والقلاوظ و التوصيل حتى لوحة التوزيع .بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
الاجمالي الفرعي
| Water Tank 25 M3 |  |  |  |  | خزان سعة 25مترمكعب
1 | Excavation works in cubic meters: Excavation of any kind of soil , soily, rocky... etc, and remove the surplus outside the site , and item include moving these materials out of the site to authorized places for such waste and all necessary works according to the quantities and specifications and according to the instructions of engineer. | m3 م3 | 15 |  |  | أعمال الحفر بالمتر المكعب : الحفر في نوع من انواع التربة , ترابية ، صخرية ... الخ وازالة الفائض , ويشمل البند نقل مخلفات الحفر إلى الاماكن المخصصة لها وجميع الأعمال اللازمة وفقا للكميات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2 | Plain Concrete works in square meters : implement Plain Concrete with Portland Cement resistance of not less than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) (Cement - sand - Gravel) and includes irregular stones (solange) 20 cm thick under the concrete . and all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m2 م2 | 19 |  |  | أعمال الخرسانة العادية بالمتر المربع : تنفيذ خرسانة عادية من الاسمنت البورتلاندي بنسب خلط ( 1 : 2 : 4 ) (اسمنت - رمل - كري) وبمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 , ويشمل عمل طبقة كسر حجر بسماكة 20 سم تحت الخرسانة وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.
3 | The reinforcement concrete works in cubic meters : Provision and implementation of reinforcement concrete for floor, walls and the slab , by Portland Cement resistance of not less than 250 kg/cm2 proportions mixing (1: 1.75: 3.5) (Cement - sand - Gravel) and include curing for two weeks . includes all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer. | m3 م3 | 14 |  |  | أعمال الخرسانة المسلحة بالمتر المكعب: تنفيذ خرسانة مسلحة لارضية والجدران والسقف من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 250 كجم/سم2 بنسب خلط ( 1 : 1.75 : 3.5 ) (اسمنت - رمل - كري) و تشمل الرش بالغمر لمدة اسبوعين وكل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
4 | Stone paving works around the Tank in square meters : Supply and implementation of stone paving 1 m width, with slope at least 5 % to outside, and 25 cm thickness, the work include all necessary in according to the instructions of the supervising engineer. | m2 م2 | 22 |  |  | أعمال رصف حجر حول الخزان بالمتر المربع : توريد وتنفيذ رصف حجر بعرض 1 متر, سمك 25 سم, بميل لا يقل عن 5% للخارج والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز ‏البند و بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .
5 | The plastering works in square meters : Plastering of walls , slab and floor , apply 3 cm rough, solid and smooth surface coats , including all plant materials and labor required to achieve the finishes instructed in full compliance with the Specification including surface preparation, curing, scaffolding, beading, stops, and all other works necessary for the satisfactory completion of the work, measured as finished area using Portland cement with Sika, and the layer mortar cement ratio of 1: 3 (sand: cement) with spray of water for three times per day for 3 days each layer according to the quantities. | m2 م2 | 103 |  |  | أعمال التلبيس بالمتر المربع : تلبيس الجدران والارضية والسطح طبقات خشنة وناعمة سماكة 3سم شاملا كل المواد والعمالة والمطلوبة لتنفيذ الاعمال بالشكل النهائي والمرضي والمطابق للمواصفات شاملا تجهيز السطح والمعالجة وكل الاعمال الضرورية لتكون الاعمال مقبولة كليا تنفذ المساحة باستخدام الإسمنت البورتلاندى والسيكا , بنسبة 1:3 ( رمل : أسمنت )مع الرش ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة 3 ايام لكل طبقه طبقاً للكميات
| The work of a waterproof seal between the walls and bridges under the walls according to specifications or according to the directions of the supervisor | L.M م.ط | 16 |  |  | عمل مانع تسرب ( وتر ستوب ) بين الجدران والجسور اسفل الجدران بحسب المواصفات او حسب توجيهات المهندس المشرف
6 | Supply and installation of galvanized steel pipe 3 inch diameter for ventilation , wash , insert .welding steel bars to fix these pipes reservoirs wall The work includes everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer. The pipes shall be welded with iron and metal plate for the purpose of fixing them in the walls ,floor or roof of the tank. And installed at the end of them covered elbow with iron mesh (Demand) with the welding of the openings of the pipes of the spill and ventilation to prevent the entry of insects The work includes everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer The work includes all fittings, labor, accessories, and everything needed to finish the work as directed by the supervisor engineer | L.M م.ط | 6 |  |  | توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن قطر 3 هـ للتهوية والغسيل والدخول والخروج ويتم تلحيم اسياخ حديد لثبيت المواسير بحيث يلحم ببداية المواسير حديد وصفيحة معدنية ليتم ‏تثبيتها في جدران او سقف الخزان ويركب في نهايتها ركب تغطى بشبك ديمان وشبك ناعم لمنع دخول الحشرات مع التلحيم لفتحات مواسير المفيض والتهوية والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف
7 | Supply and installation of 0.6 × 0.6 m iron grated door granulated iron with 2'' shlman rings around the door, iron thickness 1.5 mm Includes anti-rust paint, abrasive and two faces oil paint with all the hinges needed to accomplish the scope, and welded letter IMC on the door, pad lock and all necessary according to specifications and drawings And instructions from the supervisor engineer. | NO عدد | 1 |  |  | توريد وتركيب باب 0.6×0.6 م حديد صاج بتر محببة مع حلوق شلمان 2 هنش حول الباب بالكامل الحديد سماكة 1.5مم ويشمل الدهان المقاوم للصدأ والجلخ وطبقتين دهان زيتي مع جميع المغاليق والمفصلات مع کتابه کلمه IMC بالحدید وتلحیمها والعمل یشمل القفل و كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
8 | Supply and installation of double flange Gate valve 3 inch diameter, working pressure not less than 25 Bar high resistant , according to British standers NO BS-5163 and screwed according to British standers NO BS-21 | NO عدد | 2 |  |  | توريد وتركيب محبس بوابة دبل فلنج قطر 3 هـ عالي التحمل بضغط التشغيل لا يقل عن 25 بار , يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 وبتسنين يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 21 ذات عمود دوار وضغط التشغيل له لا يقل عن 25 بار
9 | Implementation of inspection chambers (80*80) cm as interior dimensions made of concrete blocks 20cm*20cm*40cm covered with 2 mm metal plate painted 3 layers anti-rust painting, install plastic pipe of 1inch diameter and 1m length as a drainage pipe. All works according to drawings, specifications, and satisfaction of the supervising Engineer. | NO عدد | 1 |  |  | تنفيذ غرفة تفتيش للمحابس (80*80) سم صافي باستخدام بلك مفرغ 20*20*40 سم مع الغطاء حديدي سماكة 2 مم يدهن ضد الصدى 3 طبقات, وماسورة بلاستيك قطر 1هنش طول 1 متر لتصريف التهريب وغطاء الغرفة يجب ان يكون الغطاء من خارج الزاوية بحيث يمنع دخول المياه والسعر يشمل التلييس والدهان من الداخل والخارج وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
10 | Supplying folding maintenance ladder from aluminum, 4 meters high | NO عدد | 1 |  |  | توريد سلم صيانة من الألومنيوم قابل للطي بارتفاع 4 متر
11 | Implement 2 strong coats of Epoxy layers, for the walls and the floor of Tank. The item includes all necessary to complete the work in accordance with the drawings and engineering specifications and guidance of the supervising engineer instructions. | m2 م2 | 59 |  |  | عمل طبقتين ثقيلة من الايبوكسي لجدران وارضية وسقف الخزان من الداخل ويشمل كافة الاعمال اللازمة لإنهاء ‏العمل طبقاً للمواصفات و الرسومات الهندسية و توجيهات المهندس المشرف.
12 | Painting work in square meters : Painting the tank from the outside with moisture-proof paint, three layers, with White and Orange color, with the organization's logo printed on the tank walls. The work includes everything necessary to finish the work and according to the specifications and directions of the supervising engineer. | m2 م2 | 44 |  |  | أعمال الدهان (بالمتر المربع) : دهان الخزان من الخارج بدهان مقاوم للرطوبة ثلاث طبقات بلون ابيض وحزام برتقالي , وطباعة شعار المنظمة والمانح على جدار الخزان, والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء ‏العمل وطبقا للمواصفات و توجيهات المهندس المشرف.
| Fill the tank with water for testing | m2 م2 | 25 |  |  | تعبئة الخزان بالماء للاختبار
الاجمالي الفرعي
Construction of Water distribution point إنشاء نقطة مياه
1 | Excavation works: Excavate for water point masonary foundation with 30cm depth in any type of soil types, including removing excavated material from the site to the location approved, and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 6 |  |  | أعمال الحفر: الحفر للجعم اسفل نقطة المياة بعمق 30 سم في أي نوع من أنواع التربة, بما في ذلك إزالة المواد المستخرجة من الموقع إلى الموقع المتفق عليه، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
2 | Backfilling works: Backfilling inside the water point construction and around the water point foundations by soil are valid to backfill (importer of or from the soil extracted from the excavation) even access to the required levels in layers 25 cm thick (M.D.D 98%) with good compaction and spraying by water and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 3 |  |  | أعمال الردم: الردم داخل مباني نقطة المياة وحول اساساتها بتربة صالحة للردم مستوردة أو من التربة المستخرجة من ناتج الحفر حتى الوصول إلى المناسيب المطلوبة على طبقات كل 25 سم (M.D.D 98٪) والدك الجيد مع الرش وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
3 | Foundation works: Construct of masonary foundation with crushed stone or soling under the plain concerte layer with 30cm thick of ( water point & drainage channels & their boundry) of Putting crushed stones (0.20 m thickness) below (water point, sidewalk curbs and animals water basin) , and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | m3 م3 | 6 |  |  | اعمال التاسيس: وضع كسر حجر أو جعم بسماكة 30 سم أسفل الخرسانة العادية ( نقطة المياة،قنوات التصريف، البردورات) مع تعبية الفراغات بخرسانة عادية بنسبة خلط (1:2:4) وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
4 | RCC Works: Concrete works includes supplying and casting, finishing, forming and fixing the steel bars, curing and spraying the concrete, using mechanical vibrating for reinforced slap with a thickness of 10 cm and twoway reinforcing 5@10mm/m with with concrete capacity (300 kg / m3) and all other requirements to complete the work according to specifications, drawings and instructions of the engineer Supervisor | m3 م3 | 1 |  |  | الخرسانة المسلحة : اعمال الخرسانة تتضمن التوريد والصب ، التشطيب، والفواصل، تشكيل وتثبيت حديد التسليح، المعالجة والرش، استخدام الهزاز الميكانيكي للبلاطه المسلحة بسماكة 10 سم وتسليح 10مم/منر@5 بالاتجاهين وبمقاومة ( 300 كجم/م3 ) وجميع المتطلبات الأخرى لإتمام العمل وفقا للمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
5 | Plain concrete works: Supply and cast plain concrete (7cm thick) above the Masonry foundation of the drainage chanles around the water point and above Masonry foundation of water point with cement mix ratio (1:2:4) & cast a sloping layer with cement mix ratio 1:3 (the channels should be sloped to the drainage hole) and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | m3 م3 | 1.5 |  |  | أعمال الخرسانة العادية: تنفيذ خرسانة عادية بسماكة( 7) سم , تنفذ فوق الحجر الجعم الخاص برصيف الحنفيات ,و اسفل الخزان,بنسبة خلط ( 4 :2 : 1) مع عمل صبة ميول بنسبة خلط 1:3 (قنوات التصريف يجب ان تكون مسلوبه بشكل مناسب ويضمن جريان الماء الى فتحة التصريف) وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف أو ممثله.
6 | Supply of and paint two coats of oxidized bitumen pure hot for each concrete works implemented under the soil and all walls which connected with soil all the parts that determined by the supervising engineer, price includes cleaning and remove all suspended material on the surfaces to be painted, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer. | L.M م.ط | 2 |  |  | توريد ودهان وجهين بالبيتومين المؤكسد النقي الساخن لكل أعمال الخرسانة المنفذة تحت التربة والجدران المتصله بالتربه وجميع الأجزاء التي يحددها المهندس المشرف والسعر يشمل تنظيف وإزالة كل المواد العالقة على الأسطح المراد دهانها وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
7 | MASONRY WORKS: Supply and build internal stone masonry walls with 40cm thick for water point to carry out the polyethylene (centex) tank size 3000 liter with all filling works be cement mortar & cement mix ratio (1:3) and all backfilling works with propare soil , the pricing should includs the watering within three days for the walls and All according to Drawings, Specifications and instructions of the supervisor Engineer. | m3 م3 | 2.9 |  |  | أعمال البناء بالحجر: توريد وبناء جدران وسطيه داخل نقطة المياه من الحجر البازلت بسماكة 40 سم وبالارتفاع المذكور باللواحت الفنية لحمل خزان بولي إثيلين (سنتكس) حجم 3000 لتر مع وتعبية الفراغات في الجدران ان وجدت بالخلطة وبنسبة خلط (1:3) , التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه وجميع اعمال الردم بتربة صالحة للردم وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف .
8 | BLOCKS WORKS: Supply and build a light concerte block (automatic made with (20*20*40cm) dim) for the external walls around water tank & around the drainage channels with all connecting requirements of cement mortar with cement mix ratio 1 : 3 , the pricing should includs the watering within three days for the walls to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | m2 م2 | 35 |  |  | أعمال البناء بالبلك: توريد وبناء جدار ان خارجية حول الخزان وحول قنوات تصريف المياه من البلك الخرساني الخفيف تصنيع تماتيك (20*20*40) في نقطة المياه مع جميع متطلبات الربط بالمونه الاسمنتية بنسب خلط 1 : 3 مع الربط للجدران لتصريف المياة , التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية وبحسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
9 | External Plastering works: Installation of plastring layer with 2cm thick (1:4) cement mix ratio and final plastring layer with1cm thick (1:2) cement mix ratio external plastering for all extenal walls & the wall of the channels of the water point, the pricing should includs the watering within three days for the walls and all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer | m2 م2 | 35 |  |  | أعمال اللياسة الخارجية : تتنفيذ اعمال التلابيس بسماكة 2 سم بنسبة خلط ( 4 : 1 ) ثم تليه طبقة نهائيه تلابيس بسماكة 1 سم بنسبة خلط ( 2 : 1 ) , في كل الجدران الخاجيه والرصيف حول القنوات التسعير يجب ان يشمل اعمال الرش بالمياه للجدران لثلاث ايام متتاليه .وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه حسب الرسومات والمواصفات والأصول الفنية والمصنعية والشروط والتعليمات وتوجيهات المهندس المشرف
10 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install 0.5” PVC pipes from the tank outlet to all taps & Supply and install 1 copper valve 0.5" including all necessary bends connections and making good, and, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | L.M م.ط | 2 |  |  | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب أنابيب البلاستيكية نصف أنش من مخارج الخزان الى كل حنفيات تعبائة المياه، توريد وتركيب عدد 1 محبس نحاسي (0.5 أنش) بما في ذلك كافة وصلات الربط اللازمة، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف .
11 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install taps, all taps should be copper and nickel chromed tap 1/2". Italian made or approved equivalent. The price includes installation of flixeble plastic pipe 0.5m length for each tap joints to pipe work and tanks. As per detail and as approved by the Engineer. | NO عدد | 12 |  |  | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد و تركيب حنفيات نوع نيكل كروم ايطالي 1/2 هنش او ما يعادلها بعد استشارة المهندس. السعر يشمل تركيب و توصيل ليات بلاستيكية من لكل صنبور وتوصيل الصنابير بالمواسير وربطها من خزان الماء حسب تعليمات المهندس المشرف
12 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing.Supply and install polyethylene water storage tank 3 M3 capacity (Centex three layers) complete with lockable cover, all according to Drawings, Specifications and instructions of the Engineer, the price includes also everything needed to finish the work of elbows and fittings and to finalize work perfectly with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative. | NO عدد | 2 |  |  | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 3 متر مكعب من البولي ايثيلين (سنتكس ثلاث طبقات) والسعر يشمل غطاء قابل للغلق، ، وفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس، والسعر يشمل التركيب والتثبيت و كل ما يلزم لإنهاء العمل من الأكواع والوصلات، وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف.
13 | The samples should be approved by the supervisor engineer befor installing. Supply and install 4” PVC pipes from the drainage channels to the nearest sewerage system & Supply and install ground steel siphon at the end of drainage channels slop , the price including excavation works in any type of soil & backfilling works & all necessary bends connections and making good, and, with all needed to finish the work according to drawings, specefications, the technical asset & workmanship, general & specifec condations and instructions of the superviser engineer or his representative | L.M م.ط | 2 |  |  | يجب إعتماد العينة من قبل المهندس المشرف قبل توريدها. توريد وتركيب أنابيب البلاستيكية 4 أنش من مخرج قنات التصريف الى اقرب شبكة مجاري رائيسية، مع توريد وتركيب مشن ارضي نهاية قناة التصريف نقطة توزيع المياه بما في ذلك كافة وصلات الربط اللازمة، السعر يشمل اعمال الحفر في اي نوع من انوع التربة مع اعمال الردميات وعمل جميع ما يلزم لإنهاء العمل على أكمل وجه وبحسب الأصول الفنية والمصنعية حسب الرسومات والمواصفات والشروط والتعليمات حسب توجيهات المهندس المشرف .
14 | Supply and installation 3inch of polyethylene pipe, medium pressure from the well to the water distribution point the price includes installation of all necessary accessories and connections | L.M م.ط | 300 |  |  | توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين 3 بوصة ضغط متوسط ​​من البئر الى نقطة توزيع المياه السعر يشمل تركيب جميع الملحقات والتوصيلات اللازمة
الاجمالي الفرعي
| ( Total Cost (USD |  |  |  |  | الاجمالي العام بالدولار
Important Notes : ( Contractor must be visit all sites of projects before putting his competitive price ) 1- The bidders should visit the sites and provide samples and Catalog thar required . 2- No supply business will be counted unless installation is done. 3- Prior approval must be requested from IMC' Engineer the quality of the materials and their conformity with the conditions prior to delivery. 4 - Both languages of the items are binding on the contractor and the price of each item includes everything necessary to complete the purpose of the item and all its requirements. |  |  |  |  | ملاحظات هامة : (على المقاول زيارة الموقع ليتم تسعير البنود بالسعر المناسب) 1- يجب على مقدمي العطاءات زيارة المواقع وتقديم العينات والكتالوج المطلوب. 2- لن يتم إحتساب أي أعمال توريد ما لم يتم التركيب. 3- يجب طلب الموافقة المسبقة من مهندس المنظمة على نوعية المواد ومطابقتها للشروط قبل التوريد. 4- كلا اللغتين للبنود ملزمة للمقاول وسعر كل بند يشمل كل مايلزم لاتمام الغرض من البند وكافة المتطلبات .