## Lot-2
Tender No.TYF-037-2024 Document- Annex-A (Lot 2)BOQ's & Price Offer Sheet
جدول الكميات والاسعار للمجموعة الثانية (شراء وتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية للمعهد التقني الصناعي في مديرية يريم محافظة اب ) BoQs & Price for Lot 2(Purchasing,supplying and installing Solar System for industrial Technical Institute in Yarim District-Ibb Governorate ) )
يتم تحديدها من قبل مؤسسة تمدين شباب( الأصناف المطلوبة ومواصفاتها يمنع على المورد التعديل او الحذف او الإضافة في هذه الخلايا) |  |  |  |  | To be filled in by Bidder and he is responsible for the accuracy and integrity of the data record يتم تعبئة البيانات أدناة من قبل المتقدم للمناقصة وعلى مسؤليتة صحة وسلامة البيانات المدونة
SN# | Description of Item | وصف البند | Unit الوحدة | Qty الكمية | Country of Origin بلد المنشأ | Trade Name الاسم التجاري | Model Number رقم الموديل | Unit Price (USD) سعر الوحدة دولار امريكي | Total Amount (USD) السعر الإجمالي دولار | Remarks ملاحظات
| Solar PV Module: | وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية:
1-1 | Supply, install, test, and commissioning of solar PV modules , the capacity is not less than 600 W should be mono-crystalline n-type ,BIFACIAL DUAL GLASS - Conformity with CE and IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 or equivalent standards - Conversion efficiency should be not less than 21% under STC - The PV module shall perform satisfactorily in temperature between – 40 oC to +85 oC - The rated output power of any supplied module shall have tolerance of 0-5 W - The PV module open circuit voltage should not be more than 47 VDC. - The module shall be provided with a junction box with IP67 - The supplied module DC voltage should be not less than 1500 VDC - The product warranty should be at least 10 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل الواح الطاقة الشمسية ، يجب ألا تقل السعة عن 600 وات من أحادي البلورات ان تايب وجهين - أن تكون متوافقه مع معايير CE و IEC 61215 أو IEC 61730 أو IEC 61701 أو معايير مماثلة - يجب ألا تقل كفاءة التحويل عن 21٪ في حالة استخدام STC - يجب أن تعمل الوحدة الكهروضوئية بشكل مرضٍ في درجة حرارة تتراوح بين - 40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية - يجب أن تكون قدرة الخرج المقدرة لأي وحدة تتراوح نسبة الخطاء من 0-5 وات - يجب ألا يزيد جهد الدائرة المفتوحة للوحدة الكهروضوئية عن 47 فولت تيار مستمر. - يجب ان يكون نقطة التوصيل في الوحدة IP67 - يجب ألا يقل جهد التيار المستمر للوحدة المصاحبة عن 1500 فولت تيار مستمر - يجب ألا يقل ضمان المنتج عن 10 سنوات. | PCS | 48 |  |  |  |  | 0
| Solar On-Grid Hybrid Inverter/ Solar Charger | انفرتر الطاقة الشمسية
1-2 | Supply, install, test, and commissioning of Solar Hybrid Inverter/ Solar Charger: Inverter shall meet the follwoing specifications: - single phase, pure sine wave, 220 V, 50Hz. - Continous rating power not less than15kw. - Shall produce pure sine wave form with provision for battery charger - include parallel kit as required for three phase operation. - Total Harmonic Distortion shall be less than 3% - Maximum efficiency should be not less than 95 % at full load - Shall be certified to meet CE and UL marking and complaint with IEC 62109 - It shall allow adjustment of battery voltage and charging current - The charging function of the inverter/charger shall include battery charging functionality, and shall be wired in ways that make use of the inverter’s battery charging functionality if the installation includes either mains power or a diesel generator - Protections required: AC overload and load short circuit, overvoltage, overheating and battery reverse polarity MPPT Charger shall meet the following specifications: - Continous rating power not less than 15000 W. - MPPT Voltage Range is 160 VDC~850 VDC. - Efficiency not less than 92 %, rated. - Controller must utilize passive cooling (not fans) - Controllers to be certified CE or UL and to meet at least one for the following or equivalent standards IEC 62509 or IEC 62093 Device overall specifications: - Designed for indoor enclosure IP 20 - The device should be integrated with LED indicators and LCD display - The device shall allow connection to grid and/or backup generator(s) - The device shall allow programmable multiple operation modes: Grid-tie,Off-grid and grid-tie with backup - Product warranty shall be 5 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول هجين / شاحن الطاقة الشمسية : يجب أن يفي الانفرتر بالمواصفات التالية: - 1 فاز ، موجة جيبية نقية ، 220 فولت ، 50 هرتز. - قدرة تشغيليه مستمرة لا تقل عن15 كيلو وات - يجب إنتاج موجة جيبية نقية مع توفير شاحن بطارية - تشمل تشغيل على التوازي لاكثر من جهاز - يجب أن يكون التشوه التوافقي الكلي أقل من 3٪ - يجب ألا تقل الكفاءة القصوى عن 95٪ عند التحميل الكامل - يجب أن تكون مصدق عليها لتلبية علامات CE و UL و مع IEC 62109 - يجب أن تسمح بضبط جهد البطارية وتيار الشحن - يجب أن تتضمن وظيفة الشحن من الشبكة وظيفة شحن البطارية ، ويجب أن يتم التوصيل بطرق تستفيد من وظيفة شحن بطارية الانفرتر إذا كان التركيب يتضمن إما مصدر طاقة أو مولد ديزل - الحماية المطلوبة: التيار المتردد الزائد وتحميل ماس كهربائى ، الجهد الزائد ، ارتفاع درجة الحرارة وقطبية عكس البطارية يجب أن يفي شاحن MPPT بالمواصفات التالية: - قدرة أسمية مستمرة لا تقل عن 15000 وات. - - نطاق الجهد MPPT هو 160 ~ 850 فولت تيار مستمر.. - كفاءة لا تقل عن 92٪ مقدر. - يجب أن تستخدم وحدة التحكم التبريد السلبي (وليس المراوح) - يجب أن تكون وحدات التحكم معتمدة من CE أو UL وأن تفي بواحد على الأقل للمعايير التالية أو ما يعادلها IEC 62509 أو IEC 62093 المواصفات العامة للجهاز: - مصمم للتركيب الداخلي - يجب أن يحتوي الجهاز على مؤشرات LED وشاشة LCD - يجب أن يسمح الجهاز بالاتصال بالشبكة و / أو المولد (المولدات) الاحتياطية - يجب أن يسمح الجهاز بأوضاع تشغيل متعددة قابلة للبرمجة: ربط الشبكة، خارج الشبكة، وربط الشبكة مع الاحتياطي - ضمان المنتج 5 سنوات . | PCS | 2 |  |  |  |  | 0
| Solar Battery | البطاريات
1-3 | Supply, install, test, and commissioning of Battery bank with built in battery rack, the bank voltage shall be 51.2 volts, and shall meet the follwoing specifications: - Batteries shall be Lithium-ion type LiFePO4 wirh integrated BMS. - Battery cyclic life shall be at least 6000 cycles at 70% depth of discharge - Built-in intelligent BMS and RS, CAN,, and other necessary kits and protocols to communicate with the inverter, monitor the battery remotely & real time, and protect the battery pack at any time to prolong its service life -The battery must allow connection with the inverters and MPPTs, offered by the supplier. In addition, the batteries must allow the parallel connection multiple racks - Reliable performance at high operating temperatures of up to 50° C - Wires connected to batteries shall utilize appropriately sized and rated lugs or terminals and proper hardware battery shall be installed in a secured, well-ventilated powerhouse, or in an outdoor rated enclosure. - One brand of battery shall be used for the entire installation - The operating temperature for the battery shall be -20°C to +55 °C - Product warranty shall be 2 years warranty certificates shall be provided by the manufacturer - Battery Rack with built in busbars should be configured for 48 VDC, powder coated with a corrosion resistant acid proof powder, the battery rack busbars shall be covered. - Batteries shall be tested in accordance with IEC 61427 standard | توريد وتركيب واختبار وتشغيل بطاريات ليثيوم ايون مع حامل بطارية مدمج ، يجب أن يكون جهد البنك51.2 فولت ، ويجب أن يفي بالمواصفات التالية: - يجب أن تكون البطاريات من النوع اليثيوم ايون LiFePO4 مدمج مع BMS - يجب ألا يقل العمر الدوري للبطارية عن 6000 دورة عند عمق تفريغ 70٪ - أداء موثوق به في درجات حرارة تشغيل عالية تصل إلى 50 درجة مئوية - يجب أن تستخدم الأسلاك الموصلة بالبطاريات عروات أو أطرافًا ذات حجم مناسب ومُصنَّف وأجهزة مناسبة يتم تركيب البطارية في مكان مؤمن وجيد التهوية أو في حاوية خارجية مصنفة. - يجب استخدام ماركة واحدة من البطاريات للتركيب بالكامل - يجب أن تكون درجة حرارة تشغيل البطارية من -20 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية - ضمان المنتج لمدة سنتين يجب تقديم شهادات الضمان من قبل الشركة المصنعة - يجب تكوين حامل البطارية مع قضبان التوصيل المدمجة لـ 48 VDC ، ومسحوق مطلي بمسحوق مقاوم للتآكل ومقاوم للحمض ، ويجب تغطية قضبان توصيل رف البطارية. - يجب اختبار البطاريات وفقًا لمعيار IEC 61427
1-3-1 | Battery capacity not less than 10kwh | سعة البطارية لا تقل عن 10كيلووات .ساعه | PCS | 2 |  |  |  |  | 0
| DC Combiner Box (DCCB) | صندوق التجميع DC
1-4 | Supply, install, test, and commissioning of DC Combiner Box - 4 input, 4 output DC Combiner Box - The DCCB to be provided for termination of connecting cables. The DCJB shall be made of metal or UV resistant material and suitable for outdoor installation,IP65, - All wires/cables must be terminated through cable lugs - DC fuse rating for each string:1000V, 20 A - Built in surge protection device - Product warranty shall be 2 years. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق تجميع التيار المستمر - 4 مداخل ، 4 خرج DC Combiner Box - يتم توفير DCCB عند نهايىة التوصيل الكابلات. يجب أن يكون DCJB مصنوعًا من المعدن أو من مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومناسب للتركيب في الهواء الطلق ، IP65 ، - يجب إنهاء جميع الأسلاك / الكابلات من خلال خوص الكابلات - سعة الفيوز التيار المستمر لكل سلسلة: 1000 فولت ، 20 أمبير - المدمج فيه جهاز حماية من الصدمة الكهربائية - ضمان المنتج مدته سنتان . | PCS | 2 |  |  |  |  | 0
| DC Cabling | كابلات DC
1-5 | Conductor :-Soft annealed tin-coated flexible stranded copper per ASTM B-33 and EN 60228 , TUV certified, Insulation:-Halogen-free, thermoset polyolefin specifically designed for maximum flexibility, and Jacket :- Black/Red, low smoke non-halogenated, flame retardant, oil, abrasion, chemical and sunlight resistant cross-linked compound meeting UL 44, UL 854. - All cables shall be marked properly according to approved design so that cable can be easily traced and identified PV array to battery circuit(s) to be sized for maximum 3% voltage drop at rated array power(Imp) Cable ends connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly & with use of cable glands This item is including the cables and cable trays Cable Tray :-cables must be installed inside PVC pips | الموصل: - نحاس مرن مرن ومغطى بالقصدير وفقًا لمعايير ASTM B-33 و EN 60228 ، معتمد من TUV ، العازل: - مادة البولي أوليفين المتصلدة بالحرارة خالية من الهالوجين والمصممة خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من المرونة ، وسترة: - أسود / أحمر ، بدون دخان منخفض - مهلجن ، مثبط للهب ، زيت ، تآكل ، مركب متقاطع مقاوم للمواد الكيميائية وضوء الشمس يفي بمعايير UL 44 ، UL 854. - يجب تعليم جميع الكابلات بشكل صحيح وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبع الكابلات وتحديدها بسهولة مجموعة PV لدائرة (دوائر) البطارية لتكون بحجمها بحد أقصى 3 ٪ انخفاض الجهد عند طاقة الصفيف المقدرة (Imp) يجب إجراء توصيلات أطراف الكابلات من خلال عروات أو أطراف مناسبة ، مجعد بشكل صحيح وباستخدام غدد الكابلات يشمل هذا العنصر الكابلات وصواني الكابلات علبة الكابلات: - يجب تمديد الكابلات بداخل مواصير PVC
1-5-1 | Cable between PV module strings and Combiner box: 1.5kV (1C*6 sqr.mm) (Red& Black) | كابل بين الواح الشمسية الكهروضوئية وصندوق التجميع: 1.5 كيلو فولت (1C * 6 ملي) (أحمر وأسود) | LM | 250 |  |  |  |  | 0
1-5-2 | Cable Between inverter and Batteries connection box:1 kV(1C*50 sqr.mm) (Red& Black) | كابل بين الانفرتر وصندوق توصيل البطاريات البازبار: 1 كيلو فولت (1C *50ملي) (أحمر وأسود) | LM | 20 |  |  |  |  | 0
1-5-3 | Cable Between Batteries connection box and Batteries rack:1 kV(1C*70 sqr.mm) (Red& Black) | كابل بين صندوق توصيل البطاريات البازبار و البطاريات: 1 كيلو فولت (1C * 70 ملي) (أحمر وأسود) | LM | 6 |  |  |  |  | 0
| AC Cabling | كابلات AC
1-6 | Supply, install, test, and commissioning of AC Cabling Stranded type, TUV certefied, double insulationg material 1kV XPLE/PVC/CU - All cables shall be marked properly according to approved design so that cable can be easily traced and identified - All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage, all cabling above ground should be suitably mounted inside cable trays with proper covers - XLPE insulated and PVC seathed single or multi core flexible copper cables meeting IEC 60227 and IEC 60502 - Cable ends connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly & with use of cable glands | توريد وتركيب واختبار وتشغيل النوع المجدول لكابلات التيار المتردد ، ومعتمد من TUV ، ومواد العزل المزدوجة 1kV XPLE / PVC / CU - يجب تعليم جميع الكابلات بشكل صحيح وفقًا للتصميم المعتمد بحيث يمكن تتبع الكابلات وتحديدها بسهولة - يجب حماية جميع الأسلاك الخارجية المكشوفة من الأشعة فوق البنفسجية والأضرار المادية ، ويجب تركيب جميع الكابلات فوق الأرض بشكل مناسب داخل حوامل الكابلات بأغطية مناسبة - الكابلات النحاسية المرنة المعزولة بـ XLPE والمغلفة بـ PVC والتي تتوافق مع IEC 60227 و IEC 60502 - يجب إجراء توصيلات أطراف الكابلات من خلال خوص أو أطراف توصيل مناسبة ، مجعد بشكل صحيح وباستخدام غدد الكابلات
1-6-1 | 3C*16 sqmm between inverter & ac coupling | 3* 16 مم² بين الانفرتر وطبلون دمج الانفرترات | LM | 16 |  |  |  |  | 0
| Battery DC Breaker box | صندوق قواطع تيار مستمر للبطارية
1-7 | Supply, install, test and commission DC breakers box including 1 X 250 A DC breaker and all the required accessires as per drawings | توريد وتركيب واختبار وتشغيل صندوق قواطع التيار المستمر متضمنًا قاطع تيار مستمر 1 × 250 أمبير وجميع الملحقات المطلوبة وفقًا للرسومات | PCS | 1 |  |  |  |  | 0
| AC Coupling Panel | لوحة دمج الانفرترات
1-9 | Supply, install, test, and commissioning of Metal Enclosure, Indoor, Built in SPD, RCCB, MCCB as shown on schematic wiring diagram - Internal connection should be through busbars - Ingress protection must be at least IP41 - Enclosure material should be galvanized steel sheets - Fault level for the main breaker: At least 25 kA - Must use high quality breakers - The EMDB should be in accordance with the drawings - Warranty: at least 1 year. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل طبلون ، داخلي، يحتوي على ، &SPD&MCCB&RCBO وفقًا للرسومات - يجب أن تكون حماية الدخول IP41 على الأقل - مستوى خطأ القاطع الرئيسي: 25 كيلو أمبير على الأقل - يجب استخدام قواطع عالية الجودة - الضمان: سنة واحدة على الأقل . | PCS | 1 |  |  |  |  | 0
1-10 | Supply, install, test, and commissioning of 100A Manual Transfer Switch with Enclosure Suitable to Work On 230V, 50Hz , single Phase Ac Supply. Including all required accessories to complete the item according to the recommendations of the supervision team and as per specs | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح نقل يدوي 100 أمبير مع حاوية مناسبة للعمل على 230 فولت، 50 هرتز، ومصدر تيار متردد أحادي الطور. شاملاً جميع الملحقات المطلوبة لإكمال البند حسب توصيات فريق الإشراف وحسب المواصفات | PCS | 2 |  |  |  |  | 0
| Earthing Sysem | نظام التأريض
1-11 | Supply, install, test and commissioning Earthing System as per technical specifications and drawings including cabling, cable lugs, earthing rods and all required acccessorries - Each array structure of the PV modules should be grounded properly - All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded -Earthing pit - Earth resistance should be tested in presence of the IOM representative by calibrated earth tester, the earth resistance should not be more than 5 Ohm. - Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations, BS 7671 - All conductive materials shall be copper. - The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التأريض وفقًا للمواصفات والرسومات الفنية بما في ذلك الكابلات وعروات الكابلات وقضبان التأريض وجميع الملحقات المطلوبة - يجب تأريض كل قواعد الوحدات الكهروضوئية بشكل صحيح - يجب تأريض جميع الأغطية المعدنية / التدريع للنظام ومكوناته تمامًا - حفرة التأريض - يجب اختبار مقاومة الأرض بحضور ممثل المنظمه بواسطة جهاز اختبار الأرض المعاير ، ويجب ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم. - تركيب التأريض وفقًا للوائح IEE Wiring ، BS 7671 - يجب أن تكون جميع المواد الموصلة من النحاس. - يجب أن يكون حجم الموصل طبقاً للجدول 54.7 من IEE - BS 7671 - IEC 60365-5-54 . | L.S | 1 |  |  |  |  | 0
| Lightning System | نظام الحماية من الصواعق
1-12 | Supply, install, test and commissioning Lightening Protection System As per technical specifications and drawings including cables, mast and all required accessorries - lightening arrester shall be copper. - All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded -Earthing pit - Earth resistance should be tested in presence of the IOM representative by calibrated earth tester, the earth resistance should not be more than 5 Ohm. - Earthing installation in accordance with the IEE Wiring regulations, BS 7671 - All conductive materials shall be copper. - The size of conductor shall be according to table 54.7 of IEE – BS 7671 – IEC 60365-5-54. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام الحماية من الصواعق حسب المواصفات والرسومات الفنية بما في ذلك الكابلات والصاري وجميع الملحقات المطلوبة - أن يكون مانع الصواعق من النحاس. - يجب تأريض جميع الأغطية المعدنية / التدريع للنظام ومكوناته تمامًا - حفرة التأريض - يجب اختبار مقاومة الأرض بحضور ممثل المنظمه بواسطة جهاز اختبار الأرض المعاير ، ويجب ألا تزيد مقاومة الأرض عن 5 أوم. - تركيب التأريض وفقًا للوائح IEE Wiring ، BS 7671 - يجب أن تكون جميع المواد الموصلة من النحاس. - يجب أن يكون حجم الموصل طبقاً للجدول 54.7 من IEE - BS 7671 - IEC 60365-5-54 . | L.S | 1 |  |  |  |  | 0
| Ventilation System | نظام التهوية
1-13 | Supply, install, test and commissioning ventilation system which is include exhaust/inlet fans for air flow including electrical wiring and control panel requirements and civil work to demolish two separate location in room walls as per drawing. - Ventilation fan size (300CFM & 460CFM) two fans per facility as per ventilation required table for each facility. - Fan Blades shall be coated metal or Aluminium. - Power supply 220 Volt , 50Hz. | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام تهوية يشمل مراوح العادم / المدخل لتدفق الهواء بما في ذلك الأسلاك الكهربائية ومتطلبات لوحة التحكم والعمل المدني لهدم موقعين منفصلين في جدران الغرفة حسب الرسم. - مروحة تهوية بحجم (300CFM & 460CFM) عدد 2 لكل منشأة حسب جدول التهوية المطلوبة لكل منشأة. - تكون ريش المروحة مطلية بالمعدن أو الألومنيوم. - التيار الكهربائي 220 فولت ، 50 هرتز. | L.S | 1 |  |  |  |  | 0
| Rooftop PV Panels mounting structures: | هياكل تثبيت الالواح الشمسية على السطح:
1-14 | Rooftop Mounting Structure The item shall include the following: • Surveying and conducting all site levelling and disposal of debris to authorized area prior to the commencing of work. • Supplying, fabricating, delivering at site, hoisting and fixing in position, including all temporary staging and supporting work and making all structural steel work as per in the shop drawings and the technical specifications of mounting structures. • Supply and implementation of (0.35x0.35x0.20)m reinforced concrete C25 for all mounting bases, including anchor bolts and all necessary related works according to the shop drawings, technical specifications and the instructions of the supervising Engineer. • Fabrication and erection in position columns, rafters, bracing and othors made out of Cold-formed galvanized steel (min galvanized 80~120mic) sections with minimum yield strength of 240Mpa including cutting, grinding, drilling, hoisting, fixing in position at all heights and levels. The rate includes all connections nuts, bolts, washer plates and all necessary related work according to the shop drawings and technical specifications.. • Supply and installation of galvanized HSS steel purlins (as drawings) (min galvanized 80~120mic) with all necessary connections as detailed in the drawings, complete as per drawing and the direction of supervising engineer in Charge. As AISC all bolts is A325 or A490 high strength bolts (Hardness equal 8.8). | توريد وتركيب حامل الالواح الشمسية: ويتضمن البند ما يلي: * مسح وإجراء كافة تسوية الموقع والتخلص من الحطام إلى المنطقة المصرح بها قبل بدء العمل. * التوريد والتصنيع والتسليم في الموقع والرفع والتثبيت في الموقع، بما في ذلك جميع أعمال التثبيت المؤقتة والدعم وتصنيع جميع الأعمال الفولاذية الإنشائية وفقًا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لهياكل التركيب. * توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة (0.35x0.35x0.20)م C25 لجميع قواعد التثبيت بما في ذلك مسامير التثبيت وجميع الأعمال اللازمة حسب المخططات التنفيذية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. * التصنيع والتركيب في أعمدة الموضع، والعوارض الخشبية، والدعامات وغيرها من المقاطع المصنوعة من الصلب المجلفن المشكل على البارد (الحد الأدنى المجلفن 80 ~ 120 ميكرومتر) مع قوة إنتاج لا تقل عن 240 ميجا باسكال بما في ذلك القطع والطحن والحفر والرفع والتثبيت في الموضع على جميع الارتفاعات والمستويات. يشمل السعر جميع صواميل التوصيل والمسامير وألواح الغسالات وجميع الأعمال اللازمة ذات الصلة وفقًا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية. * توريد وتركيب مدادات من الفولاذ المجلفن HSS (حسب الرسومات) (مجلفن على الأقل 80~120 ميكرومتر) مع جميع التوصيلات اللازمة كما هو مفصل في الرسومات، كاملة حسب الرسم وتوجيهات المهندس المشرف المسؤول. وفقا ل AISC جميع البراغي هي مسامير عالية القوة من النوع A325 أو A490 (الصلابة تساوي 8.8). | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
| Others: | أخرى
1-15 | Fire Extinguisher Carbon Dioxide Supply, install, test and commissioning 5kg Carbon Dioxide (CO2) Extinguisher including all necessary components, according to standards, drawings and supervising engineer. | طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون توريد وتركيب واختبار وتشغيل طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة 5 كجم جودة عالية ، وفقًا للأصول الهندسية و تعليمات المهندس المشرف. | PCS | 1 |  |  |  |  | 0
1-16 | Fire Extinguisher Powder extinguisher Supply, install, test and commission 6kg Powder automatic extinguisher including all necessary components, according to standards, drawings and supervising engineer. | طفاية حريق بودرة توريد وتركيب واختبار وتشغيل طفاية حريق بودرة اتوماتيكية سعة 6 كجم جودة عالية ، وفقًا للأصول الهندسية و تعليمات المهندس المشرف. | PCS | 1 |  |  |  |  | 0
1-17 | Provide comprehensive training: The Contractor shall provide technical and safety training for the facility staff on all operational and maintenance aspects for the Plant including but not limited to: ▪Start-up and shut down of the solar system ▪monitoring system and logging system. ▪Inverter functionality, resets and interface. ▪Solar panels cleaning and panel replacement. ▪All protection devices operation and functionality. ▪Security and safety procedures. ▪Taking a statement from the director confirming that the work of those involved in operating the incinerator is fully aware of the operation of the incinerator, and this is presented upon initial receipt. According to the instructions of the supervising engineer. | تقديم تدريب شامل: يجب على المقاول توفير التدريب الفني والسلامة لموظفي المنشأة على جميع جوانب التشغيل والصيانة للمحطة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ▪ بدء تشغيل وإغلاق منظومة الطاقة الشمسية ▪ نظام المراقبة ونظام التسجيل . ▪ وظائف الانفرتر وإعادة التعيين والواجهة . ▪ تنظيف واستبدال الألواح الشمسية . ▪ تشغيل جميع أجهزة الحماية ووظائفها. ▪ إجراءات الأمن والسلامه. ▪ اخذ افادة من قبل مدير المرفق توكد ان المعنيين على دراية كاملة بكيفية التشغيل و الصيانة ويتم تقديمه مع طلب الاستلام الابتدائي. و بحسب اصول المهنة وتعليمات المهندس المشرف. | L.S | 1 |  |  |  |  | 0
اجمالي قيمة المجموعة الثانية لمنظومة طاقة شمسية Total cost for lot 2 Solar System | [8 empty] | 0