## LOT 2
ADRA YEMEN PR: YEMA II-321- 2024 LOT 2
| Supplying and Install Fuel Tanks to Hajjah Hospitals under the YEMA II project 2024. | توريد وتركيب خزانات وقود لمستشفيات حجة في إطار مشروع يما 2024.
Item NO. رقم البند | Description | الوصف | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit price (USD) سعر الوحدة | Total price (USD) اجمالي السعر
| General Notes : - It's mandatory for the contractor to visit the project location before pricing. - Material samples have to be approved by the supervising engineer, otherwise the executed works will not be accepted. - Contract kind is quantities, so the contractor will be paid according to the actual quantities performed in the site. - Any executed work exceeds the amount in the BOQ without getting variation, additional orders from the engineer will not be considered in the measurements. - The contractor must adhere to provide the occupational health and safety requirements. - The contractor must submit RFIs for all the items listed in the BOQs, immediately after their completion. - Arabic description is stronger than the English one if there is a conflict - The project will be carried out in an HCF so the flow of the services that provided must not be obstructed. Items must been carried out by trained and qualified labors and qualified engineers able to execute all works as specified in the BoQ and by supervising engineer. | ملاحظات عامة : - على المقاول زيارة موقع المشروع قبل تسعير بنود الاعمال. - على المقاول تقديم عينات المواد قبل التوريد لاعتمادها من قبل المهندس المشرف، علماً بان البنود المنفذة باستخدام عينات غير معتمدة لن يتم احتسابها. - نوع العقد كميات وسيتم احتساب كميات الاعمال بحسب ما هو منفذ على الطبيعة. - تمتير البنود سيكون هندسياً اي مع خصم الفتحات في جميع الأعمال. - ضرورة الحصول على أوامر تغييرية أو إضافية من قبل المهندس المشرف قبل تنفيذ أي اعمال بكميات تفوق ما هو موجود في جدول الكميات. - على المقاول الالتزام بتوفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية عند تنفيذ جميع الاعمال. - يتم الاعتماد على الوصف باللغة العربية في حالة وجود عدم التوافق بين الوصف العربي والإنجليزي - الاعمال ستنفذ داخل مستشفى لذا تنفيذ الاعمال سيتم بالتنسيق مع ادرأه المستشفى مع مراعاة الا يتم تعطيل اي من الخدمات التي يقدمها المستشفى - يجب ان يتم تنفيذ جميع الاعمال من قبل عمالة ماهرة ومدربة -توفير الكادر الهندسي القادر على اتمام جميع الاعمال كما هي موضحه ومفصله في جداول كميات ومواصفات وتعليمات المهندس .
1 | Al-Shaheed Al-Kuhlani Hospital - Mabyan Dis. - Hajjah Gov | مستشفى الشهيد الكحلاني - مديرية مبين - محافظة حجة
1.1 | Supply and Installation of a Horizontal Diesel Fuel Tank 10000 L Supply and installation of a first-class horizontal cylindrical diesel fuel tank made of high-quality Saudi black steel with a thickness of no less than 6 mm. This includes creating a 60 cm opening at the top, waterproof lock. All necessary pipes will be implemented (Saudi galvanized pipes for supply and return between the tank and generators, ventilation pipes, external fuel gauge, , copper valves, and all necessary fittings such as elbows, tees, and galvanized nipples of 1 and 1.5 inches as needed). The price includes loading, transportation, and installation. It also includes creating a base from black steel with a height of 1 m and a thickness of 6 mm, installation of a ladder, a diesel level gauge, and a 4-inch diameter opening at the bottom with a copper valve for cleaning and filtering, along with a diesel filter installed at the tank outlet with protection. This includes two coats of rust-resistant paint and two final coats of weather-resistant acrylic paint, along with all sections of the tank and everything necessary to complete the work according to technical and manufacturing specifications and to the highest standards. | توريد وتركيب خزان وقود الديزل سعة 10000 لتر توريد وتركيب خزان وقود الديزل اسطوني افقي درجة اولى مصنوع من البلاك ستيل الجافي سعودي سماكه لا تقل عن 6 ملم مع تنفيذ فتحة من الأعلى 60 سم وقفل وتربروف وتنفيذ جميع المواسير اللازمة (مواسير مجلفن سعودي للتغذية والراجع بين الخزان والمولدات، مواسير التهوية، مؤشر وقود خارجي، ومحابس نحاس وكل الملحقات اللازمة من ركب ومثاليث ونيبلات مجلفنة 1 و 1.5 هنش حسب الحاجة) والثمن يشمل التحميل والنقل والتركيب وايضا يشمل تنفيذ قاعده من البلاك ستيل بارتفاع 1 م بسماكة 6 ملم وتنفيذ سلم صعود و مقياس لمستوى الديزل وفتحة من الاسفل بقطر 4 هنش مع المحبس نحاس لزوم التنظيف والتصفية وفلتر ديزل يركب في مخرج الخزان مع الحماية شاملا اعمال الدهان طبقتين مقاوم للصداء وطبقتين طلاء نهائي اكريليك مقاوم للظروف الجوية وجميع المقاطع للخزان وجميع ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية والمصنعية وعلى اكمل وجه. | NO. عدد | 1 |  | 0
1.2 | Electronic Sensor' Supply and install of an electronic sensor from an accredited company and its integration into the system, along with everything necessary to complete the work according to the technical and manufacturing specifications and to the highest standards. Power 230 VAC · 110 VAC · 15-32 VDC, Protection IP-55, Resolution 5 mm, Accuracy ±1%. | حساس الكتروني توريد وتركيب حساس الكتروني من شركة معتمدة صناعة أوروبية وربطه بالنظام والكهرباء وجميع ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية والمصنعية وعلى اكمل وجه الطاقة 230 فولت تيار متردد · 110 فولت تيار متردد · 15-32 فولت تيار مستمر، الحماية IP-55، الدقة 5 مم، الدقة ±1%. | NO. عدد | 1 |  | 0
1.3 | Fuel flow meter Supply and install Fuel flow meter, Flow 15-90 l/min · 4-24 gpm, Accuracy ±1 %, Max. working pressure 5 bar, Resistance pressure 15 bar, Ambient Temperature -10 ºC / +60 ºC, Protection mode · own, Body material aluminum, Inlet/outlet connections 1” GAS (BSP), Inlet connection threads or flanges. | عداد قياس تدفق الديزل' توريد وتركيب عداد قياس تدفق الديزل صناعة ممتازة اوربية التدفق 15-90 لتر/دقيقة · 4-24 جالون/دقيقة، الدقة ±1 %، أقصى ضغط عمل 5 بار، ضغط التحمل 15 بار، درجة حرارة البيئة -10 ºم / +60 ºم، وضع الحماية · خاص، مادة الجسم الألمنيوم، توصيلات الدخول/الخروج | NO. عدد | 2 |  | 0
1.4 | Supply and install network of galvanized steel pipes, diameter 3/4 hench, to feed 3 generators with diesel: Supply and install a network of galvanized steel pipes, diameter 3/4 inch, to connect the diesel tanks together and make steel control valves, then connect one outlet from them to feed the generators with diesel from tanks and connect them directly to the generator tanks without making any other outlets to empty the diesel. The price includes making control valves and the price also includes everything necessary to complete the item according to the plans, specifications and engineer's instructions. | توريد وتركيب شبكة مواسير حديد مجلفنة قطر 3/4 هنش لتغذية 3 مولدات بالديزل: توريد وتركيب شبكة مواسير حديد مجلفنة قطر 3/4 هنش لتوصيل خزانات الديزل فيما بينها وعمل محابس تحكم حديد ومن ثم توصيل مخرج واحد منها لتغذية المولدات بالديزل من الخزانات الرئيسية وتوصيلها مباشرة الى خزاتات المولدات بدون عمل اي مخارج اخرى لتفريغ الديزل والثمن يشمل عمل محابس تحكم ويشمل الثمن ايضا الحفر والردم وتكسير في الجدران لتمرير المواسير ان لزم مع جميع ما يلزم لانهاء البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس. | L.M متر طولي | 80 |  | 0
2 | Althalouth Hospital Aslam District - Hajjah Governorate | مستشفى الثلوث مديرية أسلم – محافظة حجة.
2.1 | Supply and Installation of a Horizontal Diesel Fuel Tank 10000 L Supply and installation of a first-class horizontal cylindrical diesel fuel tank made of high-quality Saudi black steel with a thickness of no less than 6 mm. This includes creating a 60 cm opening at the top, waterproof lock. All necessary pipes will be implemented (Saudi galvanized pipes for supply and return between the tank and generators, ventilation pipes, external fuel gauge, , copper valves, and all necessary fittings such as elbows, tees, and galvanized nipples of 1 and 1.5 inches as needed). The price includes loading, transportation, and installation. It also includes creating a base from black steel with a height of 1 m and a thickness of 6 mm, installation of a ladder, a diesel level gauge, and a 4-inch diameter opening at the bottom with a copper valve for cleaning and filtering, along with a diesel filter installed at the tank outlet with protection. This includes two coats of rust-resistant paint and two final coats of weather-resistant acrylic paint, along with all sections of the tank and everything necessary to complete the work according to technical and manufacturing specifications and to the highest standards. | توريد وتركيب خزان وقود الديزل سعة 10000 لتر توريد وتركيب خزان وقود الديزل اسطوني افقي درجة اولى مصنوع من البلاك ستيل الجافي سعودي سماكه لا تقل عن 6 ملم مع تنفيذ فتحة من الأعلى 60 سم وقفل وتربروف وتنفيذ جميع المواسير اللازمة (مواسير مجلفن سعودي للتغذية والراجع بين الخزان والمولدات، مواسير التهوية، مؤشر وقود خارجي، ومحابس نحاس وكل الملحقات اللازمة من ركب ومثاليث ونيبلات مجلفنة 1 و 1.5 هنش حسب الحاجة) والثمن يشمل التحميل والنقل والتركيب وايضا يشمل تنفيذ قاعده من البلاك ستيل بارتفاع 1 م بسماكة 6 ملم وتنفيذ سلم صعود و مقياس لمستوى الديزل وفتحة من الاسفل بقطر 4 هنش مع المحبس نحاس لزوم التنظيف والتصفية وفلتر ديزل يركب في مخرج الخزان مع الحماية شاملا اعمال الدهان طبقتين مقاوم للصداء وطبقتين طلاء نهائي اكريليك مقاوم للظروف الجوية وجميع المقاطع للخزان وجميع ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية والمصنعية وعلى اكمل وجه. | NO. عدد | 1 |  | 0
2.2 | Electronic Sensor' Supply and install of an electronic sensor from an accredited company and its integration into the system, along with everything necessary to complete the work according to the technical and manufacturing specifications and to the highest standards. Power 230 VAC · 110 VAC · 15-32 VDC, Protection IP-55, Resolution 5 mm, Accuracy ±1%. | حساس الكتروني توريد وتركيب حساس الكتروني من شركة معتمدة صناعة أوروبية وربطه بالنظام والكهرباء وجميع ما يلزم لإنهاء العمل حسب المواصفات الفنية والمصنعية وعلى اكمل وجه الطاقة 230 فولت تيار متردد · 110 فولت تيار متردد · 15-32 فولت تيار مستمر، الحماية IP-55، الدقة 5 مم، الدقة ±1%. | NO. عدد | 1 |  | 0
2.3 | Fuel flow meter Supply and install Fuel flow meter, Flow 15-90 l/min · 4-24 gpm, Accuracy ±1 %, Max. working pressure 5 bar, Resistance pressure 15 bar, Ambient Temperature -10 ºC / +60 ºC, Protection mode · own, Body material aluminum, Inlet/outlet connections 1” GAS (BSP), Inlet connection threads or flanges. | عداد قياس تدفق الديزل' توريد وتركيب عداد قياس تدفق الديزل صناعة ممتازة اوربية التدفق 15-90 لتر/دقيقة · 4-24 جالون/دقيقة، الدقة ±1 %، أقصى ضغط عمل 5 بار، ضغط التحمل 15 بار، درجة حرارة البيئة -10 ºم / +60 ºم، وضع الحماية · خاص، مادة الجسم الألمنيوم، توصيلات الدخول/الخروج | NO. عدد | 2 |  | 0
2.4 | Supply and install network of galvanized steel pipes, diameter 3/4 hench, to feed 3 generators with diesel: Supply and install a network of galvanized steel pipes, diameter 3/4 inch, to connect the diesel tanks together and make steel control valves, then connect one outlet from them to feed the generators with diesel from tanks and connect them directly to the generator tanks without making any other outlets to empty the diesel. The price includes making control valves and the price also includes everything necessary to complete the item according to the plans, specifications and engineer's instructions. | توريد وتركيب شبكة مواسير حديد مجلفنة قطر 3/4 هنش لتغذية 2 مولدات بالديزل: توريد وتركيب شبكة مواسير حديد مجلفنة قطر 3/4 هنش لتوصيل خزانات الديزل فيما بينها وعمل محابس تحكم حديد ومن ثم توصيل مخرج واحد منها لتغذية المولدات بالديزل من الخزانات الرئيسية وتوصيلها مباشرة الى خزاتات المولدات بدون عمل اي مخارج اخرى لتفريغ الديزل والثمن يشمل عمل محابس تحكم ويشمل الثمن ايضا الحفر والردم وتكسير في الجدران لتمرير المواسير ان لزم مع جميع ما يلزم لانهاء البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس. | L.M متر طولي | 35 |  | 0
| The Total | الإجمـــــــــــــــــــالي |  |  |  | 0
Company Name: اسم الشركة |  |  | Signature & Stamp : التوقيع و الختم
Name of Representative: اسم ممثل الشركة
Title: الوظيفة
Date: التاريخ