## ANNEX A-1 Maintenance
ADRA-FWA-ADM-001-2025
Annual framework agreement for Supplying Spare parts and Maintenance for ADRA's Generators in Aden, Abyan, Lahj and Al-Dhalea governorates
ANNEX A-LOT 1 - (Generator Maintenance)
Line N° | Description of Goods or Services الوصف |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Aden - عدن | Lahj - لحج | Abyan - ابين | Al-Dhalea - الضالع | Remarks (after sale service, training, other services, etc…) ملاحظـــات
[5 empty] | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي)
1 | Routine/Preventive Maintenance: • It will be in each month or 250HRs whichever comes first.as per the list below: - Change air filter - Change engine oil - Change oil filters - Change diesel filters (primary and secondary filters) - Change water filters (Water Separator) - Check Water coolant level and add if needed - Cleaning service (clean generator). - Hoses and Clamps ‐ Inspect/Replace if needed. - Belts ‐ Inspect/Adjust/Replace if needed | الصيانة الروتينية/الوقائية: سيكون في كل شهر أو 250 ساعة أيهما يأتي أولاً، حسب القائمة أدناه: - تغيير فلتر الهواء - غير زيت المحرك - تغيير فلاتر الزيت - تغيير فلاتر الديزل (الفلاتر الأولية والثانوية) - تغيير فلاتر المياه (فاصل الماء) - التحقق من مستوى سائل تبريد الماء وإضافته إذا لزم الأمر - خدمة التنظيف (مولد نظيف). - الخراطيم والمشابك - فحص/استبدال إذا لزم الأمر. - الأحزمة - فحص/ضبط/استبدال إذا لزم الأمر | 1 | Service per generator صيانة لكل مولد
2 | CORRECTIVE MAINTENANCE: It will be in need basis. Corrective-maintenance call-outs will be made on needs' basis when a given unit of the Generator breaks down. The rate for corrective maintenance shall also apply to emergency call outs. In addition, the contractor should check and repair the following: - Inspect all fuel, oil, and water piping for secure mounting. - Inspect exhaust piping and muffler insulation. - Inspect engine and generator wiring harness for wear and damage. - Battery charger – Inspect operation and clean. - Battery electrolyte level and specific gravity – Check and adjust. Add distilled water as needed. - Clean battery terminals and lugs (apply grease on terminal connections). - Electrical Connections for control panel and sensors‐ Check tightness - Radiator – Clean (pressure wash). - Check radiator cap and replace if needed - Crankshaft Vibration Damper ‐ Inspect - Engine Valve Lash ‐ Inspect/Adjust - Turbocharger – Inspect/Check, Check end play and radial clearance on the turbine wheel and shaft. - Clean and lubricate fuel pump linkages if applicable. - Fan bearing – Inspect/Grease. | "الصيانة التصحيحية: سيكون على أساس الحاجة. سيتم إجراء استدعاءات الصيانة التصحيحية على أساس الاحتياجات عند تعطل وحدة معينة من المولد. وينطبق سعر الصيانة التصحيحية أيضًا على نداءات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المقاول فحص وإصلاح ما يلي: - فحص جميع أنابيب الوقود والزيت والمياه للتأكد من تركيبها بشكل آمن. – فحص أنابيب العادم وعزل كاتم الصوت. - فحص نظام توصيل سلك المحرك والمولد بحثًا عن التآكل والتلف. - شاحن البطارية – فحص التشغيل والتنظيف. - مستوى إلكتروليت البطارية والثقل النوعي - التحقق والضبط. إضافة الماء المقطر عند الحاجة. نظف أطراف ووصلات البطارية (ضع شحم على توصيلات الطرف). - التوصيلات الكهربائية للوحة التحكم وأجهزة الاستشعار - التحقق من إحكامها - الرادياتير – تنظيف ( غسيل بالضغط ) . - فحص غطاء الرادياتير واستبداله إذا لزم الأمر - فحص مخمد اهتزاز العمود المرفقي - فحص/ضبط رباط صمام المحرك - فحص والتحقق - الشاحن التوربيني - من التشغيل النهائي والخلوص الشعاعي على عجلة التوربين والعمود. - تنظيف وتشحيم وصلات مضخة الوقود إن أمكن. - بيرنج المروحة - فحص/تشحيم." | 1 | Service per generator صيانة لكل مولد
3 | Quick Response for Emergency Requests | الاستجابة في حالة الطوارئ | 1 | Service per generator صيانة لكل مولد
Supplier Name: الاسم التجاري للشركة
Representative Name اسم ممثل الشركة
Designation المسمى الوظيفي
Addreass: العنــــوان:
Date: التاريخ
Signature التوقيع
Stamp الختم

## ANNEX A-2 - Spare Parts
ADRA-FWA-ADM-001-2025
Annual framework agreement for Supplying Spare parts and Maintenance for ADRA's Generators in Aden, Abyan, Lahj and Al-Dhalea governorates
ANNEX A-LOT 2 (Spare Parts)
|  |  |  | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins | Brand: | Perkins
|  |  |  | Model: | AKSA, 200KVA | MODEL: | GB Power 45KVA | MODEL: | IAESCO 200KVA | MODEL: | GESAN 64KVA | Model: | AKSA, 100KVA | MODEL: | TEKSAN 34KVA | MODEL: | GESAN 48KVA | MODEL: | OLYMPIAN 70 KVA | MODEL: | Perkins 48 KVA | MODEL: | Perkins 30KVA | MODEL: | FG WILSON 27KVA | MODEL: | Perkins 30 KVA -24KW
|  |  |  | Engin SN: | PR8441*U088747J | Engin SN: | DK833985011841D | Engin SN: | PR83318*U077268G* | Engin SN: | RS51277*U550613W* | Engin SN: | RJ51175*U734020J* | Engin SN: | DJ51279U240057U | Engin SN: | DK51280*U28275 | Engin SN: | RS51529*U584269X* | Engin SN: | DK32037*U539443E | Engin SN: | DJ51279*U37463 | Engin SN: | CM51036*U210071L | Engin SN: | DJ32003*U56
|  |  |  | SN: | P1543712 | SN: | DK83398S | SN: | 240733 | SN: | 316767 | SN: | U734020J | SN: | DJ51279U240057U | SN: | 308762 | SN: | OLY00000CLEB03156 | SN: | DK32037*U539443E | SN: | 151279*V37463 | SN: | 51036*V21001L | SN: | J562526F
|  |  |  | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Aden | Location: | Al-Dhalea | Location: | Lahj - Al-Melah | Location: | Lahj - Al-Melah | Location: | Abyan - Khanfar
# | Description | Unit الوحدة | QTY الكمية | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي) |  | Unit Price (USD) سعر الوحدة (دولار امريكي)
Regular Consumable Spare Parts:
1 | Oil Filter | PC | 1
2 | Primary Fuel Filter | PC | 1
3 | Secondary Fuel Filter (Fuel Water Separator) | PC | 1
4 | Air Filter | PC | 1
5 | Engine Oil (L) | PC | 1
6 | Coolants (L) | PC | 1
Mechanical Spare Parts:
7 | Coolant Tank | PC | 1
8 | Water hose pipes | PC | 1
9 | Fan Belt | PC | 1
10 | Water Pump | PC | 1
11 | Unit Injectors | PC | 1
12 | Timing Case Cover | PC | 1
13 | Timing cover gasket | PC | 1
14 | Lift Pump | PC | 1
15 | High pressure Pipes for diesel | PC | 1
16 | Flex net pipes for diesel | PC | 1
17 | Fuel Injection pump | PC | 1
18 | Oil Pump | PC | 1
19 | Radiator Cap | PC | 1
20 | Thermostat | PC | 1
21 | Top Gasket Kit | PC | 1
22 | Cylinder head gasket | PC | 1
23 | Cover valves gasket | PC | 1
24 | Intake Valve | PC | 1
25 | Valves seal | PC | 1
26 | Exhaust Valve | PC | 1
27 | Oil Cooler | PC | 1
28 | Radiator Rubber Mountings | PC | 1
29 | Thrust Washer | PC | 1
30 | Seal | PC | 1
31 | Rear Oil Seal | PC | 1
32 | Front Oil Seal | PC | 1
33 | Exhaust Insulation | PC | 1
34 | Valve Guide | PC | 1
35 | Main Bearing | PC | 1
36 | Journal bearing | PC | 1
Electrical Spare Parts:
37 | Electronic Governor | PC | 1
38 | Starter Monitor | PC | 1
39 | Startup Battery | PC | 1
40 | Battery Charger (dynamo charger) | PC | 1
Instruments:
41 | Oil Sensor | PC | 1
42 | Oil switch sensor | PC | 1
43 | Fuel Sensor | PC | 1
44 | Pressure Sensor | PC | 1
45 | Coolant Temperature Sensor | PC | 1
46 | Speed Potentiometer | PC | 1
TOTAL COST:
Supplier Name: الاسم التجاري للشركة
Representative Name اسم ممثل الشركة
Designation المسمى الوظيفي
Addreass: العنــــوان:
Date: التاريخ
Signature التوقيع
Stamp الختم